## Stainless AISI316
|  |  |  | TRNSYS | E_net_sum | 288073.84 | MW | [7 empty] | TRNSYS | TCS
|  |  |  | TCS | E_net_sum | 288834.9356 | MW |  | Design Net Energy Output: | 100 | MWe | x | y | Solution Speed (s) | 12.4 | 9.4
|  |  |  | TCS-TRNSYS | %diff | 0.2635% | % |  |  |  |  | -60 | -60
[12 empty] | 120 | 120
Hour of year | Hour of day | TRNSYS | TRNSYS | TCS | TCS-TRNSYS | TCS-TRNSYS | (TCS-TRNSYS)^2 | SUM( (TCS-TRNSYS)^2 )/#points | sqrt of sum/points | RMSD
Hour of year | Hour of day | kW | MW | MW | MW | MW | MW^2 | MW^2 | MW | %
hr | hr | E_net_out | E_net_out | E_net_out | diff_E_net_out | abs(diff_E_net_out) |  | 0.47597 | 0.68991 | 0.6899%
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0
9 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | 1272.41 | 1.2724 | 0.96981 | -0.3026 | 0.3026 | 0.091569
11 | 10 | 81660.7 | 81.6607 | 80.7202 | -0.9405 | 0.9405 | 0.88454
12 | 11 | 46969.5 | 46.9695 | 46.905 | -0.0645 | 0.0645 | 0.0041602
13 | 12 | 111266 | 111.266 | 112.232 | 0.966 | 0.966 | 0.93316
14 | 13 | 89893.1 | 89.8931 | 91.4955 | 1.6024 | 1.6024 | 2.5677
15 | 14 | 66127.3 | 66.1273 | 68.099 | 1.9717 | 1.9717 | 3.8876
16 | 15 | 28782.1 | 28.7821 | 30.0723 | 1.2902 | 1.2902 | 1.6646
17 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -47393.9 | -47.3939
18 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -32824.3 | -32.8243
19 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -25681.6 | -25.6816
20 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -7605.74 | -7.6057
21 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -7482.44 | -7.4824
22 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -7050.74 | -7.0507
23 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -7584.25 | -7.5842
24 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -7291.14 | -7.2911
25 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -908.709 | -0.90871
26 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
27 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | Paste TCS run from SAM below | Same as column to left, with first 4 hours shifted to match TRNSYS startup
28 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | kW | kW
29 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
30 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | 0
31 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
32 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
33 | 8 | 17949.7 | 17.9497 | 17.1776 | -0.7721 | 0.7721 | 0.59614 |  | -611.875 | -611.875
34 | 9 | 114323 | 114.323 | 114.456 | 0.133 | 0.133 | 0.017689 |  | -611.875 | -611.875
35 | 10 | 113587 | 113.587 | 113.618 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | -611.875 | -611.875
36 | 11 | 113860 | 113.86 | 113.95 | 0.09 | 0.09 | 0.0081 |  | -1066.92 | -1066.92
37 | 12 | 113750 | 113.75 | 113.767 | 0.017 | 0.017 | 0.000289 |  | -1066.92 | -1066.92
38 | 13 | 113422 | 113.422 | 113.761 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | -1066.92 | -1066.92
39 | 14 | 113367 | 113.367 | 113.76 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | 969.806 | 969.806
40 | 15 | 71847.4 | 71.8474 | 74.5361 | 2.6887 | 2.6887 | 7.2291 |  | 80720.2 | 80720.2
41 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 46905 | 46905
42 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112232 | 112232
43 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91495.5 | 91495.5
44 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68099 | 68099
45 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30072.3 | 30072.3
46 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
47 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
48 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
49 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
50 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
51 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
52 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
53 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
54 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
55 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
56 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
57 | 8 | 21801.2 | 21.8012 | 20.7716 | -1.0296 | 1.0296 | 1.0601 |  | -611.875 | -611.875
58 | 9 | 113624 | 113.624 | 113.755 | 0.131 | 0.131 | 0.017161 |  | -611.875 | -611.875
59 | 10 | 114334 | 114.334 | 114.366 | 0.032 | 0.032 | 0.001024 |  | -611.875 | -611.875
60 | 11 | 113579 | 113.579 | 113.667 | 0.088 | 0.088 | 0.007744 |  | -1066.92 | -1066.92
61 | 12 | 113725 | 113.725 | 113.745 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | -1066.92 | -1066.92
62 | 13 | 113749 | 113.749 | 114.093 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | 17177.6 | 17177.6
63 | 14 | 113551 | 113.551 | 113.901 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | 114456 | 114456
64 | 15 | 77121.2 | 77.1212 | 79.9595 | 2.8383 | 2.8383 | 8.0559 |  | 113618 | 113618
65 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113950 | 113950
66 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113767 | 113767
67 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113761 | 113761
68 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113760 | 113760
69 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 74536.1 | 74536.1
70 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
71 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
72 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
73 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
74 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
75 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
76 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
77 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
78 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
79 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
80 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
81 | 8 | 10954.2 | 10.9542 | 10.3308 | -0.6234 | 0.6234 | 0.38863 |  | -611.875 | -611.875
82 | 9 | 113436 | 113.436 | 113.568 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | -611.875 | -611.875
83 | 10 | 114176 | 114.176 | 114.207 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | -611.875 | -611.875
84 | 11 | 114754 | 114.754 | 114.847 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -1066.92 | -1066.92
85 | 12 | 113711 | 113.711 | 113.72 | 0.009 | 0.009 | 8.1e-05 |  | -1066.92 | -1066.92
86 | 13 | 113715 | 113.715 | 114.059 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | 20771.6 | 20771.6
87 | 14 | 113767 | 113.767 | 113.386 | -0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | 113755 | 113755
88 | 15 | 64111.5 | 64.1115 | 66.4829 | 2.3714 | 2.3714 | 5.6235 |  | 114366 | 114366
89 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113667 | 113667
90 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113745 | 113745
91 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114093 | 114093
92 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113901 | 113901
93 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79959.5 | 79959.5
94 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
95 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
96 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
97 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
98 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
99 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
100 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
101 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
102 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
103 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
104 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
105 | 8 | -2001.52 | -2.0015 | -1.9994 | 0.0021 | 0.0021 | 4.41e-06 |  | -611.875 | -611.875
106 | 9 | 48983 | 48.983 | 48.138 | -0.845 | 0.845 | 0.71402 |  | -611.875 | -611.875
107 | 10 | 79663.3 | 79.6633 | 78.4408 | -1.2225 | 1.2225 | 1.4945 |  | -611.875 | -611.875
108 | 11 | 79698.4 | 79.6984 | 79.5913 | -0.1071 | 0.1071 | 0.01147 |  | -1066.92 | -1066.92
109 | 12 | 29835.1 | 29.8351 | 30.3567 | 0.5216 | 0.5216 | 0.27207 |  | -1066.92 | -1066.92
110 | 13 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 10330.8 | 10330.8
111 | 14 | -3480.96 | -3.481 | -3.4866 | -0.00561 | 0.00561 | 3.1472e-05 |  | 113568 | 113568
112 | 15 | 46988.7 | 46.9887 | 49.9704 | 2.9817 | 2.9817 | 8.8905 |  | 114207 | 114207
113 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114847 | 114847
114 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113720 | 113720
115 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114059 | 114059
116 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113386 | 113386
117 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66482.9 | 66482.9
118 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
119 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
120 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
121 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
122 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
123 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
124 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
125 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
126 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
127 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
128 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
129 | 8 | 23433.2 | 23.4332 | 21.8032 | -1.63 | 1.63 | 2.6569 |  | -611.875 | -611.875
130 | 9 | 114534 | 114.534 | 114.673 | 0.139 | 0.139 | 0.019321 |  | -611.875 | -611.875
131 | 10 | 114051 | 114.051 | 114.091 | 0.04 | 0.04 | 0.0016 |  | -611.875 | -611.875
132 | 11 | 113917 | 113.917 | 114.01 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -1066.92 | -1066.92
133 | 12 | 113794 | 113.794 | 113.814 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | -1066.92 | -1066.92
134 | 13 | 113603 | 113.603 | 113.581 | -0.022 | 0.022 | 0.000484 |  | -1999.42 | -1999.42
135 | 14 | 114671 | 114.671 | 115.053 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | 48138 | 48138
136 | 15 | 83222.4 | 83.2224 | 86.072 | 2.8496 | 2.8496 | 8.1202 |  | 78440.8 | 78440.8
137 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 79591.3 | 79591.3
138 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30356.7 | 30356.7
139 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
140 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -3486.57 | -3486.57
141 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 49970.4 | 49970.4
142 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
143 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
144 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
145 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
146 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
147 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
148 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
149 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
150 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
151 | 6 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
152 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
153 | 8 | -1558.34 | -1.5583 | -1.5566 | 0.00176 | 0.00176 | 3.0976e-06 |  | -611.875 | -611.875
154 | 9 | 23270.9 | 23.2709 | 22.674 | -0.5969 | 0.5969 | 0.35629 |  | -611.875 | -611.875
155 | 10 | 113114 | 113.114 | 112.326 | -0.788 | 0.788 | 0.62094 |  | -611.875 | -611.875
156 | 11 | 113553 | 113.553 | 113.87 | 0.317 | 0.317 | 0.10049 |  | -1066.92 | -1066.92
157 | 12 | 113972 | 113.972 | 114.287 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | -1066.92 | -1066.92
158 | 13 | 113704 | 113.704 | 114.019 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | 21803.2 | 21803.2
159 | 14 | 113644 | 113.644 | 114.018 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | 114673 | 114673
160 | 15 | 84648.5 | 84.6485 | 87.7778 | 3.1293 | 3.1293 | 9.7925 |  | 114091 | 114091
161 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114010 | 114010
162 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113814 | 113814
163 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113581 | 113581
164 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 115053 | 115053
165 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86072 | 86072
166 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
167 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
168 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
169 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
170 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
171 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
172 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
173 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
174 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
175 | 6 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
176 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
177 | 8 | 29120.1 | 29.1201 | 28.32 | -0.8001 | 0.8001 | 0.64016 |  | -611.875 | -611.875
178 | 9 | 114197 | 114.197 | 114.332 | 0.135 | 0.135 | 0.018225 |  | -611.875 | -611.875
179 | 10 | 115203 | 115.203 | 115.237 | 0.034 | 0.034 | 0.001156 |  | -611.875 | -611.875
180 | 11 | 114226 | 114.226 | 114.318 | 0.092 | 0.092 | 0.008464 |  | -611.875 | -611.875
181 | 12 | 113624 | 113.624 | 113.645 | 0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | -1066.92 | -1066.92
182 | 13 | 114108 | 114.108 | 114.086 | -0.022 | 0.022 | 0.000484 |  | -1556.58 | -1556.58
183 | 14 | 113967 | 113.967 | 114.344 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | 22674 | 22674
184 | 15 | 86980 | 86.98 | 89.9552 | 2.9752 | 2.9752 | 8.8518 |  | 112326 | 112326
185 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113870 | 113870
186 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114287 | 114287
187 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114019 | 114019
188 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114018 | 114018
189 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87777.8 | 87777.8
190 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
191 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
192 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
193 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
194 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
195 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
196 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
197 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
198 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
199 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
200 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
201 | 8 | 26620.1 | 26.6201 | 25.7761 | -0.844 | 0.844 | 0.71234 |  | -611.875 | -611.875
202 | 9 | 113549 | 113.549 | 113.68 | 0.131 | 0.131 | 0.017161 |  | -611.875 | -611.875
203 | 10 | 114086 | 114.086 | 114.118 | 0.032 | 0.032 | 0.001024 |  | -611.875 | -611.875
204 | 11 | 114067 | 114.067 | 114.168 | 0.101 | 0.101 | 0.010201 |  | -611.875 | -611.875
205 | 12 | 113692 | 113.692 | 114.077 | 0.385 | 0.385 | 0.14823 |  | -1066.92 | -1066.92
206 | 13 | 97077.6 | 97.0776 | 98.4888 | 1.4112 | 1.4112 | 1.9915 |  | 28320 | 28320
207 | 14 | 65316.8 | 65.3168 | 67.1926 | 1.8758 | 1.8758 | 3.5186 |  | 114332 | 114332
208 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 115237 | 115237
209 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114318 | 114318
210 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113645 | 113645
211 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114086 | 114086
212 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114344 | 114344
213 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89955.2 | 89955.2
214 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
215 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
216 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
217 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
218 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
219 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
220 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
221 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
222 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
223 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
224 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
225 | 8 | 22630.6 | 22.6306 | 21.7949 | -0.8357 | 0.8357 | 0.69839 |  | -611.875 | -611.875
226 | 9 | 113818 | 113.818 | 114.017 | 0.199 | 0.199 | 0.039601 |  | -611.875 | -611.875
227 | 10 | 113798 | 113.798 | 113.92 | 0.122 | 0.122 | 0.014884 |  | -611.875 | -611.875
228 | 11 | 113541 | 113.541 | 113.804 | 0.263 | 0.263 | 0.069169 |  | -1066.92 | -1066.92
229 | 12 | 113072 | 113.072 | 113.087 | 0.015 | 0.015 | 0.000225 |  | -1066.92 | -1066.92
230 | 13 | 112603 | 112.603 | 113.078 | 0.475 | 0.475 | 0.22563 |  | 25776.1 | 25776.1
231 | 14 | 112385 | 112.385 | 112.763 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | 113680 | 113680
232 | 15 | 91724.9 | 91.7249 | 94.9663 | 3.2414 | 3.2414 | 10.5067 |  | 114118 | 114118
233 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114168 | 114168
234 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114077 | 114077
235 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98488.8 | 98488.8
236 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67192.6 | 67192.6
237 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
238 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
239 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
240 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
241 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
242 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
243 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
244 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
245 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
246 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
247 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
248 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
249 | 8 | -2455.23 | -2.4552 | -2.4533 | 0.00192 | 0.00192 | 3.6864e-06 |  | -611.875 | -611.875
250 | 9 | 103018 | 103.018 | 102.725 | -0.293 | 0.293 | 0.085849 |  | -611.875 | -611.875
251 | 10 | 96546.8 | 96.5468 | 95.4912 | -1.0556 | 1.0556 | 1.1143 |  | -611.875 | -611.875
252 | 11 | 113632 | 113.632 | 113.895 | 0.263 | 0.263 | 0.069169 |  | -1066.92 | -1066.92
253 | 12 | 99740.6 | 99.7406 | 101.037 | 1.2964 | 1.2964 | 1.6807 |  | -1066.92 | -1066.92
254 | 13 | 112015 | 112.015 | 113.491 | 1.476 | 1.476 | 2.1786 |  | 21794.9 | 21794.9
255 | 14 | 76131.3 | 76.1313 | 77.8549 | 1.7236 | 1.7236 | 2.9708 |  | 114017 | 114017
256 | 15 | 39982.1 | 39.9821 | 42.1592 | 2.1771 | 2.1771 | 4.7398 |  | 113920 | 113920
257 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113804 | 113804
258 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113087 | 113087
259 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113078 | 113078
260 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112763 | 112763
261 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94966.3 | 94966.3
262 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
263 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
264 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
265 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
266 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
267 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
268 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
269 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
270 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
271 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
272 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
273 | 8 | 5457.31 | 5.4573 | 4.8896 | -0.56772 | 0.56772 | 0.32231 |  | -611.875 | -611.875
274 | 9 | 113528 | 113.528 | 113.733 | 0.205 | 0.205 | 0.042025 |  | -611.875 | -611.875
275 | 10 | 113283 | 113.283 | 113.353 | 0.07 | 0.07 | 0.0049 |  | -611.875 | -611.875
276 | 11 | 112683 | 112.683 | 113.029 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | -1066.92 | -1066.92
277 | 12 | 111860 | 111.86 | 112.183 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | -1066.92 | -1066.92
278 | 13 | 111482 | 111.482 | 111.797 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | -2453.31 | -2453.31
279 | 14 | 111433 | 111.433 | 111.73 | 0.297 | 0.297 | 0.088209 |  | 102725 | 102725
280 | 15 | 82036.9 | 82.0369 | 84.9848 | 2.9479 | 2.9479 | 8.6901 |  | 95491.2 | 95491.2
281 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113895 | 113895
282 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101037 | 101037
283 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113491 | 113491
284 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 77854.9 | 77854.9
285 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42159.2 | 42159.2
286 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
287 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
288 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
289 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
290 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
291 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
292 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
293 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
294 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
295 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
296 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
297 | 8 | -2451.74 | -2.4517 | -2.4483 | 0.00345 | 0.00345 | 1.1902e-05 |  | -611.875 | -611.875
298 | 9 | 91332.3 | 91.3323 | 90.4522 | -0.8801 | 0.8801 | 0.77458 |  | -611.875 | -611.875
299 | 10 | 113413 | 113.413 | 113.52 | 0.107 | 0.107 | 0.011449 |  | -611.875 | -611.875
300 | 11 | 112807 | 112.807 | 113.337 | 0.53 | 0.53 | 0.2809 |  | -1066.92 | -1066.92
301 | 12 | 111872 | 111.872 | 112.25 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -1066.92 | -1066.92
302 | 13 | 111347 | 111.347 | 111.715 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | 4889.59 | 4889.59
303 | 14 | 110966 | 110.966 | 111.388 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 113733 | 113733
304 | 15 | 78206.1 | 78.2061 | 81.1725 | 2.9664 | 2.9664 | 8.7995 |  | 113353 | 113353
305 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113029 | 113029
306 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112183 | 112183
307 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111797 | 111797
308 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111730 | 111730
309 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84984.8 | 84984.8
310 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
311 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
312 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
313 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
314 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
315 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
316 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
317 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
318 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
319 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
320 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
321 | 8 | -2910.22 | -2.9102 | -2.4898 | 0.42044 | 0.42044 | 0.17677 |  | -611.875 | -611.875
322 | 9 | 105627 | 105.627 | 103.738 | -1.889 | 1.889 | 3.5683 |  | -611.875 | -611.875
323 | 10 | 113233 | 113.233 | 113.324 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -611.875 | -611.875
324 | 11 | 112286 | 112.286 | 112.607 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | -1066.92 | -1066.92
325 | 12 | 110534 | 110.534 | 112.008 | 1.474 | 1.474 | 2.1727 |  | -1066.92 | -1066.92
326 | 13 | 105641 | 105.641 | 107.09 | 1.449 | 1.449 | 2.0996 |  | -2448.29 | -2448.29
327 | 14 | 96396.8 | 96.3968 | 98.9254 | 2.5286 | 2.5286 | 6.3938 |  | 90452.2 | 90452.2
328 | 15 | 56539.8 | 56.5398 | 58.8871 | 2.3473 | 2.3473 | 5.5098 |  | 113520 | 113520
329 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113337 | 113337
330 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112250 | 112250
331 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111715 | 111715
332 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111388 | 111388
333 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81172.5 | 81172.5
334 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
335 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
336 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
337 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
338 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
339 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
340 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
341 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
342 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
343 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
344 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
345 | 8 | -2488.24 | -2.4882 | -2.4871 | 0.00114 | 0.00114 | 1.2996e-06 |  | -611.875 | -611.875
346 | 9 | 110020 | 110.02 | 109.809 | -0.211 | 0.211 | 0.044521 |  | -611.875 | -611.875
347 | 10 | 113273 | 113.273 | 113.427 | 0.154 | 0.154 | 0.023716 |  | -611.875 | -611.875
348 | 11 | 112396 | 112.396 | 112.731 | 0.335 | 0.335 | 0.11222 |  | -1066.92 | -1066.92
349 | 12 | 111558 | 111.558 | 111.886 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -1066.92 | -1066.92
350 | 13 | 111049 | 111.049 | 111.377 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -2489.78 | -2489.78
351 | 14 | 110807 | 110.807 | 111.18 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | 103738 | 103738
352 | 15 | 80381.1 | 80.3811 | 83.3542 | 2.9731 | 2.9731 | 8.8393 |  | 113324 | 113324
353 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112607 | 112607
354 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112008 | 112008
355 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107090 | 107090
356 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98925.4 | 98925.4
357 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58887.1 | 58887.1
358 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
359 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
360 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
361 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
362 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
363 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
364 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
365 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
366 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
367 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
368 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
369 | 8 | 10222.5 | 10.2225 | 9.6372 | -0.58526 | 0.58526 | 0.34253 |  | -611.875 | -611.875
370 | 9 | 113600 | 113.6 | 113.856 | 0.256 | 0.256 | 0.065536 |  | -611.875 | -611.875
371 | 10 | 113065 | 113.065 | 113.156 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -611.875 | -611.875
372 | 11 | 112087 | 112.087 | 112.603 | 0.516 | 0.516 | 0.26626 |  | -1066.92 | -1066.92
373 | 12 | 111227 | 111.227 | 111.557 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
374 | 13 | 110666 | 110.666 | 111.025 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -2487.1 | -2487.1
375 | 14 | 110547 | 110.547 | 110.894 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 109809 | 109809
376 | 15 | 85603.8 | 85.6038 | 88.6462 | 3.0424 | 3.0424 | 9.2562 |  | 113427 | 113427
377 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112731 | 112731
378 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111886 | 111886
379 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111377 | 111377
380 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111180 | 111180
381 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83354.2 | 83354.2
382 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
383 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
384 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
385 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
386 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
387 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
388 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
389 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
390 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
391 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
392 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
393 | 8 | 29275.2 | 29.2752 | 28.1255 | -1.1497 | 1.1497 | 1.3218 |  | -611.875 | -611.875
394 | 9 | 113645 | 113.645 | 113.811 | 0.166 | 0.166 | 0.027556 |  | -611.875 | -611.875
395 | 10 | 113788 | 113.788 | 113.929 | 0.141 | 0.141 | 0.019881 |  | -611.875 | -611.875
396 | 11 | 114353 | 114.353 | 114.697 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -1066.92 | -1066.92
397 | 12 | 113622 | 113.622 | 113.956 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -1066.92 | -1066.92
398 | 13 | 113373 | 113.373 | 113.784 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | 9637.24 | 9637.24
399 | 14 | 113789 | 113.789 | 114.116 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | 113856 | 113856
400 | 15 | 98624 | 98.624 | 101.879 | 3.255 | 3.255 | 10.595 |  | 113156 | 113156
401 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112603 | 112603
402 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111557 | 111557
403 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111025 | 111025
404 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110894 | 110894
405 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88646.2 | 88646.2
406 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
407 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
408 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
409 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
410 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
411 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
412 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
413 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
414 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
415 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
416 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
417 | 8 | 17761.5 | 17.7615 | 17.003 | -0.7585 | 0.7585 | 0.57532 |  | -611.875 | -611.875
418 | 9 | 114236 | 114.236 | 114.432 | 0.196 | 0.196 | 0.038416 |  | -611.875 | -611.875
419 | 10 | 114688 | 114.688 | 114.763 | 0.075 | 0.075 | 0.005625 |  | -611.875 | -611.875
420 | 11 | 113749 | 113.749 | 114.076 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | -1066.92 | -1066.92
421 | 12 | 113685 | 113.685 | 114.018 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -1066.92 | -1066.92
422 | 13 | 113270 | 113.27 | 113.594 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | 28125.5 | 28125.5
423 | 14 | 113168 | 113.168 | 113.501 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | 113811 | 113811
424 | 15 | 86526.2 | 86.5262 | 89.6552 | 3.129 | 3.129 | 9.7906 |  | 113929 | 113929
425 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114697 | 114697
426 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113956 | 113956
427 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113784 | 113784
428 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114116 | 114116
429 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101879 | 101879
430 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
431 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
432 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
433 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
434 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
435 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
436 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
437 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
438 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
439 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
440 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
441 | 8 | 18474.6 | 18.4746 | 17.5522 | -0.9224 | 0.9224 | 0.85082 |  | -611.875 | -611.875
442 | 9 | 103889 | 103.889 | 102.804 | -1.085 | 1.085 | 1.1772 |  | -611.875 | -611.875
443 | 10 | 114004 | 114.004 | 114.45 | 0.446 | 0.446 | 0.19892 |  | -611.875 | -611.875
444 | 11 | 81412.2 | 81.4122 | 81.5086 | 0.0964 | 0.0964 | 0.009293 |  | -1066.92 | -1066.92
445 | 12 | 85870.9 | 85.8709 | 87.0143 | 1.1434 | 1.1434 | 1.3074 |  | -1066.92 | -1066.92
446 | 13 | 113016 | 113.016 | 113.368 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | 17003 | 17003
447 | 14 | 70163.5 | 70.1635 | 72.7335 | 2.57 | 2.57 | 6.6049 |  | 114432 | 114432
448 | 15 | 58711.8 | 58.7118 | 61.0283 | 2.3165 | 2.3165 | 5.3662 |  | 114763 | 114763
449 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114076 | 114076
450 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114018 | 114018
451 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113594 | 113594
452 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113501 | 113501
453 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89655.2 | 89655.2
454 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
455 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
456 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
457 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
458 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
459 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
460 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
461 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
462 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
463 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
464 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
465 | 8 | -2896.1 | -2.8961 | -2.4755 | 0.42057 | 0.42057 | 0.17688 |  | -611.875 | -611.875
466 | 9 | 52979.5 | 52.9795 | 51.9575 | -1.022 | 1.022 | 1.0445 |  | -611.875 | -611.875
467 | 10 | 62126.8 | 62.1268 | 61.716 | -0.4108 | 0.4108 | 0.16876 |  | -611.875 | -611.875
468 | 11 | 50335.4 | 50.3354 | 50.5723 | 0.2369 | 0.2369 | 0.056122 |  | -1066.92 | -1066.92
469 | 12 | 75036 | 75.036 | 75.963 | 0.927 | 0.927 | 0.85933 |  | -1066.92 | -1066.92
470 | 13 | 88355.4 | 88.3554 | 90.0326 | 1.6772 | 1.6772 | 2.813 |  | 17552.2 | 17552.2
471 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 102804 | 102804
472 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114450 | 114450
473 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 81508.6 | 81508.6
474 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87014.3 | 87014.3
475 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113368 | 113368
476 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72733.5 | 72733.5
477 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61028.3 | 61028.3
478 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
479 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
480 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
481 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
482 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
483 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
484 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
485 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
486 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
487 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
488 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
489 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
490 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
491 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
492 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
493 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
494 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2475.53 | -2475.53
495 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 51957.5 | 51957.5
496 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 61716 | 61716
497 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 50572.3 | 50572.3
498 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75963 | 75963
499 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90032.6 | 90032.6
500 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
501 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
502 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
503 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
504 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
505 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
506 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
507 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
508 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
509 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
510 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
511 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
512 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
513 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
514 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
515 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
516 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
517 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
518 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
519 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
520 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
521 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
522 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
523 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
524 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
525 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
526 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
527 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
528 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
529 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
530 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
531 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
532 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
533 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
534 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
535 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
536 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
537 | 8 | -2458.07 | -2.4581 | -2.4571 | 0.00102 | 0.00102 | 1.0404e-06 |  | -611.875 | -611.875
538 | 9 | 99212.7 | 99.2127 | 97.8434 | -1.3693 | 1.3693 | 1.875 |  | -611.875 | -611.875
539 | 10 | 114773 | 114.773 | 115.116 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | -611.875 | -611.875
540 | 11 | 113973 | 113.973 | 114.307 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -1066.92 | -1066.92
541 | 12 | 113586 | 113.586 | 114.035 | 0.449 | 0.449 | 0.2016 |  | -1066.92 | -1066.92
542 | 13 | 113957 | 113.957 | 114.6 | 0.643 | 0.643 | 0.41345 |  | -1066.92 | -1066.92
543 | 14 | 88314.3 | 88.3143 | 90.9594 | 2.6451 | 2.6451 | 6.9966 |  | -924.715 | -924.715
544 | 15 | -960.456 | -0.96046 | -0.96079 | -0.000336 | 0.000336 | 1.129e-07 |  | -924.715 | -924.715
545 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
546 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
547 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
548 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
549 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
550 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
551 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
552 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
553 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
554 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
555 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
556 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
557 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
558 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
559 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
560 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
561 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
562 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
563 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
564 | 11 | -1843.94 | -1.8439 | -1.8441 | -0.00014 | 0.00014 | 1.96e-08 |  | -1066.92 | -1066.92
565 | 12 | 55570.5 | 55.5705 | 56.6537 | 1.0832 | 1.0832 | 1.1733 |  | -1066.92 | -1066.92
566 | 13 | 68906.6 | 68.9066 | 69.9243 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0357 |  | -2457.05 | -2457.05
567 | 14 | 78540.6 | 78.5406 | 80.2751 | 1.7345 | 1.7345 | 3.0085 |  | 97843.4 | 97843.4
568 | 15 | 48255.1 | 48.2551 | 48.3951 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | 115116 | 115116
569 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114307 | 114307
570 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 114035 | 114035
571 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114600 | 114600
572 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90959.4 | 90959.4
573 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -960.792 | -960.792
574 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
575 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
576 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
577 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
578 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
579 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
580 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
581 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
582 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
583 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
584 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
585 | 8 | -1539.77 | -1.5398 | -1.5388 | 0.00097 | 0.00097 | 9.409e-07 |  | -611.875 | -611.875
586 | 9 | 66902 | 66.902 | 66.8724 | -0.0296 | 0.0296 | 0.00087616 |  | -611.875 | -611.875
587 | 10 | 113642 | 113.642 | 113.961 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | -611.875 | -611.875
588 | 11 | 114219 | 114.219 | 114.711 | 0.492 | 0.492 | 0.24206 |  | -1066.92 | -1066.92
589 | 12 | 79118.3 | 79.1183 | 80.5567 | 1.4384 | 1.4384 | 2.069 |  | -1066.92 | -1066.92
590 | 13 | 106926 | 106.926 | 108.702 | 1.776 | 1.776 | 3.1542 |  | -1066.92 | -1066.92
591 | 14 | 113330 | 113.33 | 113.686 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | -924.715 | -924.715
592 | 15 | 82349.9 | 82.3499 | 82.7996 | 0.4497 | 0.4497 | 0.20223 |  | -924.715 | -924.715
593 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1844.08 | -1844.08
594 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 56653.7 | 56653.7
595 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69924.3 | 69924.3
596 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80275.1 | 80275.1
597 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48395.1 | 48395.1
598 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
599 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
600 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
601 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
602 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
603 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
604 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
605 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
606 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
607 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
608 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
609 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
610 | 9 | 18489.5 | 18.4895 | 17.9327 | -0.5568 | 0.5568 | 0.31003 |  | -611.875 | -611.875
611 | 10 | 83469 | 83.469 | 82.6375 | -0.8315 | 0.8315 | 0.69139 |  | -611.875 | -611.875
612 | 11 | 88892.3 | 88.8923 | 89.0385 | 0.1462 | 0.1462 | 0.021374 |  | -1066.92 | -1066.92
613 | 12 | 113559 | 113.559 | 113.593 | 0.034 | 0.034 | 0.001156 |  | -1066.92 | -1066.92
614 | 13 | 113888 | 113.888 | 114.326 | 0.438 | 0.438 | 0.19184 |  | -1538.8 | -1538.8
615 | 14 | 113814 | 113.814 | 114.324 | 0.51 | 0.51 | 0.2601 |  | 66872.4 | 66872.4
616 | 15 | 108008 | 108.008 | 108.483 | 0.475 | 0.475 | 0.22563 |  | 113961 | 113961
617 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114711 | 114711
618 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 80556.7 | 80556.7
619 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108702 | 108702
620 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113686 | 113686
621 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82799.6 | 82799.6
622 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
623 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
624 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
625 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
626 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
627 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
628 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
629 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
630 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
631 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
632 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
633 | 8 | -2486.81 | -2.4868 | -2.4847 | 0.00214 | 0.00214 | 4.5796e-06 |  | -611.875 | -611.875
634 | 9 | 100768 | 100.768 | 99.0993 | -1.6687 | 1.6687 | 2.7846 |  | -611.875 | -611.875
635 | 10 | 113693 | 113.693 | 113.736 | 0.043 | 0.043 | 0.001849 |  | -611.875 | -611.875
636 | 11 | 113659 | 113.659 | 113.755 | 0.096 | 0.096 | 0.009216 |  | -1066.92 | -1066.92
637 | 12 | 98002.5 | 98.0025 | 98.6494 | 0.6469 | 0.6469 | 0.41848 |  | -1066.92 | -1066.92
638 | 13 | 92329.6 | 92.3296 | 93.9026 | 1.573 | 1.573 | 2.4743 |  | -1066.92 | -1066.92
639 | 14 | 66424.3 | 66.4243 | 68.1226 | 1.6983 | 1.6983 | 2.8842 |  | 17932.7 | 17932.7
640 | 15 | 43818.8 | 43.8188 | 44.1873 | 0.3685 | 0.3685 | 0.13579 |  | 82637.5 | 82637.5
641 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 89038.5 | 89038.5
642 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 113593 | 113593
643 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114326 | 114326
644 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114324 | 114324
645 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108483 | 108483
646 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
647 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
648 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
649 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
650 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
651 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
652 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
653 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
654 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
655 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
656 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
657 | 8 | -1980.4 | -1.9804 | -1.9789 | 0.00153 | 0.00153 | 2.3409e-06 |  | -611.875 | -611.875
658 | 9 | 14355.7 | 14.3557 | 13.7541 | -0.6016 | 0.6016 | 0.36192 |  | -611.875 | -611.875
659 | 10 | -969.788 | -0.96979 | -0.96996 | -0.000172 | 0.000172 | 2.9584e-08 |  | -611.875 | -611.875
660 | 11 | 92762.7 | 92.7627 | 92.8885 | 0.1258 | 0.1258 | 0.015826 |  | -1066.92 | -1066.92
661 | 12 | 84012.2 | 84.0122 | 84.9416 | 0.9294 | 0.9294 | 0.86378 |  | -1066.92 | -1066.92
662 | 13 | 89811.5 | 89.8115 | 91.3399 | 1.5284 | 1.5284 | 2.336 |  | -2484.67 | -2484.67
663 | 14 | 65321.3 | 65.3213 | 66.486 | 1.1647 | 1.1647 | 1.3565 |  | 99099.3 | 99099.3
664 | 15 | 34562.2 | 34.5622 | 34.8141 | 0.2519 | 0.2519 | 0.063454 |  | 113736 | 113736
665 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113755 | 113755
666 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 98649.4 | 98649.4
667 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93902.6 | 93902.6
668 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68122.6 | 68122.6
669 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 44187.3 | 44187.3
670 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
671 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
672 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
673 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
674 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
675 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
676 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
677 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
678 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
679 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
680 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
681 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
682 | 9 | -1831.33 | -1.8313 | -1.8302 | 0.00115 | 0.00115 | 1.3225e-06 |  | -611.875 | -611.875
683 | 10 | 31390.6 | 31.3906 | 30.5043 | -0.8863 | 0.8863 | 0.78553 |  | -611.875 | -611.875
684 | 11 | 75348.7 | 75.3487 | 74.1193 | -1.2294 | 1.2294 | 1.5114 |  | -1066.92 | -1066.92
685 | 12 | 88905.7 | 88.9057 | 90.4796 | 1.5739 | 1.5739 | 2.4772 |  | -1066.92 | -1066.92
686 | 13 | 59406.3 | 59.4063 | 60.2719 | 0.8656 | 0.8656 | 0.74926 |  | -1978.87 | -1978.87
687 | 14 | 44939.3 | 44.9393 | 45.8223 | 0.883 | 0.883 | 0.77969 |  | 13754.1 | 13754.1
688 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -969.96 | -969.96
689 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 92888.5 | 92888.5
690 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 84941.6 | 84941.6
691 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91339.9 | 91339.9
692 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66486 | 66486
693 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 34814.1 | 34814.1
694 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
695 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
696 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
697 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
698 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
699 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
700 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
701 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
702 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
703 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
704 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
705 | 8 | -2445.39 | -2.4454 | -2.4466 | -0.00126 | 0.00126 | 1.5876e-06 |  | -611.875 | -611.875
706 | 9 | 33177.3 | 33.1773 | 32.5724 | -0.6049 | 0.6049 | 0.3659 |  | -611.875 | -611.875
707 | 10 | 48122.1 | 48.1221 | 47.9998 | -0.1223 | 0.1223 | 0.014957 |  | -611.875 | -611.875
708 | 11 | 113213 | 113.213 | 113.423 | 0.21 | 0.21 | 0.0441 |  | -1066.92 | -1066.92
709 | 12 | 75859.8 | 75.8598 | 75.8703 | 0.0105 | 0.0105 | 0.00011025 |  | -1066.92 | -1066.92
710 | 13 | 35962.3 | 35.9623 | 36.5221 | 0.5598 | 0.5598 | 0.31338 |  | -1066.92 | -1066.92
711 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1830.18 | -1830.18
712 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 30504.3 | 30504.3
713 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 74119.3 | 74119.3
714 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 90479.6 | 90479.6
715 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60271.9 | 60271.9
716 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45822.3 | 45822.3
717 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
718 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
719 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
720 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
721 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
722 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
723 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
724 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
725 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
726 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
727 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
728 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
729 | 8 | -2452.86 | -2.4529 | -2.4552 | -0.00232 | 0.00232 | 5.3824e-06 |  | -611.875 | -611.875
730 | 9 | 97411.9 | 97.4119 | 96.2568 | -1.1551 | 1.1551 | 1.3343 |  | -611.875 | -611.875
731 | 10 | 113433 | 113.433 | 113.798 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -611.875 | -611.875
732 | 11 | 113218 | 113.218 | 113.581 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -1066.92 | -1066.92
733 | 12 | 112762 | 112.762 | 113.034 | 0.272 | 0.272 | 0.073984 |  | -1066.92 | -1066.92
734 | 13 | 112560 | 112.56 | 112.831 | 0.271 | 0.271 | 0.073441 |  | -2446.65 | -2446.65
735 | 14 | 112601 | 112.601 | 112.83 | 0.229 | 0.229 | 0.052441 |  | 32572.4 | 32572.4
736 | 15 | 96531.5 | 96.5315 | 98.9769 | 2.4454 | 2.4454 | 5.98 |  | 47999.8 | 47999.8
737 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113423 | 113423
738 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 75870.3 | 75870.3
739 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 36522.1 | 36522.1
740 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
741 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
742 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
743 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
744 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
745 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
746 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
747 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
748 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
749 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
750 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
751 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
752 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
753 | 8 | 35185.9 | 35.1859 | 35.7631 | 0.5772 | 0.5772 | 0.33316 |  | -611.875 | -611.875
754 | 9 | 113839 | 113.839 | 114.204 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -611.875 | -611.875
755 | 10 | 113848 | 113.848 | 114.025 | 0.177 | 0.177 | 0.031329 |  | -611.875 | -611.875
756 | 11 | 113671 | 113.671 | 113.728 | 0.057 | 0.057 | 0.003249 |  | -1066.92 | -1066.92
757 | 12 | 113255 | 113.255 | 113.626 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | -1066.92 | -1066.92
758 | 13 | 112763 | 112.763 | 113.157 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -2455.18 | -2455.18
759 | 14 | 112503 | 112.503 | 112.939 | 0.436 | 0.436 | 0.1901 |  | 96256.8 | 96256.8
760 | 15 | 112422 | 112.422 | 112.702 | 0.28 | 0.28 | 0.0784 |  | 113798 | 113798
761 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113581 | 113581
762 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 113034 | 113034
763 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112831 | 112831
764 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112830 | 112830
765 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98976.9 | 98976.9
766 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
767 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
768 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
769 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
770 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
771 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
772 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
773 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
774 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
775 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
776 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
777 | 8 | -1979.07 | -1.9791 | -1.9794 | -0.00037 | 0.00037 | 1.369e-07 |  | -611.875 | -611.875
778 | 9 | 51463.8 | 51.4638 | 50.5087 | -0.9551 | 0.9551 | 0.91222 |  | -611.875 | -611.875
779 | 10 | 114311 | 114.311 | 114.457 | 0.146 | 0.146 | 0.021316 |  | -611.875 | -611.875
780 | 11 | 111618 | 111.618 | 110.486 | -1.132 | 1.132 | 1.2814 |  | -1066.92 | -1066.92
781 | 12 | 113001 | 113.001 | 113.085 | 0.084 | 0.084 | 0.007056 |  | -1066.92 | -1066.92
782 | 13 | 112658 | 112.658 | 112.684 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | 35763.1 | 35763.1
783 | 14 | 112641 | 112.641 | 112.52 | -0.121 | 0.121 | 0.014641 |  | 114204 | 114204
784 | 15 | 70246.4 | 70.2464 | 72.0637 | 1.8173 | 1.8173 | 3.3026 |  | 114025 | 114025
785 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113728 | 113728
786 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 113626 | 113626
787 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113157 | 113157
788 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112939 | 112939
789 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112702 | 112702
790 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
791 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
792 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
793 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
794 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
795 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
796 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
797 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
798 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
799 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
800 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
801 | 8 | 37144.8 | 37.1448 | 37.7419 | 0.5971 | 0.5971 | 0.35653 |  | -611.875 | -611.875
802 | 9 | 114734 | 114.734 | 114.878 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | -611.875 | -611.875
803 | 10 | 114279 | 114.279 | 114.428 | 0.149 | 0.149 | 0.022201 |  | -611.875 | -611.875
804 | 11 | 113810 | 113.81 | 113.841 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | -1066.92 | -1066.92
805 | 12 | 112660 | 112.66 | 112.748 | 0.088 | 0.088 | 0.007744 |  | -1066.92 | -1066.92
806 | 13 | 112182 | 112.182 | 112.208 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | -1979.44 | -1979.44
807 | 14 | 111963 | 111.963 | 112.384 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 50508.7 | 50508.7
808 | 15 | 112082 | 112.082 | 112.476 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | 114457 | 114457
809 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110486 | 110486
810 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 113085 | 113085
811 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112684 | 112684
812 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112520 | 112520
813 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72063.7 | 72063.7
814 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
815 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
816 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
817 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
818 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
819 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
820 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
821 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
822 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
823 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
824 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
825 | 8 | 29133.8 | 29.1338 | 30.2811 | 1.1473 | 1.1473 | 1.3163 |  | -611.875 | -611.875
826 | 9 | 113931 | 113.931 | 114.306 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -611.875 | -611.875
827 | 10 | 113493 | 113.493 | 113.698 | 0.205 | 0.205 | 0.042025 |  | -611.875 | -611.875
828 | 11 | 113106 | 113.106 | 113.149 | 0.043 | 0.043 | 0.001849 |  | -1066.92 | -1066.92
829 | 12 | 112434 | 112.434 | 112.52 | 0.086 | 0.086 | 0.007396 |  | -1066.92 | -1066.92
830 | 13 | 112002 | 112.002 | 112.028 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | 37741.9 | 37741.9
831 | 14 | 111881 | 111.881 | 112.306 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 114878 | 114878
832 | 15 | 99163.6 | 99.1636 | 101.407 | 2.2434 | 2.2434 | 5.0328 |  | 114428 | 114428
833 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113841 | 113841
834 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 112748 | 112748
835 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112208 | 112208
836 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112384 | 112384
837 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112476 | 112476
838 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
839 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
840 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
841 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
842 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
843 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
844 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
845 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
846 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
847 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
848 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
849 | 8 | 37359.1 | 37.3591 | 37.2732 | -0.0859 | 0.0859 | 0.0073788 |  | -611.875 | -611.875
850 | 9 | 114150 | 114.15 | 114.288 | 0.138 | 0.138 | 0.019044 |  | -611.875 | -611.875
851 | 10 | 113706 | 113.706 | 113.85 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | -611.875 | -611.875
852 | 11 | 113306 | 113.306 | 113.343 | 0.037 | 0.037 | 0.001369 |  | -1066.92 | -1066.92
853 | 12 | 112630 | 112.63 | 112.759 | 0.129 | 0.129 | 0.016641 |  | -1066.92 | -1066.92
854 | 13 | 112131 | 112.131 | 112.166 | 0.035 | 0.035 | 0.001225 |  | 30281.1 | 30281.1
855 | 14 | 111863 | 111.863 | 112.28 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | 114306 | 114306
856 | 15 | 111656 | 111.656 | 112.097 | 0.441 | 0.441 | 0.19448 |  | 113698 | 113698
857 | 16 | 48939.1 | 48.9391 | 49.2871 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | 113149 | 113149
858 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112520 | 112520
859 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112028 | 112028
860 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112306 | 112306
861 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101407 | 101407
862 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
863 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
864 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
865 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
866 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
867 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
868 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
869 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
870 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
871 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
872 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
873 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
874 | 9 | 7112.68 | 7.1127 | 6.5898 | -0.5229 | 0.5229 | 0.27342 |  | -611.875 | -611.875
875 | 10 | 36981.9 | 36.9819 | 36.6677 | -0.3142 | 0.3142 | 0.098722 |  | -611.875 | -611.875
876 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
877 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
878 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 37273.2 | 37273.2
879 | 14 | 3660.9 | 3.6609 | 4.4271 | 0.76619 | 0.76619 | 0.58705 |  | 114288 | 114288
880 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113850 | 113850
881 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113343 | 113343
882 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112759 | 112759
883 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112166 | 112166
884 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112280 | 112280
885 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112097 | 112097
886 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 49287.1 | 49287.1
887 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
888 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
889 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
890 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
891 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
892 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
893 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
894 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
895 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
896 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
897 | 8 | -2312.93 | -2.3129 | -2.3144 | -0.00144 | 0.00144 | 2.0736e-06 |  | -611.875 | -611.875
898 | 9 | 102052 | 102.052 | 102.144 | 0.092 | 0.092 | 0.008464 |  | -611.875 | -611.875
899 | 10 | 113344 | 113.344 | 113.526 | 0.182 | 0.182 | 0.033124 |  | -611.875 | -611.875
900 | 11 | 113001 | 113.001 | 113.076 | 0.075 | 0.075 | 0.005625 |  | -1066.92 | -1066.92
901 | 12 | 112425 | 112.425 | 112.591 | 0.166 | 0.166 | 0.027556 |  | -1066.92 | -1066.92
902 | 13 | 111979 | 111.979 | 112.359 | 0.38 | 0.38 | 0.1444 |  | -1066.92 | -1066.92
903 | 14 | 112165 | 112.165 | 112.172 | 0.007 | 0.007 | 4.9e-05 |  | 6589.78 | 6589.78
904 | 15 | 86233.5 | 86.2335 | 88.3193 | 2.0858 | 2.0858 | 4.3506 |  | 36667.7 | 36667.7
905 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
906 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
907 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
908 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 4427.09 | 4427.09
909 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
910 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
911 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
912 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
913 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
914 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
915 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
916 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
917 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
918 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
919 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
920 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
921 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
922 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
923 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
924 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
925 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
926 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2314.37 | -2314.37
927 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 102144 | 102144
928 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113526 | 113526
929 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113076 | 113076
930 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112591 | 112591
931 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112359 | 112359
932 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112172 | 112172
933 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88319.3 | 88319.3
934 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
935 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
936 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
937 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
938 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
939 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
940 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
941 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
942 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
943 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
944 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
945 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
946 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
947 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
948 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
949 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
950 | 13 | -2283.93 | -2.2839 | -2.2861 | -0.00221 | 0.00221 | 4.8841e-06 |  | -924.715 | -924.715
951 | 14 | 31487.3 | 31.4873 | 32.6253 | 1.138 | 1.138 | 1.295 |  | -924.715 | -924.715
952 | 15 | 47472.4 | 47.4724 | 48.8061 | 1.3337 | 1.3337 | 1.7788 |  | -924.715 | -924.715
953 | 16 | 28173.5 | 28.1735 | 28.2536 | 0.0801 | 0.0801 | 0.006416 |  | -924.715 | -924.715
954 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
955 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
956 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
957 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
958 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
959 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
960 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
961 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
962 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
963 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
964 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
965 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
966 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
967 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
968 | 7 | -1535.73 | -1.5357 | -1.5353 | 0.00043 | 0.00043 | 1.849e-07 |  | -611.875 | -611.875
969 | 8 | 37458.3 | 37.4583 | 37.7147 | 0.2564 | 0.2564 | 0.065741 |  | -611.875 | -611.875
970 | 9 | 86030.3 | 86.0303 | 84.9203 | -1.11 | 1.11 | 1.2321 |  | -611.875 | -611.875
971 | 10 | 112836 | 112.836 | 113.135 | 0.299 | 0.299 | 0.089401 |  | -611.875 | -611.875
972 | 11 | 109728 | 109.728 | 109.518 | -0.21 | 0.21 | 0.0441 |  | -1066.92 | -1066.92
973 | 12 | 111890 | 111.89 | 112.284 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -1066.92 | -1066.92
974 | 13 | 111647 | 111.647 | 111.864 | 0.217 | 0.217 | 0.047089 |  | -924.715 | -924.715
975 | 14 | 87080 | 87.08 | 88.7953 | 1.7153 | 1.7153 | 2.9423 |  | -924.715 | -924.715
976 | 15 | 67637.9 | 67.6379 | 69.4882 | 1.8503 | 1.8503 | 3.4236 |  | -924.715 | -924.715
977 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
978 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
979 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2286.14 | -2286.14
980 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32625.3 | 32625.3
981 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48806.1 | 48806.1
982 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28253.6 | 28253.6
983 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
984 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
985 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
986 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
987 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
988 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
989 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
990 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
991 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
992 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
993 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
994 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
995 | 10 | -2713.44 | -2.7134 | -2.7129 | 0.00056 | 0.00056 | 3.136e-07 |  | -611.875 | -611.875
996 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
997 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1535.3 | -1535.3
998 | 13 | -4488.63 | -4.4886 | -4.4912 | -0.00254 | 0.00254 | 6.4516e-06 |  | 37714.7 | 37714.7
999 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 84920.3 | 84920.3
1000 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113135 | 113135
1001 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109518 | 109518
1002 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112284 | 112284
1003 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111864 | 111864
1004 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88795.3 | 88795.3
1005 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69488.2 | 69488.2
1006 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1007 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1008 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1009 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1010 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1011 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1012 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1013 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1014 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1015 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1016 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1017 | 8 | 14375.8 | 14.3758 | 14.6112 | 0.2354 | 0.2354 | 0.055413 |  | -611.875 | -611.875
1018 | 9 | 113535 | 113.535 | 113.68 | 0.145 | 0.145 | 0.021025 |  | -611.875 | -611.875
1019 | 10 | 112982 | 112.982 | 113.234 | 0.252 | 0.252 | 0.063504 |  | -611.875 | -611.875
1020 | 11 | 112308 | 112.308 | 112.346 | 0.038 | 0.038 | 0.001444 |  | -1066.92 | -1066.92
1021 | 12 | 111632 | 111.632 | 111.764 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | -1066.92 | -1066.92
1022 | 13 | 111227 | 111.227 | 111.614 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -924.715 | -924.715
1023 | 14 | 111023 | 111.023 | 111.423 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -924.715 | -924.715
1024 | 15 | 111195 | 111.195 | 111.366 | 0.171 | 0.171 | 0.029241 |  | -2712.88 | -2712.88
1025 | 16 | 51316.1 | 51.3161 | 51.7336 | 0.4175 | 0.4175 | 0.17431 |  | -924.715 | -924.715
1026 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1027 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4491.17 | -4491.17
1028 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1029 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1030 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1031 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1032 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1033 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1034 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1035 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1036 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1037 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1038 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1039 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1040 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1041 | 8 | -1849.38 | -1.8494 | -1.8497 | -0.00034 | 0.00034 | 1.156e-07 |  | -611.875 | -611.875
1042 | 9 | 8688.83 | 8.6888 | 8.3473 | -0.34152 | 0.34152 | 0.11664 |  | -611.875 | -611.875
1043 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1044 | 11 | -3660.35 | -3.6603 | -3.6591 | 0.00124 | 0.00124 | 1.5376e-06 |  | -1066.92 | -1066.92
1045 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
1046 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 14611.2 | 14611.2
1047 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113680 | 113680
1048 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113234 | 113234
1049 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112346 | 112346
1050 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111764 | 111764
1051 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111614 | 111614
1052 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111423 | 111423
1053 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111366 | 111366
1054 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 51733.6 | 51733.6
1055 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1056 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1057 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1058 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1059 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1060 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1061 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1062 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1063 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1064 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1065 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1066 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1067 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1068 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
1069 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
1070 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1849.72 | -1849.72
1071 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 8347.31 | 8347.31
1072 | 15 | -4499.11 | -4.4991 | -4.501 | -0.00186 | 0.00186 | 3.4596e-06 |  | -924.715 | -924.715
1073 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -3659.11 | -3659.11
1074 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1075 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1076 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1077 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1078 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1079 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1080 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1081 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1082 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1083 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1084 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1085 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1086 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1087 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1088 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1089 | 8 | -2266.61 | -2.2666 | -2.2664 | 0.00018 | 0.00018 | 3.24e-08 |  | -611.875 | -611.875
1090 | 9 | 53057.2 | 53.0572 | 51.5763 | -1.4809 | 1.4809 | 2.1931 |  | -611.875 | -611.875
1091 | 10 | 92718.2 | 92.7182 | 91.6771 | -1.0411 | 1.0411 | 1.0839 |  | -611.875 | -611.875
1092 | 11 | 111121 | 111.121 | 111.183 | 0.062 | 0.062 | 0.003844 |  | -1066.92 | -1066.92
1093 | 12 | 40339.8 | 40.3398 | 40.3164 | -0.0234 | 0.0234 | 0.00054756 |  | -1066.92 | -1066.92
1094 | 13 | 95077.4 | 95.0774 | 95.7671 | 0.6897 | 0.6897 | 0.47569 |  | -924.715 | -924.715
1095 | 14 | 32602.4 | 32.6024 | 33.2692 | 0.6668 | 0.6668 | 0.44462 |  | -924.715 | -924.715
1096 | 15 | 89973.2 | 89.9732 | 91.478 | 1.5048 | 1.5048 | 2.2644 |  | -924.715 | -924.715
1097 | 16 | 34839.5 | 34.8395 | 35.253 | 0.4135 | 0.4135 | 0.17098 |  | -924.715 | -924.715
1098 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1099 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1100 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1101 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4500.97 | -4500.97
1102 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1103 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1104 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1105 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1106 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1107 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1108 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1109 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1110 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1111 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1112 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1113 | 8 | -967.923 | -0.96792 | -0.96841 | -0.000487 | 0.000487 | 2.3717e-07 |  | -611.875 | -611.875
1114 | 9 | -2277.95 | -2.2779 | -2.2769 | 0.00102 | 0.00102 | 1.0404e-06 |  | -611.875 | -611.875
1115 | 10 | 65662 | 65.662 | 64.2232 | -1.4388 | 1.4388 | 2.0701 |  | -611.875 | -611.875
1116 | 11 | 110920 | 110.92 | 110.982 | 0.062 | 0.062 | 0.003844 |  | -1066.92 | -1066.92
1117 | 12 | 110162 | 110.162 | 110.238 | 0.076 | 0.076 | 0.005776 |  | -1066.92 | -1066.92
1118 | 13 | 109652 | 109.652 | 109.672 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | -2266.43 | -2266.43
1119 | 14 | 109440 | 109.44 | 109.582 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | 51576.3 | 51576.3
1120 | 15 | 91252 | 91.252 | 92.9812 | 1.7292 | 1.7292 | 2.9901 |  | 91677.1 | 91677.1
1121 | 16 | 35446.4 | 35.4464 | 35.837 | 0.3906 | 0.3906 | 0.15257 |  | 111183 | 111183
1122 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 40316.4 | 40316.4
1123 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95767.1 | 95767.1
1124 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 33269.2 | 33269.2
1125 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91478 | 91478
1126 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35253 | 35253
1127 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1128 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1129 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1130 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1131 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1132 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1133 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1134 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1135 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1136 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1137 | 8 | 16359.8 | 16.3598 | 16.2814 | -0.0784 | 0.0784 | 0.0061466 |  | -611.875 | -611.875
1138 | 9 | 112127 | 112.127 | 112.488 | 0.361 | 0.361 | 0.13032 |  | -611.875 | -611.875
1139 | 10 | 111383 | 111.383 | 111.572 | 0.189 | 0.189 | 0.035721 |  | -611.875 | -611.875
1140 | 11 | 110659 | 110.659 | 110.7 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | -1066.92 | -1066.92
1141 | 12 | 109951 | 109.951 | 110.036 | 0.085 | 0.085 | 0.007225 |  | -1066.92 | -1066.92
1142 | 13 | 109427 | 109.427 | 109.438 | 0.011 | 0.011 | 0.000121 |  | -968.41 | -968.41
1143 | 14 | 109155 | 109.155 | 109.297 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | -2276.93 | -2276.93
1144 | 15 | 108897 | 108.897 | 109.233 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | 64223.2 | 64223.2
1145 | 16 | 55982.2 | 55.9822 | 56.5097 | 0.5275 | 0.5275 | 0.27826 |  | 110982 | 110982
1146 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110238 | 110238
1147 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109672 | 109672
1148 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109582 | 109582
1149 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92981.2 | 92981.2
1150 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35837 | 35837
1151 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1152 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1153 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1154 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1155 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1156 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1157 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1158 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1159 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1160 | 7 | -2448.94 | -2.4489 | -2.4463 | 0.00268 | 0.00268 | 7.1824e-06 |  | -611.875 | -611.875
1161 | 8 | 72286.3 | 72.2863 | 71.6584 | -0.6279 | 0.6279 | 0.39426 |  | -611.875 | -611.875
1162 | 9 | 111818 | 111.818 | 112.058 | 0.24 | 0.24 | 0.0576 |  | -611.875 | -611.875
1163 | 10 | 110988 | 110.988 | 111.169 | 0.181 | 0.181 | 0.032761 |  | -611.875 | -611.875
1164 | 11 | 110259 | 110.259 | 110.308 | 0.049 | 0.049 | 0.002401 |  | -1066.92 | -1066.92
1165 | 12 | 109525 | 109.525 | 109.613 | 0.088 | 0.088 | 0.007744 |  | -1066.92 | -1066.92
1166 | 13 | 109024 | 109.024 | 109.031 | 0.007 | 0.007 | 4.9e-05 |  | 16281.4 | 16281.4
1167 | 14 | 108756 | 108.756 | 108.973 | 0.217 | 0.217 | 0.047089 |  | 112488 | 112488
1168 | 15 | 107750 | 107.75 | 108.485 | 0.735 | 0.735 | 0.54022 |  | 111572 | 111572
1169 | 16 | 64731.5 | 64.7315 | 65.2755 | 0.544 | 0.544 | 0.29594 |  | 110700 | 110700
1170 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110036 | 110036
1171 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109438 | 109438
1172 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109297 | 109297
1173 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109233 | 109233
1174 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56509.7 | 56509.7
1175 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1176 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1177 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1178 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1179 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1180 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1181 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1182 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1183 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1184 | 7 | -2418.81 | -2.4188 | -2.4171 | 0.00172 | 0.00172 | 2.9584e-06 |  | -611.875 | -611.875
1185 | 8 | 30812.3 | 30.8123 | 30.2817 | -0.5306 | 0.5306 | 0.28154 |  | -611.875 | -611.875
1186 | 9 | 58949 | 58.949 | 58.0354 | -0.9136 | 0.9136 | 0.83466 |  | -611.875 | -611.875
1187 | 10 | 76955.1 | 76.9551 | 76.0558 | -0.8993 | 0.8993 | 0.80874 |  | -611.875 | -611.875
1188 | 11 | 92488.5 | 92.4885 | 91.5526 | -0.9359 | 0.9359 | 0.87591 |  | -1066.92 | -1066.92
1189 | 12 | 37010.9 | 37.0109 | 36.955 | -0.0559 | 0.0559 | 0.0031248 |  | -2446.26 | -2446.26
1190 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 71658.4 | 71658.4
1191 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112058 | 112058
1192 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111169 | 111169
1193 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110308 | 110308
1194 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109613 | 109613
1195 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109031 | 109031
1196 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108973 | 108973
1197 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108485 | 108485
1198 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 65275.5 | 65275.5
1199 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1200 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1201 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1202 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1203 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1204 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1205 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1206 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1207 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1208 | 7 | -2893.83 | -2.8938 | -2.8913 | 0.00251 | 0.00251 | 6.3001e-06 |  | -611.875 | -611.875
1209 | 8 | 99116.4 | 99.1164 | 98.551 | -0.5654 | 0.5654 | 0.31968 |  | -611.875 | -611.875
1210 | 9 | 112752 | 112.752 | 113.245 | 0.493 | 0.493 | 0.24305 |  | -611.875 | -611.875
1211 | 10 | 112098 | 112.098 | 112.573 | 0.475 | 0.475 | 0.22562 |  | -611.875 | -611.875
1212 | 11 | 111400 | 111.4 | 111.728 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -1066.92 | -1066.92
1213 | 12 | 110708 | 110.708 | 111.019 | 0.311 | 0.311 | 0.096721 |  | -2417.09 | -2417.09
1214 | 13 | 110403 | 110.403 | 110.731 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | 30281.7 | 30281.7
1215 | 14 | 110516 | 110.516 | 111.002 | 0.486 | 0.486 | 0.2362 |  | 58035.4 | 58035.4
1216 | 15 | 110632 | 110.632 | 111.004 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | 76055.8 | 76055.8
1217 | 16 | 62698.8 | 62.6988 | 63.45 | 0.7512 | 0.7512 | 0.5643 |  | 91552.6 | 91552.6
1218 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 36955 | 36955
1219 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1220 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1221 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1222 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1223 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1224 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1225 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1226 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1227 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1228 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1229 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1230 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1231 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1232 | 7 | -1968.71 | -1.9687 | -1.9675 | 0.0012 | 0.0012 | 1.44e-06 |  | -611.875 | -611.875
1233 | 8 | 76323.2 | 76.3232 | 76.224 | -0.0992 | 0.0992 | 0.0098406 |  | -611.875 | -611.875
1234 | 9 | 113815 | 113.815 | 114.002 | 0.187 | 0.187 | 0.034969 |  | -611.875 | -611.875
1235 | 10 | 112746 | 112.746 | 112.933 | 0.187 | 0.187 | 0.034969 |  | -611.875 | -611.875
1236 | 11 | 112387 | 112.387 | 112.989 | 0.602 | 0.602 | 0.3624 |  | -1066.92 | -1066.92
1237 | 12 | 112027 | 112.027 | 112.393 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | -2891.32 | -2891.32
1238 | 13 | 111825 | 111.825 | 112.204 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | 98551 | 98551
1239 | 14 | 111742 | 111.742 | 112.203 | 0.461 | 0.461 | 0.21252 |  | 113245 | 113245
1240 | 15 | 111699 | 111.699 | 112.198 | 0.499 | 0.499 | 0.249 |  | 112573 | 112573
1241 | 16 | 63792.3 | 63.7923 | 64.3172 | 0.5249 | 0.5249 | 0.27552 |  | 111728 | 111728
1242 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111019 | 111019
1243 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110731 | 110731
1244 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111002 | 111002
1245 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111004 | 111004
1246 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63450 | 63450
1247 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1248 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1249 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1250 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1251 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1252 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1253 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1254 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1255 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1256 | 7 | -2456.76 | -2.4568 | -2.4544 | 0.0024 | 0.0024 | 5.76e-06 |  | -611.875 | -611.875
1257 | 8 | 105754 | 105.754 | 105.347 | -0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -611.875 | -611.875
1258 | 9 | 113355 | 113.355 | 113.497 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | -611.875 | -611.875
1259 | 10 | 112543 | 112.543 | 112.681 | 0.138 | 0.138 | 0.019044 |  | -611.875 | -611.875
1260 | 11 | 111770 | 111.77 | 112.369 | 0.599 | 0.599 | 0.3588 |  | -1066.92 | -1066.92
1261 | 12 | 111087 | 111.087 | 111.41 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | -1967.51 | -1967.51
1262 | 13 | 110671 | 110.671 | 110.976 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 76224 | 76224
1263 | 14 | 110543 | 110.543 | 110.846 | 0.303 | 0.303 | 0.091809 |  | 114002 | 114002
1264 | 15 | 110422 | 110.422 | 110.843 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 112933 | 112933
1265 | 16 | 59389 | 59.389 | 59.9442 | 0.5552 | 0.5552 | 0.30825 |  | 112989 | 112989
1266 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112393 | 112393
1267 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112204 | 112204
1268 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112203 | 112203
1269 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112198 | 112198
1270 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64317.2 | 64317.2
1271 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1272 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1273 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1274 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1275 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1276 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1277 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1278 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1279 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1280 | 7 | -2015.35 | -2.0153 | -2.0129 | 0.00246 | 0.00246 | 6.0516e-06 |  | -611.875 | -611.875
1281 | 8 | 95262.2 | 95.2622 | 95.278 | 0.0158 | 0.0158 | 0.00024964 |  | -611.875 | -611.875
1282 | 9 | 113176 | 113.176 | 113.381 | 0.205 | 0.205 | 0.042025 |  | -611.875 | -611.875
1283 | 10 | 112099 | 112.099 | 112.28 | 0.181 | 0.181 | 0.032761 |  | -611.875 | -611.875
1284 | 11 | 111408 | 111.408 | 112.013 | 0.605 | 0.605 | 0.36603 |  | -1066.92 | -1066.92
1285 | 12 | 110708 | 110.708 | 110.87 | 0.162 | 0.162 | 0.026244 |  | -2454.36 | -2454.36
1286 | 13 | 110195 | 110.195 | 110.239 | 0.044 | 0.044 | 0.001936 |  | 105347 | 105347
1287 | 14 | 109849 | 109.849 | 110.231 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | 113497 | 113497
1288 | 15 | 109749 | 109.749 | 109.851 | 0.102 | 0.102 | 0.010404 |  | 112681 | 112681
1289 | 16 | 51793.7 | 51.7937 | 52.2692 | 0.4755 | 0.4755 | 0.2261 |  | 112369 | 112369
1290 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111410 | 111410
1291 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110976 | 110976
1292 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110846 | 110846
1293 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110843 | 110843
1294 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 59944.2 | 59944.2
1295 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1296 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1297 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1298 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1299 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1300 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1301 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1302 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1303 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1304 | 7 | -1994.16 | -1.9942 | -1.9923 | 0.00186 | 0.00186 | 3.4596e-06 |  | -611.875 | -611.875
1305 | 8 | 42806.7 | 42.8067 | 42.6344 | -0.1723 | 0.1723 | 0.029687 |  | -611.875 | -611.875
1306 | 9 | 105309 | 105.309 | 104.183 | -1.126 | 1.126 | 1.2679 |  | -611.875 | -611.875
1307 | 10 | 112757 | 112.757 | 112.515 | -0.242 | 0.242 | 0.058564 |  | -611.875 | -611.875
1308 | 11 | 90579.7 | 90.5797 | 89.9823 | -0.5974 | 0.5974 | 0.35689 |  | -1066.92 | -1066.92
1309 | 12 | 111542 | 111.542 | 112.03 | 0.488 | 0.488 | 0.23814 |  | -2012.89 | -2012.89
1310 | 13 | 106801 | 106.801 | 108.913 | 2.112 | 2.112 | 4.4605 |  | 95278 | 95278
1311 | 14 | 111383 | 111.383 | 111.764 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | 113381 | 113381
1312 | 15 | 73708.4 | 73.7084 | 75.44 | 1.7316 | 1.7316 | 2.9984 |  | 112280 | 112280
1313 | 16 | 25569.8 | 25.5698 | 25.7373 | 0.1675 | 0.1675 | 0.028056 |  | 112013 | 112013
1314 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110870 | 110870
1315 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110239 | 110239
1316 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110231 | 110231
1317 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109851 | 109851
1318 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 52269.2 | 52269.2
1319 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1320 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1321 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1322 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1323 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1324 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1325 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1326 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1327 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1328 | 7 | 204.022 | 0.20402 | -0.33096 | -0.53499 | 0.53499 | 0.28621 |  | -611.875 | -611.875
1329 | 8 | 114714 | 114.714 | 115.074 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | -611.875 | -611.875
1330 | 9 | 113571 | 113.571 | 113.769 | 0.198 | 0.198 | 0.039204 |  | -611.875 | -611.875
1331 | 10 | 113392 | 113.392 | 113.578 | 0.186 | 0.186 | 0.034596 |  | -611.875 | -611.875
1332 | 11 | 113061 | 113.061 | 113.676 | 0.615 | 0.615 | 0.37822 |  | -1066.92 | -1066.92
1333 | 12 | 112540 | 112.54 | 112.899 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -1992.3 | -1992.3
1334 | 13 | 111239 | 111.239 | 112.741 | 1.502 | 1.502 | 2.256 |  | 42634.4 | 42634.4
1335 | 14 | 67159.9 | 67.1599 | 68.5148 | 1.3549 | 1.3549 | 1.8358 |  | 104183 | 104183
1336 | 15 | 30075.4 | 30.0754 | 30.8367 | 0.7613 | 0.7613 | 0.57958 |  | 112515 | 112515
1337 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 89982.3 | 89982.3
1338 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112030 | 112030
1339 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108913 | 108913
1340 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111764 | 111764
1341 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75440 | 75440
1342 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 25737.3 | 25737.3
1343 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1344 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1345 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1346 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1347 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1348 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1349 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1350 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1351 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1352 | 7 | -2490.33 | -2.4903 | -2.4876 | 0.00277 | 0.00277 | 7.6729e-06 |  | -611.875 | -611.875
1353 | 8 | 111810 | 111.81 | 111.515 | -0.295 | 0.295 | 0.087025 |  | -611.875 | -611.875
1354 | 9 | 114225 | 114.225 | 114.579 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | -611.875 | -611.875
1355 | 10 | 113907 | 113.907 | 114.274 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -611.875 | -611.875
1356 | 11 | 113085 | 113.085 | 113.447 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -1066.92 | -1066.92
1357 | 12 | 112692 | 112.692 | 113.05 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -330.963 | -330.963
1358 | 13 | 112446 | 112.446 | 112.804 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | 115074 | 115074
1359 | 14 | 112352 | 112.352 | 112.802 | 0.45 | 0.45 | 0.2025 |  | 113769 | 113769
1360 | 15 | 112280 | 112.28 | 112.674 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | 113578 | 113578
1361 | 16 | 78572.1 | 78.5721 | 79.292 | 0.7199 | 0.7199 | 0.51826 |  | 113676 | 113676
1362 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112899 | 112899
1363 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112741 | 112741
1364 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68514.8 | 68514.8
1365 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30836.7 | 30836.7
1366 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1367 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1368 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1369 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1370 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1371 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1372 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1373 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1374 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1375 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1376 | 7 | 2489.4 | 2.4894 | 1.9669 | -0.52247 | 0.52247 | 0.27297 |  | -611.875 | -611.875
1377 | 8 | 114282 | 114.282 | 114.415 | 0.133 | 0.133 | 0.017689 |  | -611.875 | -611.875
1378 | 9 | 113838 | 113.838 | 113.978 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | -611.875 | -611.875
1379 | 10 | 113393 | 113.393 | 113.53 | 0.137 | 0.137 | 0.018769 |  | -611.875 | -611.875
1380 | 11 | 113092 | 113.092 | 113.577 | 0.485 | 0.485 | 0.23522 |  | -1066.92 | -1066.92
1381 | 12 | 112544 | 112.544 | 112.609 | 0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | -2487.56 | -2487.56
1382 | 13 | 112163 | 112.163 | 112.602 | 0.439 | 0.439 | 0.19272 |  | 111515 | 111515
1383 | 14 | 112028 | 112.028 | 112.413 | 0.385 | 0.385 | 0.14822 |  | 114579 | 114579
1384 | 15 | 111899 | 111.899 | 111.94 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | 114274 | 114274
1385 | 16 | 80184.4 | 80.1844 | 80.8198 | 0.6354 | 0.6354 | 0.40373 |  | 113447 | 113447
1386 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113050 | 113050
1387 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112804 | 112804
1388 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112802 | 112802
1389 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112674 | 112674
1390 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79292 | 79292
1391 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1392 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1393 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1394 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1395 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1396 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1397 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1398 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1399 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1400 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1401 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1402 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1403 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1404 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
1405 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 1966.93 | 1966.93
1406 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114415 | 114415
1407 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113978 | 113978
1408 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113530 | 113530
1409 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113577 | 113577
1410 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112609 | 112609
1411 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112602 | 112602
1412 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112413 | 112413
1413 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111940 | 111940
1414 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80819.8 | 80819.8
1415 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1416 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1417 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1418 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1419 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1420 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1421 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1422 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1423 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1424 | 7 | 5230.5 | 5.2305 | 4.5869 | -0.64356 | 0.64356 | 0.41417 |  | -611.875 | -611.875
1425 | 8 | 113532 | 113.532 | 113.682 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | -611.875 | -611.875
1426 | 9 | 113081 | 113.081 | 113.26 | 0.179 | 0.179 | 0.032041 |  | -611.875 | -611.875
1427 | 10 | 112097 | 112.097 | 112.28 | 0.183 | 0.183 | 0.033489 |  | -611.875 | -611.875
1428 | 11 | 111426 | 111.426 | 111.976 | 0.55 | 0.55 | 0.3025 |  | -1066.92 | -1066.92
1429 | 12 | 110702 | 110.702 | 111.048 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | -1066.92 | -1066.92
1430 | 13 | 74137.9 | 74.1379 | 75.4386 | 1.3007 | 1.3007 | 1.6918 |  | -924.715 | -924.715
1431 | 14 | 110297 | 110.297 | 110.698 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | -924.715 | -924.715
1432 | 15 | 98114 | 98.114 | 98.9351 | 0.8211 | 0.8211 | 0.67421 |  | -924.715 | -924.715
1433 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1434 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1435 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1436 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1437 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1438 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1439 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1440 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1441 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1442 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1443 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1444 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1445 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1446 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1447 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1448 | 7 | -1994.18 | -1.9942 | -1.9921 | 0.00208 | 0.00208 | 4.3264e-06 |  | -611.875 | -611.875
1449 | 8 | 60093 | 60.093 | 59.4487 | -0.6443 | 0.6443 | 0.41512 |  | -611.875 | -611.875
1450 | 9 | 112820 | 112.82 | 112.957 | 0.137 | 0.137 | 0.018769 |  | -611.875 | -611.875
1451 | 10 | 111926 | 111.926 | 112.648 | 0.722 | 0.722 | 0.52128 |  | -611.875 | -611.875
1452 | 11 | 111318 | 111.318 | 111.792 | 0.474 | 0.474 | 0.22468 |  | -1066.92 | -1066.92
1453 | 12 | 110666 | 110.666 | 110.719 | 0.053 | 0.053 | 0.002809 |  | 4586.94 | 4586.94
1454 | 13 | 110274 | 110.274 | 110.71 | 0.436 | 0.436 | 0.1901 |  | 113682 | 113682
1455 | 14 | 110161 | 110.161 | 110.526 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | 113260 | 113260
1456 | 15 | 105020 | 105.02 | 105.746 | 0.726 | 0.726 | 0.52708 |  | 112280 | 112280
1457 | 16 | 44079 | 44.079 | 45.7067 | 1.6277 | 1.6277 | 2.6494 |  | 111976 | 111976
1458 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111048 | 111048
1459 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75438.6 | 75438.6
1460 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110698 | 110698
1461 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98935.1 | 98935.1
1462 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1463 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1464 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1465 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1466 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1467 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1468 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1469 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1470 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1471 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1472 | 7 | -2926.59 | -2.9266 | -2.9292 | -0.0026 | 0.0026 | 6.76e-06 |  | -611.875 | -611.875
1473 | 8 | 111918 | 111.918 | 112.525 | 0.607 | 0.607 | 0.36845 |  | -611.875 | -611.875
1474 | 9 | 112221 | 112.221 | 112.51 | 0.289 | 0.289 | 0.083521 |  | -611.875 | -611.875
1475 | 10 | 111418 | 111.418 | 111.667 | 0.249 | 0.249 | 0.062001 |  | -611.875 | -611.875
1476 | 11 | 110849 | 110.849 | 111.394 | 0.545 | 0.545 | 0.29703 |  | -1066.92 | -1066.92
1477 | 12 | 110267 | 110.267 | 110.625 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -1992.1 | -1992.1
1478 | 13 | 109904 | 109.904 | 110.252 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | 59448.7 | 59448.7
1479 | 14 | 109739 | 109.739 | 110.123 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | 112957 | 112957
1480 | 15 | 109615 | 109.615 | 109.668 | 0.053 | 0.053 | 0.002809 |  | 112648 | 112648
1481 | 16 | 78999.1 | 78.9991 | 81.6519 | 2.6528 | 2.6528 | 7.0373 |  | 111792 | 111792
1482 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110719 | 110719
1483 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110710 | 110710
1484 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110526 | 110526
1485 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105746 | 105746
1486 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45706.7 | 45706.7
1487 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1488 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1489 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1490 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1491 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1492 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1493 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1494 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1495 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1496 | 7 | 6678.37 | 6.6784 | 6.6038 | -0.07454 | 0.07454 | 0.0055562 |  | -611.875 | -611.875
1497 | 8 | 113232 | 113.232 | 114.319 | 1.087 | 1.087 | 1.1816 |  | -611.875 | -611.875
1498 | 9 | 112295 | 112.295 | 112.473 | 0.178 | 0.178 | 0.031684 |  | -611.875 | -611.875
1499 | 10 | 111346 | 111.346 | 111.519 | 0.173 | 0.173 | 0.029929 |  | -611.875 | -611.875
1500 | 11 | 110542 | 110.542 | 110.967 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | -1066.92 | -1066.92
1501 | 12 | 109748 | 109.748 | 110.179 | 0.431 | 0.431 | 0.18576 |  | -2929.19 | -2929.19
1502 | 13 | 109337 | 109.337 | 109.645 | 0.308 | 0.308 | 0.094864 |  | 112525 | 112525
1503 | 14 | 109340 | 109.34 | 109.643 | 0.303 | 0.303 | 0.091809 |  | 112510 | 112510
1504 | 15 | 102684 | 102.684 | 103.544 | 0.86 | 0.86 | 0.7396 |  | 111667 | 111667
1505 | 16 | 45722.1 | 45.7221 | 47.4929 | 1.7708 | 1.7708 | 3.1357 |  | 111394 | 111394
1506 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110625 | 110625
1507 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110252 | 110252
1508 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110123 | 110123
1509 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109668 | 109668
1510 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81651.9 | 81651.9
1511 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1512 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1513 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1514 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1515 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1516 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1517 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1518 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1519 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1520 | 7 | -3355.51 | -3.3555 | -3.3548 | 0.00073 | 0.00073 | 5.329e-07 |  | -611.875 | -611.875
1521 | 8 | 107894 | 107.894 | 107.805 | -0.089 | 0.089 | 0.007921 |  | -611.875 | -611.875
1522 | 9 | 111097 | 111.097 | 111.302 | 0.205 | 0.205 | 0.042025 |  | -611.875 | -611.875
1523 | 10 | 110316 | 110.316 | 110.52 | 0.204 | 0.204 | 0.041616 |  | -611.875 | -611.875
1524 | 11 | 109931 | 109.931 | 110.025 | 0.094 | 0.094 | 0.008836 |  | -1066.92 | -1066.92
1525 | 12 | 109533 | 109.533 | 109.901 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | 6603.83 | 6603.83
1526 | 13 | 109383 | 109.383 | 109.767 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | 114319 | 114319
1527 | 14 | 87998.5 | 87.9985 | 90.0992 | 2.1007 | 2.1007 | 4.4129 |  | 112473 | 112473
1528 | 15 | 27612.8 | 27.6128 | 27.6628 | 0.05 | 0.05 | 0.0025 |  | 111519 | 111519
1529 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110967 | 110967
1530 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110179 | 110179
1531 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109645 | 109645
1532 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109643 | 109643
1533 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103544 | 103544
1534 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47492.9 | 47492.9
1535 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1536 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1537 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1538 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1539 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1540 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1541 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1542 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1543 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1544 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1545 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1546 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1547 | 10 | -2768.46 | -2.7685 | -2.7673 | 0.00111 | 0.00111 | 1.2321e-06 |  | -611.875 | -611.875
1548 | 11 | 22434.2 | 22.4342 | 22.0262 | -0.408 | 0.408 | 0.16646 |  | -1066.92 | -1066.92
1549 | 12 | 31242.7 | 31.2427 | 31.5166 | 0.2739 | 0.2739 | 0.075021 |  | -3354.78 | -3354.78
1550 | 13 | 91065 | 91.065 | 91.9402 | 0.8752 | 0.8752 | 0.76598 |  | 107805 | 107805
1551 | 14 | 43447.4 | 43.4474 | 44.2773 | 0.8299 | 0.8299 | 0.68873 |  | 111302 | 111302
1552 | 15 | 81325.9 | 81.3259 | 82.1585 | 0.8326 | 0.8326 | 0.69322 |  | 110520 | 110520
1553 | 16 | 31026.3 | 31.0263 | 32.4028 | 1.3765 | 1.3765 | 1.8948 |  | 110025 | 110025
1554 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109901 | 109901
1555 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109767 | 109767
1556 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90099.2 | 90099.2
1557 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27662.8 | 27662.8
1558 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1559 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1560 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1561 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1562 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1563 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1564 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1565 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1566 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1567 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1568 | 7 | -1983.56 | -1.9836 | -1.9826 | 0.00098 | 0.00098 | 9.604e-07 |  | -611.875 | -611.875
1569 | 8 | 26641.8 | 26.6418 | 26.0301 | -0.6117 | 0.6117 | 0.37418 |  | -611.875 | -611.875
1570 | 9 | -966.262 | -0.96626 | -0.96588 | 0.00038 | 0.00038 | 1.444e-07 |  | -611.875 | -611.875
1571 | 10 | 34663.6 | 34.6636 | 34.4196 | -0.244 | 0.244 | 0.059536 |  | -611.875 | -611.875
1572 | 11 | 54128.7 | 54.1287 | 53.8223 | -0.3064 | 0.3064 | 0.093881 |  | -1066.92 | -1066.92
1573 | 12 | 52609.2 | 52.6092 | 52.8445 | 0.2353 | 0.2353 | 0.055366 |  | -1066.92 | -1066.92
1574 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1575 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1576 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2767.35 | -2767.35
1577 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 22026.2 | 22026.2
1578 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 31516.6 | 31516.6
1579 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91940.2 | 91940.2
1580 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 44277.3 | 44277.3
1581 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82158.5 | 82158.5
1582 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32402.8 | 32402.8
1583 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1584 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1585 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1586 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1587 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1588 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1589 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1590 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1591 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1592 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1593 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1594 | 9 | 4835.64 | 4.8356 | 4.4205 | -0.41517 | 0.41517 | 0.17237 |  | -611.875 | -611.875
1595 | 10 | 113444 | 113.444 | 113.791 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | -611.875 | -611.875
1596 | 11 | 78195.4 | 78.1954 | 78.1837 | -0.0117 | 0.0117 | 0.00013689 |  | -1066.92 | -1066.92
1597 | 12 | 29570.1 | 29.5701 | 29.6349 | 0.0648 | 0.0648 | 0.004199 |  | -1982.58 | -1982.58
1598 | 13 | 111942 | 111.942 | 112.284 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | 26030.1 | 26030.1
1599 | 14 | 93052.6 | 93.0526 | 95.0825 | 2.0299 | 2.0299 | 4.1205 |  | -965.882 | -965.882
1600 | 15 | 71970.6 | 71.9706 | 73.216 | 1.2454 | 1.2454 | 1.551 |  | 34419.6 | 34419.6
1601 | 16 | 59797.8 | 59.7978 | 61.3597 | 1.5619 | 1.5619 | 2.4395 |  | 53822.3 | 53822.3
1602 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 52844.5 | 52844.5
1603 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1604 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1605 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1606 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1607 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1608 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1609 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1610 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1611 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1612 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1613 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1614 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1615 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1616 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1617 | 8 | 8072.05 | 8.0721 | 7.718 | -0.35409 | 0.35409 | 0.12538 |  | -611.875 | -611.875
1618 | 9 | 101694 | 101.694 | 100.902 | -0.792 | 0.792 | 0.62726 |  | -611.875 | -611.875
1619 | 10 | 46901.1 | 46.9011 | 46.776 | -0.1251 | 0.1251 | 0.01565 |  | -611.875 | -611.875
1620 | 11 | 85635.2 | 85.6352 | 85.8228 | 0.1876 | 0.1876 | 0.035194 |  | -1066.92 | -1066.92
1621 | 12 | 74021.6 | 74.0216 | 74.7795 | 0.7579 | 0.7579 | 0.57441 |  | -1066.92 | -1066.92
1622 | 13 | 112764 | 112.764 | 113.192 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | -924.715 | -924.715
1623 | 14 | 112746 | 112.746 | 113.062 | 0.316 | 0.316 | 0.099856 |  | 4420.47 | 4420.47
1624 | 15 | 106284 | 106.284 | 107.971 | 1.687 | 1.687 | 2.846 |  | 113791 | 113791
1625 | 16 | 53705.2 | 53.7052 | 55.271 | 1.5658 | 1.5658 | 2.4517 |  | 78183.7 | 78183.7
1626 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 29634.9 | 29634.9
1627 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112284 | 112284
1628 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95082.5 | 95082.5
1629 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73216 | 73216
1630 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61359.7 | 61359.7
1631 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1632 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1633 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1634 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1635 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1636 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1637 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1638 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1639 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1640 | 7 | 10640 | 10.64 | 10.1083 | -0.5317 | 0.5317 | 0.2827 |  | -611.875 | -611.875
1641 | 8 | 114100 | 114.1 | 114.48 | 0.38 | 0.38 | 0.1444 |  | -611.875 | -611.875
1642 | 9 | 113492 | 113.492 | 113.576 | 0.084 | 0.084 | 0.007056 |  | -611.875 | -611.875
1643 | 10 | 113382 | 113.382 | 113.826 | 0.444 | 0.444 | 0.19714 |  | -611.875 | -611.875
1644 | 11 | 113083 | 113.083 | 113.416 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -1066.92 | -1066.92
1645 | 12 | 112541 | 112.541 | 112.867 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -1066.92 | -1066.92
1646 | 13 | 112317 | 112.317 | 112.499 | 0.182 | 0.182 | 0.033124 |  | 7717.96 | 7717.96
1647 | 14 | 112021 | 112.021 | 112.494 | 0.473 | 0.473 | 0.22373 |  | 100902 | 100902
1648 | 15 | 111879 | 111.879 | 112.294 | 0.415 | 0.415 | 0.17222 |  | 46776 | 46776
1649 | 16 | 80014.5 | 80.0145 | 82.5408 | 2.5263 | 2.5263 | 6.3822 |  | 85822.8 | 85822.8
1650 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 74779.5 | 74779.5
1651 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113192 | 113192
1652 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113062 | 113062
1653 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107971 | 107971
1654 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 55271 | 55271
1655 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1656 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1657 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1658 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1659 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1660 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1661 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1662 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1663 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1664 | 7 | 1870.86 | 1.8709 | 1.487 | -0.38389 | 0.38389 | 0.14737 |  | -611.875 | -611.875
1665 | 8 | 113863 | 113.863 | 114.417 | 0.554 | 0.554 | 0.30692 |  | -611.875 | -611.875
1666 | 9 | 113798 | 113.798 | 113.875 | 0.077 | 0.077 | 0.005929 |  | -611.875 | -611.875
1667 | 10 | 113010 | 113.01 | 113.429 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | -611.875 | -611.875
1668 | 11 | 112822 | 112.822 | 113.173 | 0.351 | 0.351 | 0.1232 |  | -1066.92 | -1066.92
1669 | 12 | 112571 | 112.571 | 112.967 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 10108.3 | 10108.3
1670 | 13 | 112716 | 112.716 | 112.277 | -0.439 | 0.439 | 0.19272 |  | 114480 | 114480
1671 | 14 | 96317.7 | 96.3177 | 97.8695 | 1.5518 | 1.5518 | 2.4081 |  | 113576 | 113576
1672 | 15 | 71246.5 | 71.2465 | 72.2979 | 1.0514 | 1.0514 | 1.1054 |  | 113826 | 113826
1673 | 16 | 28465.6 | 28.4656 | 29.3089 | 0.8433 | 0.8433 | 0.71115 |  | 113416 | 113416
1674 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112867 | 112867
1675 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112499 | 112499
1676 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112494 | 112494
1677 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112294 | 112294
1678 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82540.8 | 82540.8
1679 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1680 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1681 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1682 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1683 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1684 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1685 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1686 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1687 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1688 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1689 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1690 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1691 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1692 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
1693 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 1486.97 | 1486.97
1694 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114417 | 114417
1695 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113875 | 113875
1696 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113429 | 113429
1697 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113173 | 113173
1698 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112967 | 112967
1699 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112277 | 112277
1700 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97869.5 | 97869.5
1701 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72297.9 | 72297.9
1702 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29308.9 | 29308.9
1703 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1704 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1705 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1706 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1707 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1708 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1709 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1710 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1711 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1712 | 7 | 7964.88 | 7.9649 | 7.577 | -0.38792 | 0.38792 | 0.15048 |  | -611.875 | -611.875
1713 | 8 | 112174 | 112.174 | 111.307 | -0.867 | 0.867 | 0.75169 |  | -611.875 | -611.875
1714 | 9 | 113230 | 113.23 | 113.343 | 0.113 | 0.113 | 0.012769 |  | -611.875 | -611.875
1715 | 10 | 112857 | 112.857 | 113.219 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -611.875 | -611.875
1716 | 11 | 113040 | 113.04 | 113.067 | 0.027 | 0.027 | 0.000729 |  | -1066.92 | -1066.92
1717 | 12 | 77104.7 | 77.1047 | 77.9436 | 0.8389 | 0.8389 | 0.70375 |  | -1066.92 | -1066.92
1718 | 13 | 40657.7 | 40.6577 | 41.0787 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | -924.715 | -924.715
1719 | 14 | -968.95 | -0.96895 | -0.97016 | -0.00121 | 0.00121 | 1.4641e-06 |  | -924.715 | -924.715
1720 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1721 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1722 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1723 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1724 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1725 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1726 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1727 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1728 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1729 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1730 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1731 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1732 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1733 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1734 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1735 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1736 | 7 | 20510.5 | 20.5105 | 20.0547 | -0.4558 | 0.4558 | 0.20775 |  | -611.875 | -611.875
1737 | 8 | 113526 | 113.526 | 113.924 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | -611.875 | -611.875
1738 | 9 | 113611 | 113.611 | 113.997 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -611.875 | -611.875
1739 | 10 | 113813 | 113.813 | 114.2 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -611.875 | -611.875
1740 | 11 | 112907 | 112.907 | 113.275 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | -1066.92 | -1066.92
1741 | 12 | 112354 | 112.354 | 112.73 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | 7576.96 | 7576.96
1742 | 13 | 111974 | 111.974 | 112.351 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | 111307 | 111307
1743 | 14 | 111845 | 111.845 | 112.346 | 0.501 | 0.501 | 0.251 |  | 113343 | 113343
1744 | 15 | 111727 | 111.727 | 112.121 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | 113219 | 113219
1745 | 16 | 89853.6 | 89.8536 | 92.5705 | 2.7169 | 2.7169 | 7.3815 |  | 113067 | 113067
1746 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 77943.6 | 77943.6
1747 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 41078.7 | 41078.7
1748 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -970.16 | -970.16
1749 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1750 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1751 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1752 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1753 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1754 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1755 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1756 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1757 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1758 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1759 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1760 | 7 | -2484.76 | -2.4848 | -2.4839 | 0.00081 | 0.00081 | 6.561e-07 |  | -611.875 | -611.875
1761 | 8 | 110403 | 110.403 | 110.505 | 0.102 | 0.102 | 0.010404 |  | -611.875 | -611.875
1762 | 9 | 95939.4 | 95.9394 | 94.1835 | -1.7559 | 1.7559 | 3.0832 |  | -611.875 | -611.875
1763 | 10 | 113840 | 113.84 | 113.526 | -0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | -611.875 | -611.875
1764 | 11 | 72895.5 | 72.8955 | 72.8793 | -0.0162 | 0.0162 | 0.00026244 |  | -1066.92 | -1066.92
1765 | 12 | 65282.8 | 65.2828 | 65.5195 | 0.2367 | 0.2367 | 0.056027 |  | 20054.7 | 20054.7
1766 | 13 | 111627 | 111.627 | 111.812 | 0.185 | 0.185 | 0.034225 |  | 113924 | 113924
1767 | 14 | 40486.7 | 40.4867 | 40.7402 | 0.2535 | 0.2535 | 0.064262 |  | 113997 | 113997
1768 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114200 | 114200
1769 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113275 | 113275
1770 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112730 | 112730
1771 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112351 | 112351
1772 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112346 | 112346
1773 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112121 | 112121
1774 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92570.5 | 92570.5
1775 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1776 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1777 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1778 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1779 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1780 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1781 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1782 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1783 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1784 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1785 | 8 | 23775 | 23.775 | 23.2298 | -0.5452 | 0.5452 | 0.29724 |  | -611.875 | -611.875
1786 | 9 | 85291.6 | 85.2916 | 84.0857 | -1.2059 | 1.2059 | 1.4542 |  | -611.875 | -611.875
1787 | 10 | 111776 | 111.776 | 111.767 | -0.009 | 0.009 | 8.1e-05 |  | -611.875 | -611.875
1788 | 11 | 110936 | 110.936 | 111.267 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -1066.92 | -1066.92
1789 | 12 | 110262 | 110.262 | 110.679 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -2483.95 | -2483.95
1790 | 13 | 110102 | 110.102 | 110.52 | 0.418 | 0.418 | 0.17472 |  | 110505 | 110505
1791 | 14 | 110417 | 110.417 | 110.83 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | 94183.5 | 94183.5
1792 | 15 | 85791.8 | 85.7918 | 87.2321 | 1.4403 | 1.4403 | 2.0745 |  | 113526 | 113526
1793 | 16 | 55609.3 | 55.6093 | 57.4417 | 1.8324 | 1.8324 | 3.3577 |  | 72879.3 | 72879.3
1794 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 65519.5 | 65519.5
1795 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111812 | 111812
1796 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 40740.2 | 40740.2
1797 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1798 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1799 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1800 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1801 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1802 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1803 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1804 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1805 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1806 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1807 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1808 | 7 | 18134.8 | 18.1348 | 17.3357 | -0.7991 | 0.7991 | 0.63856 |  | -611.875 | -611.875
1809 | 8 | 113868 | 113.868 | 114.233 | 0.365 | 0.365 | 0.13323 |  | -611.875 | -611.875
1810 | 9 | 114355 | 114.355 | 114.657 | 0.302 | 0.302 | 0.091204 |  | -611.875 | -611.875
1811 | 10 | 113598 | 113.598 | 113.896 | 0.298 | 0.298 | 0.088804 |  | -611.875 | -611.875
1812 | 11 | 113323 | 113.323 | 113.568 | 0.245 | 0.245 | 0.060025 |  | -1066.92 | -1066.92
1813 | 12 | 113256 | 113.256 | 113.876 | 0.62 | 0.62 | 0.3844 |  | -1066.92 | -1066.92
1814 | 13 | 113136 | 113.136 | 113.47 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | 23229.8 | 23229.8
1815 | 14 | 113146 | 113.146 | 113.468 | 0.322 | 0.322 | 0.10368 |  | 84085.7 | 84085.7
1816 | 15 | 113148 | 113.148 | 113.487 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | 111767 | 111767
1817 | 16 | 84097 | 84.097 | 86.5858 | 2.4888 | 2.4888 | 6.1941 |  | 111267 | 111267
1818 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110679 | 110679
1819 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110520 | 110520
1820 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110830 | 110830
1821 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87232.1 | 87232.1
1822 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57441.7 | 57441.7
1823 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1824 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1825 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1826 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1827 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1828 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1829 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1830 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1831 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1832 | 7 | 17564 | 17.564 | 16.9886 | -0.5754 | 0.5754 | 0.33109 |  | -611.875 | -611.875
1833 | 8 | 113764 | 113.764 | 114.008 | 0.244 | 0.244 | 0.059536 |  | -611.875 | -611.875
1834 | 9 | 113750 | 113.75 | 114.289 | 0.539 | 0.539 | 0.29052 |  | -611.875 | -611.875
1835 | 10 | 113629 | 113.629 | 114.027 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | -611.875 | -611.875
1836 | 11 | 113908 | 113.908 | 114.264 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | -1066.92 | -1066.92
1837 | 12 | 113103 | 113.103 | 113.481 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | 17335.7 | 17335.7
1838 | 13 | 112905 | 112.905 | 112.925 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | 114233 | 114233
1839 | 14 | 86409.6 | 86.4096 | 88.3619 | 1.9523 | 1.9523 | 3.8115 |  | 114657 | 114657
1840 | 15 | 48795.9 | 48.7959 | 49.5414 | 0.7455 | 0.7455 | 0.55577 |  | 113896 | 113896
1841 | 16 | 60702.3 | 60.7023 | 63.1271 | 2.4248 | 2.4248 | 5.8797 |  | 113568 | 113568
1842 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113876 | 113876
1843 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113470 | 113470
1844 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113468 | 113468
1845 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113487 | 113487
1846 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86585.8 | 86585.8
1847 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1848 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1849 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1850 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1851 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1852 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1853 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1854 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1855 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1856 | 7 | -2478.13 | -2.4781 | -2.4766 | 0.00154 | 0.00154 | 2.3716e-06 |  | -611.875 | -611.875
1857 | 8 | 108893 | 108.893 | 108.189 | -0.704 | 0.704 | 0.49562 |  | -611.875 | -611.875
1858 | 9 | 114177 | 114.177 | 114.708 | 0.531 | 0.531 | 0.28196 |  | -611.875 | -611.875
1859 | 10 | 113328 | 113.328 | 113.594 | 0.266 | 0.266 | 0.070756 |  | -611.875 | -611.875
1860 | 11 | 113181 | 113.181 | 113.505 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | -1066.92 | -1066.92
1861 | 12 | 112837 | 112.837 | 113.164 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | 16988.6 | 16988.6
1862 | 13 | 112628 | 112.628 | 112.959 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 114008 | 114008
1863 | 14 | 112562 | 112.562 | 112.958 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 114289 | 114289
1864 | 15 | 109406 | 109.406 | 111.37 | 1.964 | 1.964 | 3.8573 |  | 114027 | 114027
1865 | 16 | 58710.2 | 58.7102 | 60.3062 | 1.596 | 1.596 | 2.5472 |  | 114264 | 114264
1866 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113481 | 113481
1867 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112925 | 112925
1868 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88361.9 | 88361.9
1869 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 49541.4 | 49541.4
1870 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63127.1 | 63127.1
1871 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1872 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1873 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1874 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1875 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1876 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1877 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1878 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1879 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1880 | 7 | 33940.4 | 33.9404 | 33.5378 | -0.4026 | 0.4026 | 0.16209 |  | -611.875 | -611.875
1881 | 8 | 113640 | 113.64 | 114.108 | 0.468 | 0.468 | 0.21902 |  | -611.875 | -611.875
1882 | 9 | 113768 | 113.768 | 114.14 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | -611.875 | -611.875
1883 | 10 | 112971 | 112.971 | 113.321 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | -1066.92 | -1066.92
1884 | 11 | 112698 | 112.698 | 113.05 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | -1066.92 | -1066.92
1885 | 12 | 112407 | 112.407 | 112.764 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | -2476.59 | -2476.59
1886 | 13 | 112115 | 112.115 | 112.468 | 0.353 | 0.353 | 0.12461 |  | 108189 | 108189
1887 | 14 | 111833 | 111.833 | 112.193 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | 114708 | 114708
1888 | 15 | 111593 | 111.593 | 111.954 | 0.361 | 0.361 | 0.13032 |  | 113594 | 113594
1889 | 16 | 100955 | 100.955 | 103.332 | 2.377 | 2.377 | 5.6501 |  | 113505 | 113505
1890 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113164 | 113164
1891 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112959 | 112959
1892 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112958 | 112958
1893 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111370 | 111370
1894 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60306.2 | 60306.2
1895 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1896 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1897 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1898 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1899 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1900 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1901 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1902 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1903 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1904 | 7 | -1983.91 | -1.9839 | -1.9828 | 0.00108 | 0.00108 | 1.1664e-06 |  | -611.875 | -611.875
1905 | 8 | 20390.7 | 20.3907 | 19.7843 | -0.6064 | 0.6064 | 0.36772 |  | -611.875 | -611.875
1906 | 9 | 77012.3 | 77.0123 | 76.5294 | -0.4829 | 0.4829 | 0.23319 |  | -611.875 | -611.875
1907 | 10 | 85045.8 | 85.0458 | 85.1486 | 0.1028 | 0.1028 | 0.010568 |  | -1066.92 | -1066.92
1908 | 11 | 111871 | 111.871 | 111.886 | 0.015 | 0.015 | 0.000225 |  | -1066.92 | -1066.92
1909 | 12 | 111391 | 111.391 | 111.766 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | 33537.8 | 33537.8
1910 | 13 | 111061 | 111.061 | 111.085 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | 114108 | 114108
1911 | 14 | 110925 | 110.925 | 111.301 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | 114140 | 114140
1912 | 15 | 61836.9 | 61.8369 | 62.8162 | 0.9793 | 0.9793 | 0.95903 |  | 113321 | 113321
1913 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113050 | 113050
1914 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112764 | 112764
1915 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112468 | 112468
1916 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112193 | 112193
1917 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111954 | 111954
1918 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103332 | 103332
1919 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1920 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1921 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1922 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1923 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1924 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1925 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1926 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1927 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1928 | 7 | -2909.72 | -2.9097 | -2.4905 | 0.41924 | 0.41924 | 0.17576 |  | -611.875 | -611.875
1929 | 8 | 73486.9 | 73.4869 | 72.4072 | -1.0797 | 1.0797 | 1.1658 |  | -611.875 | -611.875
1930 | 9 | 97410.1 | 97.4101 | 96.9661 | -0.444 | 0.444 | 0.19714 |  | -611.875 | -611.875
1931 | 10 | 98138.2 | 98.1382 | 98.3181 | 0.1799 | 0.1799 | 0.032364 |  | -1066.92 | -1066.92
1932 | 11 | 87343 | 87.343 | 87.4422 | 0.0992 | 0.0992 | 0.0098406 |  | -1066.92 | -1066.92
1933 | 12 | 110456 | 110.456 | 110.823 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -1982.83 | -1982.83
1934 | 13 | 79004.7 | 79.0047 | 79.8035 | 0.7988 | 0.7988 | 0.63808 |  | 19784.3 | 19784.3
1935 | 14 | 109982 | 109.982 | 110.419 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 |  | 76529.4 | 76529.4
1936 | 15 | 82304 | 82.304 | 83.47 | 1.166 | 1.166 | 1.3596 |  | 85148.6 | 85148.6
1937 | 16 | 67073.8 | 67.0738 | 68.8808 | 1.807 | 1.807 | 3.2652 |  | 111886 | 111886
1938 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111766 | 111766
1939 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111085 | 111085
1940 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111301 | 111301
1941 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 62816.2 | 62816.2
1942 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1943 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1944 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1945 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1946 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1947 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1948 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1949 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1950 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1951 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1952 | 7 | 17818.2 | 17.8182 | 17.2694 | -0.5488 | 0.5488 | 0.30118 |  | -611.875 | -611.875
1953 | 8 | 113203 | 113.203 | 114.624 | 1.421 | 1.421 | 2.0192 |  | -611.875 | -611.875
1954 | 9 | 112263 | 112.263 | 112.822 | 0.559 | 0.559 | 0.31248 |  | -611.875 | -611.875
1955 | 10 | 111566 | 111.566 | 111.818 | 0.252 | 0.252 | 0.063504 |  | -1066.92 | -1066.92
1956 | 11 | 111143 | 111.143 | 111.433 | 0.29 | 0.29 | 0.0841 |  | -1066.92 | -1066.92
1957 | 12 | 110698 | 110.698 | 111.119 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | -2490.48 | -2490.48
1958 | 13 | 110409 | 110.409 | 110.832 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 72407.2 | 72407.2
1959 | 14 | 110220 | 110.22 | 110.643 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 96966.1 | 96966.1
1960 | 15 | 110026 | 110.026 | 110.449 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 98318.1 | 98318.1
1961 | 16 | 87321.4 | 87.3214 | 89.5967 | 2.2753 | 2.2753 | 5.177 |  | 87442.2 | 87442.2
1962 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110823 | 110823
1963 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79803.5 | 79803.5
1964 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110419 | 110419
1965 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83470 | 83470
1966 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68880.8 | 68880.8
1967 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1968 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1969 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1970 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1971 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1972 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1973 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1974 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1975 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1976 | 7 | 19737.3 | 19.7373 | 19.2436 | -0.4937 | 0.4937 | 0.24374 |  | -611.875 | -611.875
1977 | 8 | 96450.8 | 96.4508 | 95.5584 | -0.8924 | 0.8924 | 0.79638 |  | -611.875 | -611.875
1978 | 9 | 112756 | 112.756 | 113.07 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | -611.875 | -611.875
1979 | 10 | 111886 | 111.886 | 112.028 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | -1066.92 | -1066.92
1980 | 11 | 111214 | 111.214 | 111.472 | 0.258 | 0.258 | 0.066564 |  | -1066.92 | -1066.92
1981 | 12 | 110485 | 110.485 | 110.883 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | 17269.4 | 17269.4
1982 | 13 | 109970 | 109.97 | 110.418 | 0.448 | 0.448 | 0.2007 |  | 114624 | 114624
1983 | 14 | 93139.8 | 93.1398 | 94.6331 | 1.4933 | 1.4933 | 2.2299 |  | 112822 | 112822
1984 | 15 | 108182 | 108.182 | 109.692 | 1.51 | 1.51 | 2.2801 |  | 111818 | 111818
1985 | 16 | 65147.7 | 65.1477 | 66.183 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0718 |  | 111433 | 111433
1986 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111119 | 111119
1987 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110832 | 110832
1988 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110643 | 110643
1989 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110449 | 110449
1990 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89596.7 | 89596.7
1991 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1992 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1993 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1994 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1995 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1996 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1997 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1998 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1999 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2000 | 7 | -2278.64 | -2.2786 | -2.2778 | 0.00087 | 0.00087 | 7.569e-07 |  | -611.875 | -611.875
2001 | 8 | 59411.6 | 59.4116 | 58.4304 | -0.9812 | 0.9812 | 0.96275 |  | -611.875 | -611.875
2002 | 9 | 111618 | 111.618 | 111.982 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | -611.875 | -611.875
2003 | 10 | 111018 | 111.018 | 111.298 | 0.28 | 0.28 | 0.0784 |  | -1066.92 | -1066.92
2004 | 11 | 110239 | 110.239 | 110.574 | 0.335 | 0.335 | 0.11222 |  | -1066.92 | -1066.92
2005 | 12 | 109486 | 109.486 | 109.901 | 0.415 | 0.415 | 0.17222 |  | 19243.6 | 19243.6
2006 | 13 | 109138 | 109.138 | 109.554 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | 95558.4 | 95558.4
2007 | 14 | 109199 | 109.199 | 109.553 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 113070 | 113070
2008 | 15 | 109228 | 109.228 | 109.683 | 0.455 | 0.455 | 0.20703 |  | 112028 | 112028
2009 | 16 | 67562.1 | 67.5621 | 68.6173 | 1.0552 | 1.0552 | 1.1134 |  | 111472 | 111472
2010 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110883 | 110883
2011 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110418 | 110418
2012 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94633.1 | 94633.1
2013 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109692 | 109692
2014 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66183 | 66183
2015 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2016 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2017 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2018 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2019 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2020 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2021 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2022 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2023 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2024 | 7 | 9667.53 | 9.6675 | 9.3172 | -0.35033 | 0.35033 | 0.12273 |  | -611.875 | -611.875
2025 | 8 | 113858 | 113.858 | 113.95 | 0.092 | 0.092 | 0.008464 |  | -611.875 | -611.875
2026 | 9 | 112681 | 112.681 | 113.005 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | -611.875 | -611.875
2027 | 10 | 111944 | 111.944 | 112.12 | 0.176 | 0.176 | 0.030976 |  | -1066.92 | -1066.92
2028 | 11 | 111419 | 111.419 | 111.706 | 0.287 | 0.287 | 0.082369 |  | -1066.92 | -1066.92
2029 | 12 | 110811 | 110.811 | 111.171 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | -2277.77 | -2277.77
2030 | 13 | 110436 | 110.436 | 110.481 | 0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | 58430.4 | 58430.4
2031 | 14 | 110311 | 110.311 | 110.337 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | 111982 | 111982
2032 | 15 | 110190 | 110.19 | 110.217 | 0.027 | 0.027 | 0.000729 |  | 111298 | 111298
2033 | 16 | 74958.5 | 74.9585 | 75.9199 | 0.9614 | 0.9614 | 0.92429 |  | 110574 | 110574
2034 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109901 | 109901
2035 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109554 | 109554
2036 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109553 | 109553
2037 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109683 | 109683
2038 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68617.3 | 68617.3
2039 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2040 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2041 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2042 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2043 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2044 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2045 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2046 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2047 | 6 | -2005.02 | -2.005 | -2.0034 | 0.00162 | 0.00162 | 2.6244e-06 |  | -611.875 | -611.875
2048 | 7 | 89475.3 | 89.4753 | 89.5177 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0017978 |  | -611.875 | -611.875
2049 | 8 | 113109 | 113.109 | 113.132 | 0.023 | 0.023 | 0.000529 |  | -611.875 | -611.875
2050 | 9 | 111872 | 111.872 | 111.962 | 0.09 | 0.09 | 0.0081 |  | -611.875 | -611.875
2051 | 10 | 111093 | 111.093 | 111.184 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -1066.92 | -1066.92
2052 | 11 | 110537 | 110.537 | 110.68 | 0.143 | 0.143 | 0.020449 |  | -1066.92 | -1066.92
2053 | 12 | 110027 | 110.027 | 110.381 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 9317.2 | 9317.2
2054 | 13 | 109673 | 109.673 | 110.035 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | 113950 | 113950
2055 | 14 | 109542 | 109.542 | 109.9 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | 113005 | 113005
2056 | 15 | 109377 | 109.377 | 109.848 | 0.471 | 0.471 | 0.22184 |  | 112120 | 112120
2057 | 16 | 101901 | 101.901 | 103.164 | 1.263 | 1.263 | 1.5952 |  | 111706 | 111706
2058 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111171 | 111171
2059 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110481 | 110481
2060 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110337 | 110337
2061 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110217 | 110217
2062 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75919.9 | 75919.9
2063 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2064 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2065 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2066 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2067 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2068 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2069 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2070 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2071 | 6 | -1999.86 | -1.9999 | -1.9997 | 0.00014 | 0.00014 | 1.96e-08 |  | -611.875 | -611.875
2072 | 7 | 86957.8 | 86.9578 | 87.3045 | 0.3467 | 0.3467 | 0.1202 |  | -611.875 | -611.875
2073 | 8 | 112876 | 112.876 | 112.988 | 0.112 | 0.112 | 0.012544 |  | -611.875 | -611.875
2074 | 9 | 111675 | 111.675 | 112.02 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | -611.875 | -611.875
2075 | 10 | 110806 | 110.806 | 110.996 | 0.19 | 0.19 | 0.0361 |  | -1066.92 | -1066.92
2076 | 11 | 110157 | 110.157 | 110.449 | 0.292 | 0.292 | 0.085264 |  | -2003.4 | -2003.4
2077 | 12 | 109479 | 109.479 | 109.769 | 0.29 | 0.29 | 0.0841 |  | 89517.7 | 89517.7
2078 | 13 | 109068 | 109.068 | 109.361 | 0.293 | 0.293 | 0.085849 |  | 113132 | 113132
2079 | 14 | 108939 | 108.939 | 109.238 | 0.299 | 0.299 | 0.089401 |  | 111962 | 111962
2080 | 15 | 108816 | 108.816 | 109.115 | 0.299 | 0.299 | 0.089401 |  | 111184 | 111184
2081 | 16 | 102010 | 102.01 | 103.315 | 1.305 | 1.305 | 1.703 |  | 110680 | 110680
2082 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110381 | 110381
2083 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110035 | 110035
2084 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109900 | 109900
2085 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109848 | 109848
2086 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103164 | 103164
2087 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2088 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2089 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2090 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2091 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2092 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2093 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2094 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2095 | 6 | -2427.91 | -2.4279 | -2.428 | -8e-05 | 8e-05 | 6.4e-09 |  | -611.875 | -611.875
2096 | 7 | 83513.7 | 83.5137 | 83.6932 | 0.1795 | 0.1795 | 0.03222 |  | -611.875 | -611.875
2097 | 8 | 111929 | 111.929 | 112.241 | 0.312 | 0.312 | 0.097344 |  | -611.875 | -611.875
2098 | 9 | 110873 | 110.873 | 111.177 | 0.304 | 0.304 | 0.092416 |  | -611.875 | -611.875
2099 | 10 | 110020 | 110.02 | 110.301 | 0.281 | 0.281 | 0.078961 |  | -1066.92 | -1066.92
2100 | 11 | 109347 | 109.347 | 109.666 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | -1999.72 | -1999.72
2101 | 12 | 108671 | 108.671 | 109.025 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 87304.5 | 87304.5
2102 | 13 | 108302 | 108.302 | 108.333 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | 112988 | 112988
2103 | 14 | 108255 | 108.255 | 108.268 | 0.013 | 0.013 | 0.000169 |  | 112020 | 112020
2104 | 15 | 108207 | 108.207 | 108.194 | -0.013 | 0.013 | 0.000169 |  | 110996 | 110996
2105 | 16 | 102496 | 102.496 | 103.657 | 1.161 | 1.161 | 1.3479 |  | 110449 | 110449
2106 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109769 | 109769
2107 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109361 | 109361
2108 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109238 | 109238
2109 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109115 | 109115
2110 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103315 | 103315
2111 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2112 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2113 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2114 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2115 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2116 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2117 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2118 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2119 | 6 | -2418.84 | -2.4188 | -2.4183 | 0.00049 | 0.00049 | 2.401e-07 |  | -611.875 | -611.875
2120 | 7 | 66539.4 | 66.5394 | 65.9719 | -0.5675 | 0.5675 | 0.32206 |  | -611.875 | -611.875
2121 | 8 | 111114 | 111.114 | 111.199 | 0.085 | 0.085 | 0.007225 |  | -611.875 | -611.875
2122 | 9 | 109931 | 109.931 | 110.413 | 0.482 | 0.482 | 0.23232 |  | -611.875 | -611.875
2123 | 10 | 109108 | 109.108 | 109.426 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | -1066.92 | -1066.92
2124 | 11 | 108648 | 108.648 | 108.976 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -2427.99 | -2427.99
2125 | 12 | 108166 | 108.166 | 108.503 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | 83693.2 | 83693.2
2126 | 13 | 107891 | 107.891 | 108.243 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | 112241 | 112241
2127 | 14 | 107838 | 107.838 | 108.242 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | 111177 | 111177
2128 | 15 | 107785 | 107.785 | 108.237 | 0.452 | 0.452 | 0.2043 |  | 110301 | 110301
2129 | 16 | 80547 | 80.547 | 81.7956 | 1.2486 | 1.2486 | 1.559 |  | 109666 | 109666
2130 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109025 | 109025
2131 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 108333 | 108333
2132 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108268 | 108268
2133 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108194 | 108194
2134 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103657 | 103657
2135 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2136 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2137 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2138 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2139 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2140 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2141 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2142 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2143 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2144 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2145 | 8 | -2723.61 | -2.7236 | -2.7226 | 0.00097 | 0.00097 | 9.409e-07 |  | -611.875 | -611.875
2146 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2147 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2148 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2418.35 | -2418.35
2149 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 65971.9 | 65971.9
2150 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111199 | 111199
2151 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110413 | 110413
2152 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109426 | 109426
2153 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108976 | 108976
2154 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108503 | 108503
2155 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 108243 | 108243
2156 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108242 | 108242
2157 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108237 | 108237
2158 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81795.6 | 81795.6
2159 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2160 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2161 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2162 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2163 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2164 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2165 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2166 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2167 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2168 | 7 | 8205.61 | 8.2056 | 7.8621 | -0.3435 | 0.3435 | 0.11799 |  | -611.875 | -611.875
2169 | 8 | 111768 | 111.768 | 112.202 | 0.434 | 0.434 | 0.18836 |  | -611.875 | -611.875
2170 | 9 | 111358 | 111.358 | 111.897 | 0.539 | 0.539 | 0.29052 |  | -611.875 | -611.875
2171 | 10 | 110807 | 110.807 | 111.227 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -1066.92 | -1066.92
2172 | 11 | 110230 | 110.23 | 110.646 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -1066.92 | -1066.92
2173 | 12 | 109863 | 109.863 | 109.931 | 0.068 | 0.068 | 0.004624 |  | -924.715 | -924.715
2174 | 13 | 109224 | 109.224 | 109.497 | 0.273 | 0.273 | 0.074529 |  | -2722.64 | -2722.64
2175 | 14 | 109003 | 109.003 | 109.312 | 0.309 | 0.309 | 0.095481 |  | -924.715 | -924.715
2176 | 15 | 39861.8 | 39.8618 | 40.3154 | 0.4536 | 0.4536 | 0.20575 |  | -924.715 | -924.715
2177 | 16 | 41176.3 | 41.1763 | 41.8738 | 0.6975 | 0.6975 | 0.48651 |  | -924.715 | -924.715
2178 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2179 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2180 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2181 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2182 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2183 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2184 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2185 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2186 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2187 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2188 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2189 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2190 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2191 | 6 | -1975.83 | -1.9758 | -1.9756 | 0.00021 | 0.00021 | 4.41e-08 |  | -611.875 | -611.875
2192 | 7 | 59059.9 | 59.0599 | 58.539 | -0.5209 | 0.5209 | 0.27134 |  | -611.875 | -611.875
2193 | 8 | 112741 | 112.741 | 113.156 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -611.875 | -611.875
2194 | 9 | 111874 | 111.874 | 112.419 | 0.545 | 0.545 | 0.29703 |  | -611.875 | -611.875
2195 | 10 | 111196 | 111.196 | 111.616 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -1066.92 | -1066.92
2196 | 11 | 110535 | 110.535 | 110.844 | 0.309 | 0.309 | 0.095481 |  | -1066.92 | -1066.92
2197 | 12 | 109956 | 109.956 | 110.195 | 0.239 | 0.239 | 0.057121 |  | 7862.11 | 7862.11
2198 | 13 | 109697 | 109.697 | 110.026 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | 112202 | 112202
2199 | 14 | 110016 | 110.016 | 110.351 | 0.335 | 0.335 | 0.11222 |  | 111897 | 111897
2200 | 15 | 102868 | 102.868 | 103.889 | 1.021 | 1.021 | 1.0424 |  | 111227 | 111227
2201 | 16 | 68353.6 | 68.3536 | 69.4233 | 1.0697 | 1.0697 | 1.1443 |  | 110646 | 110646
2202 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109931 | 109931
2203 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 109497 | 109497
2204 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109312 | 109312
2205 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 40315.4 | 40315.4
2206 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 41873.8 | 41873.8
2207 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2208 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2209 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2210 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2211 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2212 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2213 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2214 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2215 | 6 | -1985.29 | -1.9853 | -1.9848 | 0.00051 | 0.00051 | 2.601e-07 |  | -611.875 | -611.875
2216 | 7 | 77181.6 | 77.1816 | 76.5611 | -0.6205 | 0.6205 | 0.38502 |  | -611.875 | -611.875
2217 | 8 | 114141 | 114.141 | 114.115 | -0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | -611.875 | -611.875
2218 | 9 | 113801 | 113.801 | 114.349 | 0.548 | 0.548 | 0.3003 |  | -611.875 | -611.875
2219 | 10 | 112832 | 112.832 | 113.247 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -1066.92 | -1066.92
2220 | 11 | 112279 | 112.279 | 112.683 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -1975.62 | -1975.62
2221 | 12 | 111805 | 111.805 | 112.141 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | 58539 | 58539
2222 | 13 | 111357 | 111.357 | 111.777 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | 113156 | 113156
2223 | 14 | 111092 | 111.092 | 111.52 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | 112419 | 112419
2224 | 15 | 110830 | 110.83 | 111.255 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 111616 | 111616
2225 | 16 | 99915.6 | 99.9156 | 101.223 | 1.3074 | 1.3074 | 1.7093 |  | 110844 | 110844
2226 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110195 | 110195
2227 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110026 | 110026
2228 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110351 | 110351
2229 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103889 | 103889
2230 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69423.3 | 69423.3
2231 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2232 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2233 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2234 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2235 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2236 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2237 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2238 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2239 | 6 | -1980.82 | -1.9808 | -1.9804 | 0.00043 | 0.00043 | 1.849e-07 |  | -611.875 | -611.875
2240 | 7 | 67171.5 | 67.1715 | 66.9972 | -0.1743 | 0.1743 | 0.03038 |  | -611.875 | -611.875
2241 | 8 | 113274 | 113.274 | 113.339 | 0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | -611.875 | -611.875
2242 | 9 | 112315 | 112.315 | 112.514 | 0.199 | 0.199 | 0.039601 |  | -611.875 | -611.875
2243 | 10 | 111514 | 111.514 | 112.087 | 0.573 | 0.573 | 0.32833 |  | -1066.92 | -1066.92
2244 | 11 | 110818 | 110.818 | 111.119 | 0.301 | 0.301 | 0.090601 |  | -1984.78 | -1984.78
2245 | 12 | 110150 | 110.15 | 110.407 | 0.257 | 0.257 | 0.066049 |  | 76561.1 | 76561.1
2246 | 13 | 109565 | 109.565 | 109.602 | 0.037 | 0.037 | 0.001369 |  | 114115 | 114115
2247 | 14 | 109221 | 109.221 | 109.245 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | 114349 | 114349
2248 | 15 | 108907 | 108.907 | 108.898 | -0.009 | 0.009 | 8.1e-05 |  | 113247 | 113247
2249 | 16 | 85349.9 | 85.3499 | 86.3599 | 1.01 | 1.01 | 1.0201 |  | 112683 | 112683
2250 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112141 | 112141
2251 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 111777 | 111777
2252 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111520 | 111520
2253 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111255 | 111255
2254 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101223 | 101223
2255 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2256 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2257 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2258 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2259 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2260 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2261 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2262 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2263 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2264 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2265 | 8 | -2279.33 | -2.2793 | -2.2784 | 0.00088 | 0.00088 | 7.744e-07 |  | -611.875 | -611.875
2266 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2267 | 10 | -3607.93 | -3.6079 | -3.6084 | -0.00051 | 0.00051 | 2.601e-07 |  | -1066.92 | -1066.92
2268 | 11 | 67381.4 | 67.3814 | 67.4521 | 0.0707 | 0.0707 | 0.0049985 |  | -1980.39 | -1980.39
2269 | 12 | 34814.5 | 34.8145 | 34.7374 | -0.0771 | 0.0771 | 0.0059444 |  | 66997.2 | 66997.2
2270 | 13 | 66732.2 | 66.7322 | 67.1257 | 0.3935 | 0.3935 | 0.15484 |  | 113339 | 113339
2271 | 14 | 43166.4 | 43.1664 | 43.6901 | 0.5237 | 0.5237 | 0.27426 |  | 112514 | 112514
2272 | 15 | 59685.1 | 59.6851 | 60.3067 | 0.6216 | 0.6216 | 0.38639 |  | 112087 | 112087
2273 | 16 | 66074.4 | 66.0744 | 67.1017 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0553 |  | 111119 | 111119
2274 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110407 | 110407
2275 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 109602 | 109602
2276 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109245 | 109245
2277 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108898 | 108898
2278 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86359.9 | 86359.9
2279 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2280 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2281 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2282 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2283 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2284 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2285 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2286 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2287 | 6 | -2002.3 | -2.0023 | -2.0023 | -1e-05 | 1e-05 | 1e-10 |  | -611.875 | -611.875
2288 | 7 | 74138.3 | 74.1383 | 73.5542 | -0.5841 | 0.5841 | 0.34117 |  | -611.875 | -611.875
2289 | 8 | 113522 | 113.522 | 113.874 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | -611.875 | -611.875
2290 | 9 | 113497 | 113.497 | 113.844 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | -611.875 | -611.875
2291 | 10 | 113801 | 113.801 | 114.232 | 0.431 | 0.431 | 0.18576 |  | -1066.92 | -1066.92
2292 | 11 | 113208 | 113.208 | 113.676 | 0.468 | 0.468 | 0.21902 |  | -1066.92 | -1066.92
2293 | 12 | 100065 | 100.065 | 100.034 | -0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | -924.715 | -924.715
2294 | 13 | 101868 | 101.868 | 102.832 | 0.964 | 0.964 | 0.9293 |  | -2278.45 | -2278.45
2295 | 14 | 112695 | 112.695 | 113.142 | 0.447 | 0.447 | 0.19981 |  | -924.715 | -924.715
2296 | 15 | 89906.6 | 89.9066 | 90.8073 | 0.9007 | 0.9007 | 0.81126 |  | -3608.44 | -3608.44
2297 | 16 | 69740.1 | 69.7401 | 70.7939 | 1.0538 | 1.0538 | 1.1105 |  | 67452.1 | 67452.1
2298 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 34737.4 | 34737.4
2299 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 67125.7 | 67125.7
2300 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43690.1 | 43690.1
2301 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60306.7 | 60306.7
2302 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67101.7 | 67101.7
2303 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2304 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2305 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2306 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2307 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2308 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2309 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2310 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2311 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2312 | 7 | 474.26 | 0.47426 | 0.12908 | -0.34518 | 0.34518 | 0.11915 |  | -611.875 | -611.875
2313 | 8 | 113741 | 113.741 | 114.023 | 0.282 | 0.282 | 0.079524 |  | -611.875 | -611.875
2314 | 9 | 113326 | 113.326 | 113.42 | 0.094 | 0.094 | 0.008836 |  | -611.875 | -611.875
2315 | 10 | 112888 | 112.888 | 113.433 | 0.545 | 0.545 | 0.29703 |  | -1066.92 | -1066.92
2316 | 11 | 112415 | 112.415 | 112.5 | 0.085 | 0.085 | 0.007225 |  | -2002.31 | -2002.31
2317 | 12 | 111912 | 111.912 | 112.001 | 0.089 | 0.089 | 0.007921 |  | 73554.2 | 73554.2
2318 | 13 | 111566 | 111.566 | 111.584 | 0.018 | 0.018 | 0.000324 |  | 113874 | 113874
2319 | 14 | 78267 | 78.267 | 79.1229 | 0.8559 | 0.8559 | 0.73256 |  | 113844 | 113844
2320 | 15 | 56578.6 | 56.5786 | 57.2023 | 0.6237 | 0.6237 | 0.389 |  | 114232 | 114232
2321 | 16 | 37183.2 | 37.1832 | 37.7815 | 0.5983 | 0.5983 | 0.35796 |  | 113676 | 113676
2322 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 100034 | 100034
2323 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 102832 | 102832
2324 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113142 | 113142
2325 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90807.3 | 90807.3
2326 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70793.9 | 70793.9
2327 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2328 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2329 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2330 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2331 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2332 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2333 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2334 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2335 | 6 | -2455.19 | -2.4552 | -2.453 | 0.0022 | 0.0022 | 4.84e-06 |  | -611.875 | -611.875
2336 | 7 | 88928.5 | 88.9285 | 88.5363 | -0.3922 | 0.3922 | 0.15382 |  | -611.875 | -611.875
2337 | 8 | 113175 | 113.175 | 113.286 | 0.111 | 0.111 | 0.012321 |  | -611.875 | -611.875
2338 | 9 | 112304 | 112.304 | 112.391 | 0.087 | 0.087 | 0.007569 |  | -611.875 | -611.875
2339 | 10 | 111590 | 111.59 | 112.116 | 0.526 | 0.526 | 0.27668 |  | -1066.92 | -1066.92
2340 | 11 | 111037 | 111.037 | 111.139 | 0.102 | 0.102 | 0.010404 |  | -1066.92 | -1066.92
2341 | 12 | 110438 | 110.438 | 110.585 | 0.147 | 0.147 | 0.021609 |  | 129.076 | 129.076
2342 | 13 | 110060 | 110.06 | 110.096 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | 114023 | 114023
2343 | 14 | 97932.6 | 97.9326 | 98.9077 | 0.9751 | 0.9751 | 0.95082 |  | 113420 | 113420
2344 | 15 | 104374 | 104.374 | 105.228 | 0.854 | 0.854 | 0.72932 |  | 113433 | 113433
2345 | 16 | 68454.8 | 68.4548 | 69.3554 | 0.9006 | 0.9006 | 0.81108 |  | 112500 | 112500
2346 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112001 | 112001
2347 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 111584 | 111584
2348 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79122.9 | 79122.9
2349 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57202.3 | 57202.3
2350 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 37781.5 | 37781.5
2351 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2352 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2353 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2354 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2355 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2356 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2357 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2358 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2359 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2360 | 7 | -2781.12 | -2.7811 | -2.7827 | -0.00162 | 0.00162 | 2.6244e-06 |  | -611.875 | -611.875
2361 | 8 | 81651.2 | 81.6512 | 81.2793 | -0.3719 | 0.3719 | 0.13831 |  | -611.875 | -611.875
2362 | 9 | 112218 | 112.218 | 112.648 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | -611.875 | -611.875
2363 | 10 | 112433 | 112.433 | 112.063 | -0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -1066.92 | -1066.92
2364 | 11 | 111006 | 111.006 | 111.346 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | -2452.99 | -2452.99
2365 | 12 | 104327 | 104.327 | 104.657 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | 88536.3 | 88536.3
2366 | 13 | 66532.6 | 66.5326 | 67.0807 | 0.5481 | 0.5481 | 0.30041 |  | 113286 | 113286
2367 | 14 | 31174.8 | 31.1748 | 31.5453 | 0.3705 | 0.3705 | 0.13727 |  | 112391 | 112391
2368 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112116 | 112116
2369 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111139 | 111139
2370 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110585 | 110585
2371 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110096 | 110096
2372 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98907.7 | 98907.7
2373 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105228 | 105228
2374 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69355.4 | 69355.4
2375 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2376 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2377 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2378 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2379 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2380 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2381 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2382 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2383 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2384 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2385 | 8 | 10825.9 | 10.8259 | 10.5525 | -0.2734 | 0.2734 | 0.074748 |  | -611.875 | -611.875
2386 | 9 | 104158 | 104.158 | 104.461 | 0.303 | 0.303 | 0.091809 |  | -611.875 | -611.875
2387 | 10 | 110950 | 110.95 | 111.336 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -1066.92 | -1066.92
2388 | 11 | 110252 | 110.252 | 110.611 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -1066.92 | -1066.92
2389 | 12 | 53305.3 | 53.3053 | 53.6318 | 0.3265 | 0.3265 | 0.1066 |  | -2782.74 | -2782.74
2390 | 13 | 98728 | 98.728 | 99.2282 | 0.5002 | 0.5002 | 0.2502 |  | 81279.3 | 81279.3
2391 | 14 | 103633 | 103.633 | 104.595 | 0.962 | 0.962 | 0.92544 |  | 112648 | 112648
2392 | 15 | 87404.9 | 87.4049 | 88.1568 | 0.7519 | 0.7519 | 0.56535 |  | 112063 | 112063
2393 | 16 | 60550.2 | 60.5502 | 60.0362 | -0.514 | 0.514 | 0.2642 |  | 111346 | 111346
2394 | 17 | 26229.9 | 26.2299 | 24.9456 | -1.2843 | 1.2843 | 1.6494 |  | 104657 | 104657
2395 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 67080.7 | 67080.7
2396 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31545.3 | 31545.3
2397 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2398 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2399 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2400 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2401 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2402 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2403 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2404 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2405 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2406 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2407 | 6 | -2913.65 | -2.9137 | -2.9152 | -0.0016 | 0.0016 | 2.56e-06 |  | -611.875 | -611.875
2408 | 7 | 101994 | 101.994 | 102.32 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -611.875 | -611.875
2409 | 8 | 111403 | 111.403 | 111.888 | 0.485 | 0.485 | 0.23522 |  | -611.875 | -611.875
2410 | 9 | 110175 | 110.175 | 110.5 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -611.875 | -611.875
2411 | 10 | 109215 | 109.215 | 109.552 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | -1066.92 | -1066.92
2412 | 11 | 108660 | 108.66 | 108.985 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -1066.92 | -1066.92
2413 | 12 | 108086 | 108.086 | 108.656 | 0.57 | 0.57 | 0.3249 |  | -924.715 | -924.715
2414 | 13 | 107716 | 107.716 | 107.688 | -0.028 | 0.028 | 0.000784 |  | 10552.5 | 10552.5
2415 | 14 | 107577 | 107.577 | 107.927 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | 104461 | 104461
2416 | 15 | 107389 | 107.389 | 107.776 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | 111336 | 111336
2417 | 16 | 77146.3 | 77.1463 | 76.5188 | -0.6275 | 0.6275 | 0.39376 |  | 110611 | 110611
2418 | 17 | 27260.7 | 27.2607 | 25.9884 | -1.2723 | 1.2723 | 1.6187 |  | 53631.8 | 53631.8
2419 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 99228.2 | 99228.2
2420 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104595 | 104595
2421 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88156.8 | 88156.8
2422 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60036.2 | 60036.2
2423 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 24945.6 | 24945.6
2424 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2425 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2426 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2427 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2428 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2429 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2430 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2431 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2432 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2433 | 8 | -4521.14 | -4.5211 | -4.5205 | 0.00066 | 0.00066 | 4.356e-07 |  | -611.875 | -611.875
2434 | 9 | 79992.1 | 79.9921 | 80.1009 | 0.1088 | 0.1088 | 0.011837 |  | -611.875 | -611.875
2435 | 10 | 107406 | 107.406 | 107.964 | 0.558 | 0.558 | 0.31136 |  | -1066.92 | -1066.92
2436 | 11 | 108643 | 108.643 | 109.06 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -2915.25 | -2915.25
2437 | 12 | 108186 | 108.186 | 108.59 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | 102320 | 102320
2438 | 13 | 108000 | 108 | 108.432 | 0.432 | 0.432 | 0.18662 |  | 111888 | 111888
2439 | 14 | 108111 | 108.111 | 108.548 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 |  | 110500 | 110500
2440 | 15 | 108248 | 108.248 | 108.561 | 0.313 | 0.313 | 0.097969 |  | 109552 | 109552
2441 | 16 | 99086.7 | 99.0867 | 98.2786 | -0.8081 | 0.8081 | 0.65303 |  | 108985 | 108985
2442 | 17 | 29888.2 | 29.8882 | 28.2806 | -1.6076 | 1.6076 | 2.5844 |  | 108656 | 108656
2443 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107688 | 107688
2444 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107927 | 107927
2445 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107776 | 107776
2446 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 76518.8 | 76518.8
2447 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 25988.4 | 25988.4
2448 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2449 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2450 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2451 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2452 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2453 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2454 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2455 | 6 | -3357.74 | -3.3577 | -3.36 | -0.00228 | 0.00228 | 5.1984e-06 |  | -611.875 | -611.875
2456 | 7 | 105876 | 105.876 | 106.572 | 0.696 | 0.696 | 0.48442 |  | -611.875 | -611.875
2457 | 8 | 112046 | 112.046 | 112.358 | 0.312 | 0.312 | 0.097344 |  | -611.875 | -611.875
2458 | 9 | 111428 | 111.428 | 111.748 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -611.875 | -611.875
2459 | 10 | 110845 | 110.845 | 111.168 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | -1066.92 | -1066.92
2460 | 11 | 110329 | 110.329 | 110.653 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | -1066.92 | -1066.92
2461 | 12 | 109848 | 109.848 | 110.401 | 0.553 | 0.553 | 0.30581 |  | -924.715 | -924.715
2462 | 13 | 109406 | 109.406 | 109.384 | -0.022 | 0.022 | 0.000484 |  | -4520.48 | -4520.48
2463 | 14 | 109136 | 109.136 | 109.374 | 0.238 | 0.238 | 0.056644 |  | 80100.9 | 80100.9
2464 | 15 | 108856 | 108.856 | 109.253 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | 107964 | 107964
2465 | 16 | 102781 | 102.781 | 102.29 | -0.491 | 0.491 | 0.24108 |  | 109060 | 109060
2466 | 17 | 32092.8 | 32.0928 | 30.4474 | -1.6454 | 1.6454 | 2.7073 |  | 108590 | 108590
2467 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108432 | 108432
2468 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108548 | 108548
2469 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108561 | 108561
2470 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98278.6 | 98278.6
2471 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28280.6 | 28280.6
2472 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2473 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2474 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2475 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2476 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2477 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2478 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2479 | 6 | -2915.49 | -2.9155 | -2.9173 | -0.0018 | 0.0018 | 3.24e-06 |  | -611.875 | -611.875
2480 | 7 | 102007 | 102.007 | 102.429 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | -611.875 | -611.875
2481 | 8 | 112310 | 112.31 | 112.59 | 0.28 | 0.28 | 0.0784 |  | -611.875 | -611.875
2482 | 9 | 111780 | 111.78 | 112.033 | 0.253 | 0.253 | 0.064009 |  | -611.875 | -611.875
2483 | 10 | 111422 | 111.422 | 111.993 | 0.571 | 0.571 | 0.32604 |  | -1066.92 | -1066.92
2484 | 11 | 111111 | 111.111 | 111.316 | 0.205 | 0.205 | 0.042025 |  | -3360.02 | -3360.02
2485 | 12 | 110780 | 110.78 | 110.948 | 0.168 | 0.168 | 0.028224 |  | 106572 | 106572
2486 | 13 | 110577 | 110.577 | 110.946 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | 112358 | 112358
2487 | 14 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 111748 | 111748
2488 | 15 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 111168 | 111168
2489 | 16 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 110653 | 110653
2490 | 17 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 110401 | 110401
2491 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109384 | 109384
2492 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109374 | 109374
2493 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109253 | 109253
2494 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102290 | 102290
2495 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30447.4 | 30447.4
2496 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2497 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2498 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2499 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2500 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2501 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2502 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2503 | 6 | 2296.14 | 2.2961 | 2.6472 | 0.35108 | 0.35108 | 0.12326 |  | -611.875 | -611.875
2504 | 7 | 114163 | 114.163 | 114.338 | 0.175 | 0.175 | 0.030625 |  | -611.875 | -611.875
2505 | 8 | 113253 | 113.253 | 114.034 | 0.781 | 0.781 | 0.60996 |  | -611.875 | -611.875
2506 | 9 | 112480 | 112.48 | 112.881 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | -611.875 | -611.875
2507 | 10 | 111812 | 111.812 | 112.227 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -1066.92 | -1066.92
2508 | 11 | 111395 | 111.395 | 111.806 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | -2917.29 | -2917.29
2509 | 12 | 110967 | 110.967 | 111.362 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | 102429 | 102429
2510 | 13 | 83339.6 | 83.3396 | 83.4858 | 0.1462 | 0.1462 | 0.021374 |  | 112590 | 112590
2511 | 14 | 110305 | 110.305 | 110.678 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | 112033 | 112033
2512 | 15 | 74916.1 | 74.9161 | 75.4459 | 0.5298 | 0.5298 | 0.28069 |  | 111993 | 111993
2513 | 16 | 80849.3 | 80.8493 | 80.4249 | -0.4244 | 0.4244 | 0.18012 |  | 111316 | 111316
2514 | 17 | 26569.9 | 26.5699 | 25.676 | -0.8939 | 0.8939 | 0.79906 |  | 110948 | 110948
2515 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110946 | 110946
2516 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
2517 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
2518 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
2519 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
2520 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2521 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2522 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2523 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2524 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2525 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2526 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2527 | 6 | -2443.44 | -2.4434 | -2.4453 | -0.00183 | 0.00183 | 3.3489e-06 |  | -611.875 | -611.875
2528 | 7 | 86333.4 | 86.3334 | 86.358 | 0.0246 | 0.0246 | 0.00060516 |  | -611.875 | -611.875
2529 | 8 | 112755 | 112.755 | 112.791 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | -611.875 | -611.875
2530 | 9 | 111620 | 111.62 | 112.034 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -611.875 | -611.875
2531 | 10 | 110841 | 110.841 | 111.257 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -1066.92 | -1066.92
2532 | 11 | 110322 | 110.322 | 110.742 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | 2647.22 | 2647.22
2533 | 12 | 109824 | 109.824 | 110.231 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | 114338 | 114338
2534 | 13 | 109461 | 109.461 | 109.871 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | 114034 | 114034
2535 | 14 | 109303 | 109.303 | 109.716 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | 112881 | 112881
2536 | 15 | 109152 | 109.152 | 109.56 | 0.408 | 0.408 | 0.16646 |  | 112227 | 112227
2537 | 16 | 83586.7 | 83.5867 | 82.9541 | -0.6326 | 0.6326 | 0.40018 |  | 111806 | 111806
2538 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111362 | 111362
2539 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 83485.8 | 83485.8
2540 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110678 | 110678
2541 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75445.9 | 75445.9
2542 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80424.9 | 80424.9
2543 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 25676 | 25676
2544 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2545 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2546 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2547 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2548 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2549 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2550 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2551 | 6 | -3362.46 | -3.3625 | -3.364 | -0.00156 | 0.00156 | 2.4336e-06 |  | -611.875 | -611.875
2552 | 7 | 110219 | 110.219 | 110.754 | 0.535 | 0.535 | 0.28623 |  | -611.875 | -611.875
2553 | 8 | 111849 | 111.849 | 112.016 | 0.167 | 0.167 | 0.027889 |  | -611.875 | -611.875
2554 | 9 | 110885 | 110.885 | 110.972 | 0.087 | 0.087 | 0.007569 |  | -611.875 | -611.875
2555 | 10 | 110068 | 110.068 | 110.596 | 0.528 | 0.528 | 0.27878 |  | -1066.92 | -1066.92
2556 | 11 | 109455 | 109.455 | 109.566 | 0.111 | 0.111 | 0.012321 |  | -2445.27 | -2445.27
2557 | 12 | 108908 | 108.908 | 109.184 | 0.276 | 0.276 | 0.076176 |  | 86358 | 86358
2558 | 13 | 108495 | 108.495 | 108.669 | 0.174 | 0.174 | 0.030276 |  | 112791 | 112791
2559 | 14 | 108352 | 108.352 | 108.661 | 0.309 | 0.309 | 0.095481 |  | 112034 | 112034
2560 | 15 | 108201 | 108.201 | 108.604 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | 111257 | 111257
2561 | 16 | 96319 | 96.319 | 95.8687 | -0.4503 | 0.4503 | 0.20277 |  | 110742 | 110742
2562 | 17 | 26345.9 | 26.3459 | 24.8568 | -1.4891 | 1.4891 | 2.2174 |  | 110231 | 110231
2563 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109871 | 109871
2564 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109716 | 109716
2565 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109560 | 109560
2566 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82954.1 | 82954.1
2567 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2568 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2569 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2570 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2571 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2572 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2573 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2574 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2575 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2576 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2577 | 8 | -887.357 | -0.88736 | -0.94884 | -0.061482 | 0.061482 | 0.00378 |  | -611.875 | -611.875
2578 | 9 | 111485 | 111.485 | 111.866 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -611.875 | -611.875
2579 | 10 | 111130 | 111.13 | 111.423 | 0.293 | 0.293 | 0.085849 |  | -1066.92 | -1066.92
2580 | 11 | 56948.3 | 56.9483 | 56.9346 | -0.0137 | 0.0137 | 0.00018769 |  | -3364.02 | -3364.02
2581 | 12 | 87735 | 87.735 | 87.6052 | -0.1298 | 0.1298 | 0.016848 |  | 110754 | 110754
2582 | 13 | 110189 | 110.189 | 110.544 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | 112016 | 112016
2583 | 14 | 109919 | 109.919 | 110.281 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | 110972 | 110972
2584 | 15 | 109789 | 109.789 | 110.103 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | 110596 | 110596
2585 | 16 | 84297.1 | 84.2971 | 83.8621 | -0.435 | 0.435 | 0.18922 |  | 109566 | 109566
2586 | 17 | 29298.6 | 29.2986 | 28.0019 | -1.2967 | 1.2967 | 1.6814 |  | 109184 | 109184
2587 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108669 | 108669
2588 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108661 | 108661
2589 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108604 | 108604
2590 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95868.7 | 95868.7
2591 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 24856.8 | 24856.8
2592 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2593 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2594 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2595 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2596 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2597 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2598 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2599 | 6 | -918.078 | -0.91808 | -0.66617 | 0.2519 | 0.2519 | 0.063456 |  | -611.875 | -611.875
2600 | 7 | 113258 | 113.258 | 113.613 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | -611.875 | -611.875
2601 | 8 | 112486 | 112.486 | 112.809 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | -611.875 | -611.875
2602 | 9 | 111400 | 111.4 | 111.612 | 0.212 | 0.212 | 0.044944 |  | -611.875 | -611.875
2603 | 10 | 110657 | 110.657 | 110.977 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -1066.92 | -1066.92
2604 | 11 | 110225 | 110.225 | 110.548 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | -1066.92 | -1066.92
2605 | 12 | 109779 | 109.779 | 110.104 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -924.715 | -924.715
2606 | 13 | 109430 | 109.43 | 109.572 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | -948.839 | -948.839
2607 | 14 | 109240 | 109.24 | 109.266 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | 111866 | 111866
2608 | 15 | 109048 | 109.048 | 109.408 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | 111423 | 111423
2609 | 16 | 87286 | 87.286 | 86.5957 | -0.6903 | 0.6903 | 0.47651 |  | 56934.6 | 56934.6
2610 | 17 | 33864 | 33.864 | 32.456 | -1.408 | 1.408 | 1.9825 |  | 87605.2 | 87605.2
2611 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110544 | 110544
2612 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110281 | 110281
2613 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110103 | 110103
2614 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83862.1 | 83862.1
2615 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28001.9 | 28001.9
2616 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2617 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2618 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2619 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2620 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2621 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2622 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2623 | 6 | -3336.15 | -3.3361 | -3.3369 | -0.00072 | 0.00072 | 5.184e-07 |  | -611.875 | -611.875
2624 | 7 | 79605.4 | 79.6054 | 79.3156 | -0.2898 | 0.2898 | 0.083984 |  | -611.875 | -611.875
2625 | 8 | 111188 | 111.188 | 111.331 | 0.143 | 0.143 | 0.020449 |  | -611.875 | -611.875
2626 | 9 | 107152 | 107.152 | 107.255 | 0.103 | 0.103 | 0.010609 |  | -611.875 | -611.875
2627 | 10 | 109385 | 109.385 | 109.725 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | -1066.92 | -1066.92
2628 | 11 | 108670 | 108.67 | 108.773 | 0.103 | 0.103 | 0.010609 |  | -666.174 | -666.174
2629 | 12 | 96965.5 | 96.9655 | 96.7682 | -0.1973 | 0.1973 | 0.038927 |  | 113613 | 113613
2630 | 13 | 107108 | 107.108 | 107.358 | 0.25 | 0.25 | 0.0625 |  | 112809 | 112809
2631 | 14 | 107357 | 107.357 | 107.624 | 0.267 | 0.267 | 0.071289 |  | 111612 | 111612
2632 | 15 | 45911.4 | 45.9114 | 46.0376 | 0.1262 | 0.1262 | 0.015926 |  | 110977 | 110977
2633 | 16 | 76159.7 | 76.1597 | 75.7246 | -0.4351 | 0.4351 | 0.18931 |  | 110548 | 110548
2634 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110104 | 110104
2635 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109572 | 109572
2636 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109266 | 109266
2637 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109408 | 109408
2638 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86595.7 | 86595.7
2639 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32456 | 32456
2640 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2641 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2642 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2643 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2644 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2645 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2646 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2647 | 6 | 249.553 | 0.24955 | 0.49116 | 0.24161 | 0.24161 | 0.058374 |  | -611.875 | -611.875
2648 | 7 | 111342 | 111.342 | 111.442 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |  | -611.875 | -611.875
2649 | 8 | 110339 | 110.339 | 110.412 | 0.073 | 0.073 | 0.005329 |  | -611.875 | -611.875
2650 | 9 | 109267 | 109.267 | 109.341 | 0.074 | 0.074 | 0.005476 |  | -611.875 | -611.875
2651 | 10 | 108461 | 108.461 | 108.797 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | -1066.92 | -1066.92
2652 | 11 | 107883 | 107.883 | 107.95 | 0.067 | 0.067 | 0.004489 |  | -3336.87 | -3336.87
2653 | 12 | 107287 | 107.287 | 107.359 | 0.072 | 0.072 | 0.005184 |  | 79315.6 | 79315.6
2654 | 13 | 106914 | 106.914 | 106.978 | 0.064 | 0.064 | 0.004096 |  | 111331 | 111331
2655 | 14 | 106786 | 106.786 | 106.8 | 0.014 | 0.014 | 0.000196 |  | 107255 | 107255
2656 | 15 | 106626 | 106.626 | 107.047 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 109725 | 109725
2657 | 16 | 100957 | 100.957 | 100.283 | -0.674 | 0.674 | 0.45428 |  | 108773 | 108773
2658 | 17 | 32373.8 | 32.3738 | 30.7278 | -1.646 | 1.646 | 2.7093 |  | 96768.2 | 96768.2
2659 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107358 | 107358
2660 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107624 | 107624
2661 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46037.6 | 46037.6
2662 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75724.6 | 75724.6
2663 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2664 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2665 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2666 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2667 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2668 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2669 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2670 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2671 | 6 | -3799.24 | -3.7992 | -3.8007 | -0.00145 | 0.00145 | 2.1025e-06 |  | -611.875 | -611.875
2672 | 7 | 105706 | 105.706 | 106.013 | 0.307 | 0.307 | 0.094249 |  | -611.875 | -611.875
2673 | 8 | 111020 | 111.02 | 111.351 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -611.875 | -611.875
2674 | 9 | 110054 | 110.054 | 110.383 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -611.875 | -611.875
2675 | 10 | 109228 | 109.228 | 109.558 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
2676 | 11 | 108665 | 108.665 | 108.992 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | 491.16 | 491.16
2677 | 12 | 108064 | 108.064 | 108.539 | 0.475 | 0.475 | 0.22563 |  | 111442 | 111442
2678 | 13 | 107798 | 107.798 | 108.132 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | 110412 | 110412
2679 | 14 | 107843 | 107.843 | 108.131 | 0.288 | 0.288 | 0.082944 |  | 109341 | 109341
2680 | 15 | 107904 | 107.904 | 108.212 | 0.308 | 0.308 | 0.094864 |  | 108797 | 108797
2681 | 16 | 85198.5 | 85.1985 | 84.4183 | -0.7802 | 0.7802 | 0.60871 |  | 107950 | 107950
2682 | 17 | -968.286 | -0.96829 | -0.96671 | 0.001571 | 0.001571 | 2.468e-06 |  | 107359 | 107359
2683 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106978 | 106978
2684 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106800 | 106800
2685 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107047 | 107047
2686 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100283 | 100283
2687 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30727.8 | 30727.8
2688 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2689 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2690 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2691 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2692 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2693 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2694 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2695 | 6 | 2909.26 | 2.9093 | 3.3293 | 0.42005 | 0.42005 | 0.17644 |  | -611.875 | -611.875
2696 | 7 | 113749 | 113.749 | 114.094 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | -611.875 | -611.875
2697 | 8 | 112364 | 112.364 | 112.912 | 0.548 | 0.548 | 0.3003 |  | -611.875 | -611.875
2698 | 9 | 111385 | 111.385 | 111.811 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | -611.875 | -611.875
2699 | 10 | 110736 | 110.736 | 111.418 | 0.682 | 0.682 | 0.46512 |  | -1066.92 | -1066.92
2700 | 11 | 110420 | 110.42 | 110.739 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | -3800.69 | -3800.69
2701 | 12 | 110126 | 110.126 | 110.427 | 0.301 | 0.301 | 0.090601 |  | 106013 | 106013
2702 | 13 | 110040 | 110.04 | 110.424 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | 111351 | 111351
2703 | 14 | 110217 | 110.217 | 110.596 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | 110383 | 110383
2704 | 15 | 107273 | 107.273 | 108.594 | 1.321 | 1.321 | 1.745 |  | 109558 | 109558
2705 | 16 | 64231.8 | 64.2318 | 63.8408 | -0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | 108992 | 108992
2706 | 17 | -960.555 | -0.96055 | -0.95875 | 0.001807 | 0.001807 | 3.2652e-06 |  | 108539 | 108539
2707 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108132 | 108132
2708 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108131 | 108131
2709 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108212 | 108212
2710 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84418.3 | 84418.3
2711 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -966.715 | -966.715
2712 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2713 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2714 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2715 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2716 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2717 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2718 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2719 | 6 | -2909.6 | -2.9096 | -2.911 | -0.00136 | 0.00136 | 1.8496e-06 |  | -611.875 | -611.875
2720 | 7 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2721 | 8 | 36068.8 | 36.0688 | 36.6379 | 0.5691 | 0.5691 | 0.32387 |  | -611.875 | -611.875
2722 | 9 | 113072 | 113.072 | 113.652 | 0.58 | 0.58 | 0.3364 |  | -611.875 | -611.875
2723 | 10 | 112563 | 112.563 | 112.866 | 0.303 | 0.303 | 0.091809 |  | -1066.92 | -1066.92
2724 | 11 | 112198 | 112.198 | 112.528 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | 3329.31 | 3329.31
2725 | 12 | 111844 | 111.844 | 112.197 | 0.353 | 0.353 | 0.12461 |  | 114094 | 114094
2726 | 13 | 111614 | 111.614 | 112.102 | 0.488 | 0.488 | 0.23814 |  | 112912 | 112912
2727 | 14 | 111497 | 111.497 | 111.863 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | 111811 | 111811
2728 | 15 | 111382 | 111.382 | 111.995 | 0.613 | 0.613 | 0.37577 |  | 111418 | 111418
2729 | 16 | 99005.9 | 99.0059 | 98.6082 | -0.3977 | 0.3977 | 0.15817 |  | 110739 | 110739
2730 | 17 | 33792.1 | 33.7921 | 31.844 | -1.9481 | 1.9481 | 3.7951 |  | 110427 | 110427
2731 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110424 | 110424
2732 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110596 | 110596
2733 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108594 | 108594
2734 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63840.8 | 63840.8
2735 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -958.748 | -958.748
2736 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2737 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2738 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2739 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2740 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2741 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2742 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2743 | 6 | 8033.14 | 8.0331 | 8.364 | 0.33088 | 0.33088 | 0.10948 |  | -611.875 | -611.875
2744 | 7 | 113504 | 113.504 | 113.905 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | -611.875 | -611.875
2745 | 8 | 113858 | 113.858 | 114.246 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -611.875 | -611.875
2746 | 9 | 112689 | 112.689 | 113.106 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -611.875 | -611.875
2747 | 10 | 111951 | 111.951 | 112.387 | 0.436 | 0.436 | 0.1901 |  | -1066.92 | -1066.92
2748 | 11 | 111485 | 111.485 | 111.657 | 0.172 | 0.172 | 0.029584 |  | -2910.96 | -2910.96
2749 | 12 | 110990 | 110.99 | 111.278 | 0.288 | 0.288 | 0.082944 |  | -754.075 | -754.075
2750 | 13 | 110570 | 110.57 | 110.778 | 0.208 | 0.208 | 0.043264 |  | 36637.9 | 36637.9
2751 | 14 | 110339 | 110.339 | 110.767 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | 113652 | 113652
2752 | 15 | 110038 | 110.038 | 110.459 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 112866 | 112866
2753 | 16 | 108827 | 108.827 | 108.005 | -0.822 | 0.822 | 0.67568 |  | 112528 | 112528
2754 | 17 | 45342.8 | 45.3428 | 43.3775 | -1.9653 | 1.9653 | 3.8624 |  | 112197 | 112197
2755 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112102 | 112102
2756 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111863 | 111863
2757 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111995 | 111995
2758 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98608.2 | 98608.2
2759 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31844 | 31844
2760 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2761 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2762 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2763 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2764 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2765 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2766 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2767 | 6 | 15679.9 | 15.6799 | 16.076 | 0.3961 | 0.3961 | 0.1569 |  | -611.875 | -611.875
2768 | 7 | 112918 | 112.918 | 113.323 | 0.405 | 0.405 | 0.16402 |  | -611.875 | -611.875
2769 | 8 | 112257 | 112.257 | 112.632 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -611.875 | -611.875
2770 | 9 | 111613 | 111.613 | 112.036 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | -611.875 | -611.875
2771 | 10 | 111129 | 111.129 | 111.784 | 0.655 | 0.655 | 0.42903 |  | -1066.92 | -1066.92
2772 | 11 | 110723 | 110.723 | 111.044 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | 8364.02 | 8364.02
2773 | 12 | 110317 | 110.317 | 110.637 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | 113905 | 113905
2774 | 13 | 110111 | 110.111 | 110.443 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | 114246 | 114246
2775 | 14 | 110112 | 110.112 | 110.442 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | 113106 | 113106
2776 | 15 | 110090 | 110.09 | 110.515 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 112387 | 112387
2777 | 16 | 110448 | 110.448 | 110.635 | 0.187 | 0.187 | 0.034969 |  | 111657 | 111657
2778 | 17 | 51577.1 | 51.5771 | 49.2639 | -2.3132 | 2.3132 | 5.3509 |  | 111278 | 111278
2779 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110778 | 110778
2780 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110767 | 110767
2781 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110459 | 110459
2782 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108005 | 108005
2783 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43377.5 | 43377.5
2784 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2785 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2786 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2787 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2788 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2789 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2790 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2791 | 6 | -2898.96 | -2.899 | -2.9028 | -0.00386 | 0.00386 | 1.49e-05 |  | -611.875 | -611.875
2792 | 7 | 103813 | 103.813 | 104.149 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | -611.875 | -611.875
2793 | 8 | 112653 | 112.653 | 113.025 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | -611.875 | -611.875
2794 | 9 | 111597 | 111.597 | 112.165 | 0.568 | 0.568 | 0.32262 |  | -611.875 | -611.875
2795 | 10 | 110913 | 110.913 | 111.271 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -1066.92 | -1066.92
2796 | 11 | 110446 | 110.446 | 110.779 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | 16076 | 16076
2797 | 12 | 109987 | 109.987 | 110.355 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | 113323 | 113323
2798 | 13 | 109673 | 109.673 | 109.829 | 0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | 112632 | 112632
2799 | 14 | 109548 | 109.548 | 109.557 | 0.009 | 0.009 | 8.1e-05 |  | 112036 | 112036
2800 | 15 | 109362 | 109.362 | 109.775 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | 111784 | 111784
2801 | 16 | 86771.4 | 86.7714 | 86.0938 | -0.6776 | 0.6776 | 0.45914 |  | 111044 | 111044
2802 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110637 | 110637
2803 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110443 | 110443
2804 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110442 | 110442
2805 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110515 | 110515
2806 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110635 | 110635
2807 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 49263.9 | 49263.9
2808 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2809 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2810 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2811 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2812 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2813 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2814 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2815 | 6 | 4359.09 | 4.3591 | 5.0377 | 0.67865 | 0.67865 | 0.46057 |  | -611.875 | -611.875
2816 | 7 | 112629 | 112.629 | 113.055 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | -611.875 | -611.875
2817 | 8 | 111467 | 111.467 | 111.852 | 0.385 | 0.385 | 0.14823 |  | -611.875 | -611.875
2818 | 9 | 110322 | 110.322 | 110.691 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | -611.875 | -611.875
2819 | 10 | 109505 | 109.505 | 109.862 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | -1066.92 | -1066.92
2820 | 11 | 109050 | 109.05 | 109.233 | 0.183 | 0.183 | 0.033489 |  | -2902.82 | -2902.82
2821 | 12 | 108598 | 108.598 | 108.877 | 0.279 | 0.279 | 0.077841 |  | 104149 | 104149
2822 | 13 | 108314 | 108.314 | 108.5 | 0.186 | 0.186 | 0.034596 |  | 113025 | 113025
2823 | 14 | 108251 | 108.251 | 108.494 | 0.243 | 0.243 | 0.059049 |  | 112165 | 112165
2824 | 15 | 106917 | 106.917 | 107.378 | 0.461 | 0.461 | 0.21252 |  | 111271 | 111271
2825 | 16 | 71748.5 | 71.7485 | 70.9432 | -0.8053 | 0.8053 | 0.64851 |  | 110779 | 110779
2826 | 17 | 33598 | 33.598 | 32.5428 | -1.0552 | 1.0552 | 1.1134 |  | 110355 | 110355
2827 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109829 | 109829
2828 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109557 | 109557
2829 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109775 | 109775
2830 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86093.8 | 86093.8
2831 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2832 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2833 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2834 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2835 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2836 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2837 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2838 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2839 | 6 | 15802.7 | 15.8027 | 16.5963 | 0.7936 | 0.7936 | 0.6298 |  | -611.875 | -611.875
2840 | 7 | 111352 | 111.352 | 111.748 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | -611.875 | -611.875
2841 | 8 | 110398 | 110.398 | 110.784 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -611.875 | -611.875
2842 | 9 | 109433 | 109.433 | 109.8 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -611.875 | -611.875
2843 | 10 | 108744 | 108.744 | 109.417 | 0.673 | 0.673 | 0.45293 |  | -1066.92 | -1066.92
2844 | 11 | 108339 | 108.339 | 108.768 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | 5037.74 | 5037.74
2845 | 12 | 107962 | 107.962 | 108.384 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 113055 | 113055
2846 | 13 | 107759 | 107.759 | 108.188 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | 111852 | 111852
2847 | 14 | 107751 | 107.751 | 108.186 | 0.435 | 0.435 | 0.18923 |  | 110691 | 110691
2848 | 15 | 107764 | 107.764 | 108.076 | 0.312 | 0.312 | 0.097344 |  | 109862 | 109862
2849 | 16 | 103773 | 103.773 | 103.289 | -0.484 | 0.484 | 0.23426 |  | 109233 | 109233
2850 | 17 | 42007 | 42.007 | 40.6734 | -1.3336 | 1.3336 | 1.7785 |  | 108877 | 108877
2851 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108500 | 108500
2852 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108494 | 108494
2853 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107378 | 107378
2854 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70943.2 | 70943.2
2855 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32542.8 | 32542.8
2856 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2857 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2858 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2859 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2860 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2861 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2862 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2863 | 6 | 3400.16 | 3.4002 | 4.1626 | 0.76241 | 0.76241 | 0.58127 |  | -611.875 | -611.875
2864 | 7 | 110748 | 110.748 | 111.215 | 0.467 | 0.467 | 0.21809 |  | -611.875 | -611.875
2865 | 8 | 110208 | 110.208 | 110.635 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | -611.875 | -611.875
2866 | 9 | 109638 | 109.638 | 110.047 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | -611.875 | -611.875
2867 | 10 | 109056 | 109.056 | 109.733 | 0.677 | 0.677 | 0.45833 |  | -1066.92 | -1066.92
2868 | 11 | 108547 | 108.547 | 108.975 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | 16596.3 | 16596.3
2869 | 12 | 108033 | 108.033 | 108.458 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 111748 | 111748
2870 | 13 | 107759 | 107.759 | 108.083 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | 110784 | 110784
2871 | 14 | 107749 | 107.749 | 108.081 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | 109800 | 109800
2872 | 15 | 107742 | 107.742 | 108.077 | 0.335 | 0.335 | 0.11222 |  | 109417 | 109417
2873 | 16 | 96201.7 | 96.2017 | 95.2312 | -0.9705 | 0.9705 | 0.94187 |  | 108768 | 108768
2874 | 17 | 34027.9 | 34.0279 | 32.8854 | -1.1425 | 1.1425 | 1.3053 |  | 108384 | 108384
2875 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108188 | 108188
2876 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108186 | 108186
2877 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108076 | 108076
2878 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103289 | 103289
2879 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 40673.4 | 40673.4
2880 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2881 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2882 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2883 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2884 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2885 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2886 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2887 | 6 | 11115.3 | 11.1153 | 12.0218 | 0.9065 | 0.9065 | 0.82174 |  | -611.875 | -611.875
2888 | 7 | 110876 | 110.876 | 111.29 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -611.875 | -611.875
2889 | 8 | 110222 | 110.222 | 110.602 | 0.38 | 0.38 | 0.1444 |  | -611.875 | -611.875
2890 | 9 | 109518 | 109.518 | 109.953 | 0.435 | 0.435 | 0.18923 |  | -611.875 | -611.875
2891 | 10 | 108728 | 108.728 | 109.405 | 0.677 | 0.677 | 0.45833 |  | -1066.92 | -1066.92
2892 | 11 | 108127 | 108.127 | 108.55 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 4162.57 | 4162.57
2893 | 12 | 107754 | 107.754 | 108.18 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | 111215 | 111215
2894 | 13 | 107440 | 107.44 | 107.87 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | 110635 | 110635
2895 | 14 | 107423 | 107.423 | 107.867 | 0.444 | 0.444 | 0.19714 |  | 110047 | 110047
2896 | 15 | 107415 | 107.415 | 107.864 | 0.449 | 0.449 | 0.2016 |  | 109733 | 109733
2897 | 16 | 104523 | 104.523 | 104.028 | -0.495 | 0.495 | 0.24502 |  | 108975 | 108975
2898 | 17 | 40390.5 | 40.3905 | 39.0911 | -1.2994 | 1.2994 | 1.6884 |  | 108458 | 108458
2899 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108083 | 108083
2900 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108081 | 108081
2901 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108077 | 108077
2902 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95231.2 | 95231.2
2903 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32885.4 | 32885.4
2904 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2905 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2906 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2907 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2908 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2909 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2910 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2911 | 6 | 6409.91 | 6.4099 | 7.1439 | 0.734 | 0.734 | 0.53876 |  | -611.875 | -611.875
2912 | 7 | 111348 | 111.348 | 111.749 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | -611.875 | -611.875
2913 | 8 | 110399 | 110.399 | 110.784 | 0.385 | 0.385 | 0.14823 |  | -611.875 | -611.875
2914 | 9 | 109428 | 109.428 | 109.801 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | -611.875 | -611.875
2915 | 10 | 108663 | 108.663 | 109.206 | 0.543 | 0.543 | 0.29485 |  | -1066.92 | -1066.92
2916 | 11 | 108162 | 108.162 | 108.471 | 0.309 | 0.309 | 0.095481 |  | 12021.8 | 12021.8
2917 | 12 | 107756 | 107.756 | 108.058 | 0.302 | 0.302 | 0.091204 |  | 111290 | 111290
2918 | 13 | 107374 | 107.374 | 107.66 | 0.286 | 0.286 | 0.081796 |  | 110602 | 110602
2919 | 14 | 107165 | 107.165 | 107.32 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | 109953 | 109953
2920 | 15 | 107164 | 107.164 | 107.528 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | 109405 | 109405
2921 | 16 | 99570.6 | 99.5706 | 98.9172 | -0.6534 | 0.6534 | 0.42693 |  | 108550 | 108550
2922 | 17 | 35994.5 | 35.9945 | 34.9152 | -1.0793 | 1.0793 | 1.1649 |  | 108180 | 108180
2923 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107870 | 107870
2924 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107867 | 107867
2925 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107864 | 107864
2926 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104028 | 104028
2927 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 39091.1 | 39091.1
2928 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2929 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2930 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2931 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2932 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2933 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2934 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2935 | 6 | 13624.6 | 13.6246 | 14.4583 | 0.8337 | 0.8337 | 0.69506 |  | -611.875 | -611.875
2936 | 7 | 110885 | 110.885 | 111.288 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -611.875 | -611.875
2937 | 8 | 109715 | 109.715 | 110.099 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -611.875 | -611.875
2938 | 9 | 108940 | 108.94 | 109.313 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | -611.875 | -611.875
2939 | 10 | 108238 | 108.238 | 108.614 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -1066.92 | -1066.92
2940 | 11 | 107751 | 107.751 | 108.129 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | 7143.91 | 7143.91
2941 | 12 | 107449 | 107.449 | 107.888 | 0.439 | 0.439 | 0.19272 |  | 111749 | 111749
2942 | 13 | 107135 | 107.135 | 107.583 | 0.448 | 0.448 | 0.2007 |  | 110784 | 110784
2943 | 14 | 106930 | 106.93 | 107.284 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 109801 | 109801
2944 | 15 | 106924 | 106.924 | 107.626 | 0.702 | 0.702 | 0.4928 |  | 109206 | 109206
2945 | 16 | 106112 | 106.112 | 105.703 | -0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | 108471 | 108471
2946 | 17 | 43040.5 | 43.0405 | 41.6931 | -1.3474 | 1.3474 | 1.8155 |  | 108058 | 108058
2947 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107660 | 107660
2948 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107320 | 107320
2949 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107528 | 107528
2950 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98917.2 | 98917.2
2951 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 34915.2 | 34915.2
2952 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2953 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2954 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2955 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2956 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2957 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2958 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2959 | 6 | 13089.2 | 13.0892 | 13.8599 | 0.7707 | 0.7707 | 0.59398 |  | -611.875 | -611.875
2960 | 7 | 111472 | 111.472 | 111.936 | 0.464 | 0.464 | 0.2153 |  | -611.875 | -611.875
2961 | 8 | 110730 | 110.73 | 110.907 | 0.177 | 0.177 | 0.031329 |  | -611.875 | -611.875
2962 | 9 | 109752 | 109.752 | 110.14 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -1066.92 | -1066.92
2963 | 10 | 108664 | 108.664 | 109.206 | 0.542 | 0.542 | 0.29376 |  | -1066.92 | -1066.92
2964 | 11 | 107863 | 107.863 | 108.264 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | 14458.3 | 14458.3
2965 | 12 | 107442 | 107.442 | 107.95 | 0.508 | 0.508 | 0.25806 |  | 111288 | 111288
2966 | 13 | 107139 | 107.139 | 107.518 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | 110099 | 110099
2967 | 14 | 107032 | 107.032 | 107.514 | 0.482 | 0.482 | 0.23232 |  | 109313 | 109313
2968 | 15 | 97953.7 | 97.9537 | 97.4627 | -0.491 | 0.491 | 0.24108 |  | 108614 | 108614
2969 | 16 | 90643.6 | 90.6436 | 89.7553 | -0.8883 | 0.8883 | 0.78908 |  | 108129 | 108129
2970 | 17 | 33817.7 | 33.8177 | 32.6655 | -1.1522 | 1.1522 | 1.3276 |  | 107888 | 107888
2971 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107583 | 107583
2972 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107284 | 107284
2973 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107626 | 107626
2974 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105703 | 105703
2975 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 41693.1 | 41693.1
2976 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2977 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2978 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2979 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2980 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2981 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2982 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2983 | 6 | -473.834 | -0.47383 | -0.38322 | 0.090615 | 0.090615 | 0.0082111 |  | -611.875 | -611.875
2984 | 7 | 111124 | 111.124 | 111.386 | 0.262 | 0.262 | 0.068644 |  | -611.875 | -611.875
2985 | 8 | 109913 | 109.913 | 110.31 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | -611.875 | -611.875
2986 | 9 | 109200 | 109.2 | 109.594 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -1066.92 | -1066.92
2987 | 10 | 108339 | 108.339 | 108.718 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -1066.92 | -1066.92
2988 | 11 | 107769 | 107.769 | 108.078 | 0.309 | 0.309 | 0.095481 |  | 13859.9 | 13859.9
2989 | 12 | 107466 | 107.466 | 107.771 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 111936 | 111936
2990 | 13 | 107270 | 107.27 | 107.575 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 110907 | 110907
2991 | 14 | 107162 | 107.162 | 107.263 | 0.101 | 0.101 | 0.010201 |  | 110140 | 110140
2992 | 15 | 107065 | 107.065 | 107.146 | 0.081 | 0.081 | 0.006561 |  | 109206 | 109206
2993 | 16 | 107470 | 107.47 | 107.472 | 0.002 | 0.002 | 4e-06 |  | 108264 | 108264
2994 | 17 | 48174.1 | 48.1741 | 46.7144 | -1.4597 | 1.4597 | 2.1307 |  | 107950 | 107950
2995 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107518 | 107518
2996 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107514 | 107514
2997 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97462.7 | 97462.7
2998 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89755.3 | 89755.3
2999 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32665.5 | 32665.5
3000 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3001 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3002 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3003 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3004 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3005 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3006 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3007 | 6 | -3336.17 | -3.3362 | -3.3402 | -0.00401 | 0.00401 | 1.608e-05 |  | -611.875 | -611.875
3008 | 7 | 92184.7 | 92.1847 | 92.9005 | 0.7158 | 0.7158 | 0.51237 |  | -611.875 | -611.875
3009 | 8 | 109511 | 109.511 | 109.889 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -611.875 | -611.875
3010 | 9 | 108442 | 108.442 | 108.812 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -1066.92 | -1066.92
3011 | 10 | 107768 | 107.768 | 108.126 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -1066.92 | -1066.92
3012 | 11 | 107275 | 107.275 | 107.576 | 0.301 | 0.301 | 0.090601 |  | -383.219 | -383.219
3013 | 12 | 106884 | 106.884 | 107.026 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | 111386 | 111386
3014 | 13 | 106508 | 106.508 | 106.569 | 0.061 | 0.061 | 0.003721 |  | 110310 | 110310
3015 | 14 | 101871 | 101.871 | 102.021 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | 109594 | 109594
3016 | 15 | 56443.5 | 56.4435 | 56.2347 | -0.2088 | 0.2088 | 0.043597 |  | 108718 | 108718
3017 | 16 | 84851.8 | 84.8518 | 83.9645 | -0.8873 | 0.8873 | 0.7873 |  | 108078 | 108078
3018 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107771 | 107771
3019 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107575 | 107575
3020 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107263 | 107263
3021 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107146 | 107146
3022 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107472 | 107472
3023 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46714.4 | 46714.4
3024 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3025 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3026 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3027 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3028 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3029 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3030 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3031 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3032 | 7 | -4554.04 | -4.554 | -4.5544 | -0.00038 | 0.00038 | 1.444e-07 |  | -611.875 | -611.875
3033 | 8 | 35518 | 35.518 | 35.6965 | 0.1785 | 0.1785 | 0.031862 |  | -611.875 | -611.875
3034 | 9 | 65409.4 | 65.4094 | 65.7778 | 0.3684 | 0.3684 | 0.13572 |  | -1066.92 | -1066.92
3035 | 10 | 66429.6 | 66.4296 | 66.8964 | 0.4668 | 0.4668 | 0.2179 |  | -1066.92 | -1066.92
3036 | 11 | 107211 | 107.211 | 107.675 | 0.464 | 0.464 | 0.2153 |  | -3340.18 | -3340.18
3037 | 12 | 79630.6 | 79.6306 | 79.158 | -0.4726 | 0.4726 | 0.22335 |  | 92900.5 | 92900.5
3038 | 13 | 61416.9 | 61.4169 | 61.1728 | -0.2441 | 0.2441 | 0.059585 |  | 109889 | 109889
3039 | 14 | -965.272 | -0.96527 | -0.96574 | -0.00047 | 0.00047 | 2.209e-07 |  | 108812 | 108812
3040 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108126 | 108126
3041 | 16 | -4617.24 | -4.6172 | -4.6171 | 0.00015 | 0.00015 | 2.25e-08 |  | 107576 | 107576
3042 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107026 | 107026
3043 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106569 | 106569
3044 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102021 | 102021
3045 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56234.7 | 56234.7
3046 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83964.5 | 83964.5
3047 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3048 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3049 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3050 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3051 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3052 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3053 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3054 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3055 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3056 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3057 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3058 | 9 | -967.287 | -0.96729 | -0.9674 | -0.000118 | 0.000118 | 1.3924e-08 |  | -1066.92 | -1066.92
3059 | 10 | 17601.6 | 17.6016 | 17.9639 | 0.3623 | 0.3623 | 0.13126 |  | -1066.92 | -1066.92
3060 | 11 | 66000.8 | 66.0008 | 65.9401 | -0.0607 | 0.0607 | 0.0036845 |  | -1066.92 | -1066.92
3061 | 12 | 49592.5 | 49.5925 | 49.1859 | -0.4066 | 0.4066 | 0.16532 |  | -4554.42 | -4554.42
3062 | 13 | 76017.3 | 76.0173 | 75.8001 | -0.2172 | 0.2172 | 0.047176 |  | 35696.5 | 35696.5
3063 | 14 | 75443 | 75.443 | 75.3001 | -0.1429 | 0.1429 | 0.02042 |  | 65777.8 | 65777.8
3064 | 15 | 63831.9 | 63.8319 | 63.5204 | -0.3115 | 0.3115 | 0.097032 |  | 66896.4 | 66896.4
3065 | 16 | 51946.4 | 51.9464 | 51.2655 | -0.6809 | 0.6809 | 0.46362 |  | 107675 | 107675
3066 | 17 | 27840.7 | 27.8407 | 27.0848 | -0.7559 | 0.7559 | 0.57138 |  | 79158 | 79158
3067 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 61172.8 | 61172.8
3068 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -965.742 | -965.742
3069 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3070 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4617.09 | -4617.09
3071 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3072 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3073 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3074 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3075 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3076 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3077 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3078 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3079 | 6 | 12265.6 | 12.2656 | 13.0454 | 0.7798 | 0.7798 | 0.60809 |  | -611.875 | -611.875
3080 | 7 | 111544 | 111.544 | 111.948 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -611.875 | -611.875
3081 | 8 | 110901 | 110.901 | 111.287 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -611.875 | -611.875
3082 | 9 | 110307 | 110.307 | 110.69 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | -1066.92 | -1066.92
3083 | 10 | 109825 | 109.825 | 110.502 | 0.677 | 0.677 | 0.45833 |  | -1066.92 | -1066.92
3084 | 11 | 109033 | 109.033 | 109.457 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | -1066.92 | -1066.92
3085 | 12 | 108439 | 108.439 | 108.473 | 0.034 | 0.034 | 0.001156 |  | -924.715 | -924.715
3086 | 13 | 108523 | 108.523 | 108.904 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -924.715 | -924.715
3087 | 14 | 108696 | 108.696 | 109.099 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -967.405 | -967.405
3088 | 15 | 108694 | 108.694 | 109.096 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | 17963.9 | 17963.9
3089 | 16 | 104337 | 104.337 | 103.724 | -0.613 | 0.613 | 0.37577 |  | 65940.1 | 65940.1
3090 | 17 | 43393.1 | 43.3931 | 42.0032 | -1.3899 | 1.3899 | 1.9318 |  | 49185.9 | 49185.9
3091 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 75800.1 | 75800.1
3092 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75300.1 | 75300.1
3093 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63520.4 | 63520.4
3094 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 51265.5 | 51265.5
3095 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27084.8 | 27084.8
3096 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3097 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3098 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3099 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3100 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3101 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3102 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3103 | 6 | -2905.97 | -2.906 | -2.9105 | -0.0045 | 0.0045 | 2.025e-05 |  | -611.875 | -611.875
3104 | 7 | 101552 | 101.552 | 102.555 | 1.003 | 1.003 | 1.006 |  | -611.875 | -611.875
3105 | 8 | 112048 | 112.048 | 112.416 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | -611.875 | -611.875
3106 | 9 | 111215 | 111.215 | 111.586 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | -1066.92 | -1066.92
3107 | 10 | 110517 | 110.517 | 110.892 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -1066.92 | -1066.92
3108 | 11 | 110132 | 110.132 | 110.515 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | 13045.4 | 13045.4
3109 | 12 | 109641 | 109.641 | 110.008 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | 111948 | 111948
3110 | 13 | 109519 | 109.519 | 110.004 | 0.485 | 0.485 | 0.23522 |  | 111287 | 111287
3111 | 14 | 109616 | 109.616 | 110.004 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | 110690 | 110690
3112 | 15 | 109716 | 109.716 | 110.004 | 0.288 | 0.288 | 0.082944 |  | 110502 | 110502
3113 | 16 | 94731.4 | 94.7314 | 93.7829 | -0.9485 | 0.9485 | 0.89965 |  | 109457 | 109457
3114 | 17 | 37205.6 | 37.2056 | 35.934 | -1.2716 | 1.2716 | 1.617 |  | 108473 | 108473
3115 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108904 | 108904
3116 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109099 | 109099
3117 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109096 | 109096
3118 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103724 | 103724
3119 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42003.2 | 42003.2
3120 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3121 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3122 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3123 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3124 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3125 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3126 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3127 | 6 | -2926.25 | -2.9263 | -2.9307 | -0.00447 | 0.00447 | 1.9981e-05 |  | -611.875 | -611.875
3128 | 7 | 106225 | 106.225 | 108.68 | 2.455 | 2.455 | 6.027 |  | -611.875 | -611.875
3129 | 8 | 112871 | 112.871 | 113.365 | 0.494 | 0.494 | 0.24404 |  | -611.875 | -611.875
3130 | 9 | 112367 | 112.367 | 112.795 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | -1066.92 | -1066.92
3131 | 10 | 111769 | 111.769 | 112.075 | 0.306 | 0.306 | 0.093636 |  | -1066.92 | -1066.92
3132 | 11 | 111319 | 111.319 | 111.674 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | -2910.47 | -2910.47
3133 | 12 | 110963 | 110.963 | 111.292 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | 102555 | 102555
3134 | 13 | 110933 | 110.933 | 111.291 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | 112416 | 112416
3135 | 14 | 110988 | 110.988 | 111.287 | 0.299 | 0.299 | 0.089401 |  | 111586 | 111586
3136 | 15 | 111070 | 111.07 | 111.477 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | 110892 | 110892
3137 | 16 | 83270 | 83.27 | 82.2216 | -1.0484 | 1.0484 | 1.0991 |  | 110515 | 110515
3138 | 17 | 25761.4 | 25.7614 | -0.97094 | -26.7323 | 26.7323 | 714.6179 |  | 110008 | 110008
3139 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110004 | 110004
3140 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110004 | 110004
3141 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110004 | 110004
3142 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93782.9 | 93782.9
3143 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35934 | 35934
3144 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3145 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3146 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3147 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3148 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3149 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3150 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3151 | 6 | 14728 | 14.728 | 15.5302 | 0.8022 | 0.8022 | 0.64352 |  | -611.875 | -611.875
3152 | 7 | 113847 | 113.847 | 114.234 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -611.875 | -611.875
3153 | 8 | 112471 | 112.471 | 112.83 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -611.875 | -611.875
3154 | 9 | 112060 | 112.06 | 112.539 | 0.479 | 0.479 | 0.22944 |  | -1066.92 | -1066.92
3155 | 10 | 111507 | 111.507 | 111.858 | 0.351 | 0.351 | 0.1232 |  | -1066.92 | -1066.92
3156 | 11 | 110729 | 110.729 | 110.809 | 0.08 | 0.08 | 0.0064 |  | -2930.72 | -2930.72
3157 | 12 | 110509 | 110.509 | 110.647 | 0.138 | 0.138 | 0.019044 |  | 108680 | 108680
3158 | 13 | 110050 | 110.05 | 110.442 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | 113365 | 113365
3159 | 14 | 109542 | 109.542 | 109.636 | 0.094 | 0.094 | 0.008836 |  | 112795 | 112795
3160 | 15 | 109547 | 109.547 | 109.612 | 0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | 112075 | 112075
3161 | 16 | 109739 | 109.739 | 110.351 | 0.612 | 0.612 | 0.37454 |  | 111674 | 111674
3162 | 17 | 53685.2 | 53.6852 | 52.1334 | -1.5518 | 1.5518 | 2.4081 |  | 111292 | 111292
3163 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111291 | 111291
3164 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111287 | 111287
3165 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111477 | 111477
3166 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82221.6 | 82221.6
3167 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -970.938 | -970.938
3168 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3169 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3170 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3171 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3172 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3173 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3174 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3175 | 6 | -3343.66 | -3.3437 | -3.3473 | -0.00365 | 0.00365 | 1.3322e-05 |  | -611.875 | -611.875
3176 | 7 | 74757.7 | 74.7577 | 75.6406 | 0.8829 | 0.8829 | 0.77951 |  | -611.875 | -611.875
3177 | 8 | 87866.5 | 87.8665 | 88.015 | 0.1485 | 0.1485 | 0.022052 |  | -611.875 | -611.875
3178 | 9 | 110592 | 110.592 | 111.119 | 0.527 | 0.527 | 0.27773 |  | -1066.92 | -1066.92
3179 | 10 | 43026.8 | 43.0268 | 43.2191 | 0.1923 | 0.1923 | 0.036979 |  | -1066.92 | -1066.92
3180 | 11 | 102111 | 102.111 | 102.097 | -0.014 | 0.014 | 0.000196 |  | 15530.2 | 15530.2
3181 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114234 | 114234
3182 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112830 | 112830
3183 | 14 | -4576.81 | -4.5768 | -4.5771 | -0.00029 | 0.00029 | 8.41e-08 |  | 112539 | 112539
3184 | 15 | 81203.4 | 81.2034 | 81.4927 | 0.2893 | 0.2893 | 0.083694 |  | 111858 | 111858
3185 | 16 | 60614.9 | 60.6149 | 59.8894 | -0.7255 | 0.7255 | 0.52635 |  | 110809 | 110809
3186 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110647 | 110647
3187 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110442 | 110442
3188 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109636 | 109636
3189 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109612 | 109612
3190 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110351 | 110351
3191 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 52133.4 | 52133.4
3192 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3193 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3194 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3195 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3196 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3197 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3198 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3199 | 6 | -2535.16 | -2.5352 | -1.9463 | 0.58882 | 0.58882 | 0.34671 |  | -611.875 | -611.875
3200 | 7 | 112019 | 112.019 | 112.306 | 0.287 | 0.287 | 0.082369 |  | -611.875 | -611.875
3201 | 8 | 111190 | 111.19 | 111.576 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -611.875 | -611.875
3202 | 9 | 110219 | 110.219 | 110.614 | 0.395 | 0.395 | 0.15603 |  | -1066.92 | -1066.92
3203 | 10 | 109426 | 109.426 | 109.811 | 0.385 | 0.385 | 0.14823 |  | -1066.92 | -1066.92
3204 | 11 | 109118 | 109.118 | 109.509 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | -3347.31 | -3347.31
3205 | 12 | 108738 | 108.738 | 108.68 | -0.058 | 0.058 | 0.003364 |  | 75640.6 | 75640.6
3206 | 13 | 108620 | 108.62 | 109.005 | 0.385 | 0.385 | 0.14822 |  | 88015 | 88015
3207 | 14 | 108610 | 108.61 | 109.001 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | 111119 | 111119
3208 | 15 | 108713 | 108.713 | 109.429 | 0.716 | 0.716 | 0.51266 |  | 43219.1 | 43219.1
3209 | 16 | 88177.7 | 88.1777 | 87.3124 | -0.8653 | 0.8653 | 0.74874 |  | 102097 | 102097
3210 | 17 | 31453.6 | 31.4536 | 30.3587 | -1.0949 | 1.0949 | 1.1988 |  | -924.715 | -924.715
3211 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3212 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4577.1 | -4577.1
3213 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81492.7 | 81492.7
3214 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 59889.4 | 59889.4
3215 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3216 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3217 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3218 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3219 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3220 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3221 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3222 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3223 | 6 | 21245.8 | 21.2458 | 22.1746 | 0.9288 | 0.9288 | 0.86267 |  | -611.875 | -611.875
3224 | 7 | 111824 | 111.824 | 112.216 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | -611.875 | -611.875
3225 | 8 | 110910 | 110.91 | 111.284 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | -611.875 | -611.875
3226 | 9 | 110245 | 110.245 | 110.596 | 0.351 | 0.351 | 0.1232 |  | -1066.92 | -1066.92
3227 | 10 | 109733 | 109.733 | 109.799 | 0.066 | 0.066 | 0.004356 |  | -1066.92 | -1066.92
3228 | 11 | 109055 | 109.055 | 109.178 | 0.123 | 0.123 | 0.015129 |  | -1946.34 | -1946.34
3229 | 12 | 108674 | 108.674 | 108.747 | 0.073 | 0.073 | 0.005329 |  | 112306 | 112306
3230 | 13 | 108357 | 108.357 | 108.448 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | 111576 | 111576
3231 | 14 | 107735 | 107.735 | 107.891 | 0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | 110614 | 110614
3232 | 15 | 107869 | 107.869 | 107.923 | 0.054 | 0.054 | 0.002916 |  | 109811 | 109811
3233 | 16 | 108154 | 108.154 | 108.155 | 0.001 | 0.001 | 1e-06 |  | 109509 | 109509
3234 | 17 | 63198.5 | 63.1985 | 61.2603 | -1.9382 | 1.9382 | 3.7566 |  | 108680 | 108680
3235 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109005 | 109005
3236 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109001 | 109001
3237 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109429 | 109429
3238 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87312.4 | 87312.4
3239 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30358.7 | 30358.7
3240 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3241 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3242 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3243 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3244 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3245 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3246 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3247 | 6 | -3676.54 | -3.6765 | -3.6816 | -0.00503 | 0.00503 | 2.5301e-05 |  | -611.875 | -611.875
3248 | 7 | 110553 | 110.553 | 111.446 | 0.893 | 0.893 | 0.79745 |  | -611.875 | -611.875
3249 | 8 | 109602 | 109.602 | 109.787 | 0.185 | 0.185 | 0.034225 |  | -611.875 | -611.875
3250 | 9 | 108919 | 108.919 | 109.484 | 0.565 | 0.565 | 0.31922 |  | -1066.92 | -1066.92
3251 | 10 | 108356 | 108.356 | 108.377 | 0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | -1066.92 | -1066.92
3252 | 11 | 107564 | 107.564 | 107.717 | 0.153 | 0.153 | 0.023409 |  | 22174.6 | 22174.6
3253 | 12 | 107348 | 107.348 | 107.711 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | 112216 | 112216
3254 | 13 | 107373 | 107.373 | 107.718 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | 111284 | 111284
3255 | 14 | 106770 | 106.77 | 106.9 | 0.13 | 0.13 | 0.0169 |  | 110596 | 110596
3256 | 15 | 106384 | 106.384 | 106.473 | 0.089 | 0.089 | 0.007921 |  | 109799 | 109799
3257 | 16 | 91183.4 | 91.1834 | 90.2427 | -0.9407 | 0.9407 | 0.88492 |  | 109178 | 109178
3258 | 17 | 36135.2 | 36.1352 | 35.1351 | -1.0001 | 1.0001 | 1.0002 |  | 108747 | 108747
3259 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108448 | 108448
3260 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107891 | 107891
3261 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107923 | 107923
3262 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108155 | 108155
3263 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61260.3 | 61260.3
3264 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3265 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3266 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3267 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3268 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3269 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3270 | 5 | -2855.1 | -2.8551 | -2.8585 | -0.0034 | 0.0034 | 1.156e-05 |  | -611.875 | -611.875
3271 | 6 | 58031.8 | 58.0318 | 59.5248 | 1.493 | 1.493 | 2.229 |  | -611.875 | -611.875
3272 | 7 | 109728 | 109.728 | 110.183 | 0.455 | 0.455 | 0.20703 |  | -611.875 | -611.875
3273 | 8 | 108619 | 108.619 | 108.822 | 0.203 | 0.203 | 0.041209 |  | -611.875 | -611.875
3274 | 9 | 108079 | 108.079 | 108.575 | 0.496 | 0.496 | 0.24602 |  | -1066.92 | -1066.92
3275 | 10 | 107259 | 107.259 | 107.288 | 0.029 | 0.029 | 0.000841 |  | -1066.92 | -1066.92
3276 | 11 | 106388 | 106.388 | 106.581 | 0.193 | 0.193 | 0.037249 |  | -3681.57 | -3681.57
3277 | 12 | 106122 | 106.122 | 106.436 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | 111446 | 111446
3278 | 13 | 106225 | 106.225 | 106.527 | 0.302 | 0.302 | 0.091204 |  | 109787 | 109787
3279 | 14 | 105803 | 105.803 | 105.949 | 0.146 | 0.146 | 0.021316 |  | 109484 | 109484
3280 | 15 | 45130.6 | 45.1306 | 45.0828 | -0.0478 | 0.0478 | 0.0022848 |  | 108377 | 108377
3281 | 16 | 68650 | 68.65 | 68.1357 | -0.5143 | 0.5143 | 0.2645 |  | 107717 | 107717
3282 | 17 | 41584.5 | 41.5845 | 40.46 | -1.1245 | 1.1245 | 1.2645 |  | 107711 | 107711
3283 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107718 | 107718
3284 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106900 | 106900
3285 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106473 | 106473
3286 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90242.7 | 90242.7
3287 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35135.1 | 35135.1
3288 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3289 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3290 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3291 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3292 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3293 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3294 | 5 | -3310.32 | -3.3103 | -3.7471 | -0.43673 | 0.43673 | 0.19073 |  | -611.875 | -611.875
3295 | 6 | 69211.1 | 69.2111 | 70.7503 | 1.5392 | 1.5392 | 2.3691 |  | -611.875 | -611.875
3296 | 7 | 109433 | 109.433 | 109.887 | 0.454 | 0.454 | 0.20612 |  | -611.875 | -611.875
3297 | 8 | 108372 | 108.372 | 108.546 | 0.174 | 0.174 | 0.030276 |  | -611.875 | -611.875
3298 | 9 | 107298 | 107.298 | 107.57 | 0.272 | 0.272 | 0.073984 |  | -1066.92 | -1066.92
3299 | 10 | 106694 | 106.694 | 106.721 | 0.027 | 0.027 | 0.000729 |  | -2858.5 | -2858.5
3300 | 11 | 106602 | 106.602 | 106.671 | 0.069 | 0.069 | 0.004761 |  | 59524.8 | 59524.8
3301 | 12 | 106580 | 106.58 | 106.713 | 0.133 | 0.133 | 0.017689 |  | 110183 | 110183
3302 | 13 | 106206 | 106.206 | 106.511 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 108822 | 108822
3303 | 14 | 105811 | 105.811 | 105.996 | 0.185 | 0.185 | 0.034225 |  | 108575 | 108575
3304 | 15 | 29307.7 | 29.3077 | 29.1877 | -0.12 | 0.12 | 0.0144 |  | 107288 | 107288
3305 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106581 | 106581
3306 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106436 | 106436
3307 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106527 | 106527
3308 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105949 | 105949
3309 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45082.8 | 45082.8
3310 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68135.7 | 68135.7
3311 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 40460 | 40460
3312 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3313 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3314 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3315 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3316 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3317 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3318 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3319 | 6 | -4487.28 | -4.4873 | -4.4892 | -0.00192 | 0.00192 | 3.6864e-06 |  | -611.875 | -611.875
3320 | 7 | -2401.6 | -2.4016 | -2.1372 | 0.26444 | 0.26444 | 0.069929 |  | -611.875 | -611.875
3321 | 8 | 92127.8 | 92.1278 | 92.4201 | 0.2923 | 0.2923 | 0.085439 |  | -611.875 | -611.875
3322 | 9 | 108435 | 108.435 | 108.72 | 0.285 | 0.285 | 0.081225 |  | -1066.92 | -1066.92
3323 | 10 | 106902 | 106.902 | 107.441 | 0.539 | 0.539 | 0.29052 |  | -3747.05 | -3747.05
3324 | 11 | 107174 | 107.174 | 107.312 | 0.138 | 0.138 | 0.019044 |  | 70750.3 | 70750.3
3325 | 12 | 100792 | 100.792 | 100.261 | -0.531 | 0.531 | 0.28196 |  | 109887 | 109887
3326 | 13 | 106305 | 106.305 | 106.401 | 0.096 | 0.096 | 0.009216 |  | 108546 | 108546
3327 | 14 | 64499 | 64.499 | 64.5678 | 0.0688 | 0.0688 | 0.0047334 |  | 107570 | 107570
3328 | 15 | 89512.3 | 89.5123 | 89.2933 | -0.219 | 0.219 | 0.047961 |  | 106721 | 106721
3329 | 16 | 41093.3 | 41.0933 | 40.7568 | -0.3365 | 0.3365 | 0.11323 |  | 106671 | 106671
3330 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106713 | 106713
3331 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106511 | 106511
3332 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105996 | 105996
3333 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29187.7 | 29187.7
3334 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3335 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3336 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3337 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3338 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3339 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3340 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3341 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3342 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3343 | 6 | -3161.93 | -3.1619 | -3.5983 | -0.43634 | 0.43634 | 0.19039 |  | -611.875 | -611.875
3344 | 7 | 29629.5 | 29.6295 | 30.0083 | 0.3788 | 0.3788 | 0.14349 |  | -611.875 | -611.875
3345 | 8 | 109516 | 109.516 | 109.36 | -0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | -611.875 | -611.875
3346 | 9 | 108252 | 108.252 | 108.658 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | -1066.92 | -1066.92
3347 | 10 | 107655 | 107.655 | 107.685 | 0.03 | 0.03 | 0.0009 |  | -1066.92 | -1066.92
3348 | 11 | 107153 | 107.153 | 107.303 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | -4489.2 | -4489.2
3349 | 12 | 106487 | 106.487 | 106.731 | 0.244 | 0.244 | 0.059536 |  | -2137.16 | -2137.16
3350 | 13 | 106005 | 106.005 | 106.276 | 0.271 | 0.271 | 0.073441 |  | 92420.1 | 92420.1
3351 | 14 | 105575 | 105.575 | 105.723 | 0.148 | 0.148 | 0.021904 |  | 108720 | 108720
3352 | 15 | 105280 | 105.28 | 105.412 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | 107441 | 107441
3353 | 16 | 105763 | 105.763 | 105.981 | 0.218 | 0.218 | 0.047524 |  | 107312 | 107312
3354 | 17 | 58504.9 | 58.5049 | 56.674 | -1.8309 | 1.8309 | 3.3522 |  | 100261 | 100261
3355 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106401 | 106401
3356 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64567.8 | 64567.8
3357 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89293.3 | 89293.3
3358 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 40756.8 | 40756.8
3359 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3360 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3361 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3362 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3363 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3364 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3365 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3366 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3367 | 6 | -2718.36 | -2.7184 | -2.7198 | -0.00147 | 0.00147 | 2.1609e-06 |  | -611.875 | -611.875
3368 | 7 | 30651.8 | 30.6518 | 30.9813 | 0.3295 | 0.3295 | 0.10857 |  | -611.875 | -611.875
3369 | 8 | 81471.9 | 81.4719 | 82.0295 | 0.5576 | 0.5576 | 0.31092 |  | -611.875 | -611.875
3370 | 9 | 103742 | 103.742 | 104.66 | 0.918 | 0.918 | 0.84272 |  | -1066.92 | -1066.92
3371 | 10 | 108237 | 108.237 | 108.575 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | -1066.92 | -1066.92
3372 | 11 | 107583 | 107.583 | 107.915 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -3598.27 | -3598.27
3373 | 12 | 107158 | 107.158 | 107.473 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | 30008.3 | 30008.3
3374 | 13 | 106975 | 106.975 | 107.24 | 0.265 | 0.265 | 0.070225 |  | 109360 | 109360
3375 | 14 | 106790 | 106.79 | 106.726 | -0.064 | 0.064 | 0.004096 |  | 108658 | 108658
3376 | 15 | 106575 | 106.575 | 106.64 | 0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | 107685 | 107685
3377 | 16 | 91487.4 | 91.4874 | 90.4772 | -1.0102 | 1.0102 | 1.0205 |  | 107303 | 107303
3378 | 17 | 31301.2 | 31.3012 | 30.3351 | -0.9661 | 0.9661 | 0.93335 |  | 106731 | 106731
3379 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106276 | 106276
3380 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105723 | 105723
3381 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105412 | 105412
3382 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105981 | 105981
3383 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56674 | 56674
3384 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3385 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3386 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3387 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3388 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3389 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3390 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3391 | 6 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3392 | 7 | 19282.4 | 19.2824 | 19.7522 | 0.4698 | 0.4698 | 0.22071 |  | -611.875 | -611.875
3393 | 8 | 27217.3 | 27.2173 | 27.5136 | 0.2963 | 0.2963 | 0.087794 |  | -611.875 | -611.875
3394 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
3395 | 10 | 6282 | 6.282 | 6.6584 | 0.37638 | 0.37638 | 0.14166 |  | -1066.92 | -1066.92
3396 | 11 | 108056 | 108.056 | 108.243 | 0.187 | 0.187 | 0.034969 |  | -2719.83 | -2719.83
3397 | 12 | 107494 | 107.494 | 107.758 | 0.264 | 0.264 | 0.069696 |  | 30981.3 | 30981.3
3398 | 13 | 107122 | 107.122 | 107.422 | 0.3 | 0.3 | 0.09 |  | 82029.5 | 82029.5
3399 | 14 | 76773.2 | 76.7732 | 77.2384 | 0.4652 | 0.4652 | 0.21641 |  | 104660 | 104660
3400 | 15 | 108003 | 108.003 | 108.323 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | 108575 | 108575
3401 | 16 | 47628.4 | 47.6284 | 47.3301 | -0.2983 | 0.2983 | 0.088983 |  | 107915 | 107915
3402 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107473 | 107473
3403 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107240 | 107240
3404 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106726 | 106726
3405 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106640 | 106640
3406 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90477.2 | 90477.2
3407 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30335.1 | 30335.1
3408 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3409 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3410 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3411 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3412 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3413 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3414 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3415 | 6 | -4110.2 | -4.1102 | -4.1148 | -0.00459 | 0.00459 | 2.1068e-05 |  | -611.875 | -611.875
3416 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3417 | 8 | -3155.07 | -3.1551 | -3.1557 | -0.00066 | 0.00066 | 4.356e-07 |  | -611.875 | -611.875
3418 | 9 | 36588.8 | 36.5888 | 36.7114 | 0.1226 | 0.1226 | 0.015031 |  | -1066.92 | -1066.92
3419 | 10 | 109705 | 109.705 | 109.581 | -0.124 | 0.124 | 0.015376 |  | -1066.92 | -1066.92
3420 | 11 | 108345 | 108.345 | 108.707 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -924.715 | -924.715
3421 | 12 | 107967 | 107.967 | 108.449 | 0.482 | 0.482 | 0.23232 |  | 19752.2 | 19752.2
3422 | 13 | 107659 | 107.659 | 108.054 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | 27513.6 | 27513.6
3423 | 14 | 107421 | 107.421 | 107.831 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | -924.715 | -924.715
3424 | 15 | 107405 | 107.405 | 107.828 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 6658.38 | 6658.38
3425 | 16 | 108333 | 108.333 | 108.278 | -0.055 | 0.055 | 0.003025 |  | 108243 | 108243
3426 | 17 | 58884.3 | 58.8843 | 57.1707 | -1.7136 | 1.7136 | 2.9364 |  | 107758 | 107758
3427 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107422 | 107422
3428 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 77238.4 | 77238.4
3429 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108323 | 108323
3430 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47330.1 | 47330.1
3431 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3432 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3433 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3434 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3435 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3436 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3437 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3438 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3439 | 6 | 6350.15 | 6.3501 | 7.1735 | 0.82334 | 0.82334 | 0.67789 |  | -611.875 | -611.875
3440 | 7 | 112094 | 112.094 | 112.55 | 0.456 | 0.456 | 0.20794 |  | -611.875 | -611.875
3441 | 8 | 111211 | 111.211 | 111.601 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | -611.875 | -611.875
3442 | 9 | 110324 | 110.324 | 110.721 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | -1066.92 | -1066.92
3443 | 10 | 109430 | 109.43 | 109.816 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -1066.92 | -1066.92
3444 | 11 | 108657 | 108.657 | 109.028 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | -4114.79 | -4114.79
3445 | 12 | 108141 | 108.141 | 108.582 | 0.441 | 0.441 | 0.19448 |  | -924.715 | -924.715
3446 | 13 | 107754 | 107.754 | 108.091 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | -3155.73 | -3155.73
3447 | 14 | 107725 | 107.725 | 107.905 | 0.18 | 0.18 | 0.0324 |  | 36711.4 | 36711.4
3448 | 15 | 107766 | 107.766 | 108.063 | 0.297 | 0.297 | 0.088209 |  | 109581 | 109581
3449 | 16 | 100240 | 100.24 | 99.6843 | -0.5557 | 0.5557 | 0.3088 |  | 108707 | 108707
3450 | 17 | 44569.5 | 44.5695 | 43.47 | -1.0995 | 1.0995 | 1.2089 |  | 108449 | 108449
3451 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108054 | 108054
3452 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107831 | 107831
3453 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107828 | 107828
3454 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108278 | 108278
3455 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57170.7 | 57170.7
3456 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3457 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3458 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3459 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3460 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3461 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3462 | 5 | -1113.58 | -1.1136 | -1.9733 | -0.85973 | 0.85973 | 0.73914 |  | -611.875 | -611.875
3463 | 6 | 47514.1 | 47.5141 | 48.9915 | 1.4774 | 1.4774 | 2.1827 |  | -611.875 | -611.875
3464 | 7 | 111257 | 111.257 | 111.704 | 0.447 | 0.447 | 0.19981 |  | -611.875 | -611.875
3465 | 8 | 110413 | 110.413 | 110.825 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -611.875 | -611.875
3466 | 9 | 109519 | 109.519 | 109.931 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -1066.92 | -1066.92
3467 | 10 | 108744 | 108.744 | 109.135 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | -1066.92 | -1066.92
3468 | 11 | 108163 | 108.163 | 108.468 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 7173.49 | 7173.49
3469 | 12 | 107675 | 107.675 | 108.002 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | 112550 | 112550
3470 | 13 | 107334 | 107.334 | 107.751 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | 111601 | 111601
3471 | 14 | 107117 | 107.117 | 107.556 | 0.439 | 0.439 | 0.19272 |  | 110721 | 110721
3472 | 15 | 107037 | 107.037 | 107.422 | 0.385 | 0.385 | 0.14822 |  | 109816 | 109816
3473 | 16 | 107542 | 107.542 | 107.464 | -0.078 | 0.078 | 0.006084 |  | 109028 | 109028
3474 | 17 | 56556.5 | 56.5565 | 55.2486 | -1.3079 | 1.3079 | 1.7106 |  | 108582 | 108582
3475 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108091 | 108091
3476 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107905 | 107905
3477 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108063 | 108063
3478 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99684.3 | 99684.3
3479 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43470 | 43470
3480 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3481 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3482 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3483 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3484 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3485 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3486 | 5 | -2423.37 | -2.4234 | -2.4259 | -0.00256 | 0.00256 | 6.5536e-06 |  | -611.875 | -611.875
3487 | 6 | 68958 | 68.958 | 70.8776 | 1.9196 | 1.9196 | 3.6849 |  | -611.875 | -611.875
3488 | 7 | 111280 | 111.28 | 111.677 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | -611.875 | -611.875
3489 | 8 | 110418 | 110.418 | 110.806 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -611.875 | -611.875
3490 | 9 | 109533 | 109.533 | 109.912 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -1066.92 | -1066.92
3491 | 10 | 108731 | 108.731 | 109.117 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -1973.31 | -1973.31
3492 | 11 | 107868 | 107.868 | 108.058 | 0.19 | 0.19 | 0.0361 |  | 48991.5 | 48991.5
3493 | 12 | 107268 | 107.268 | 107.572 | 0.304 | 0.304 | 0.092416 |  | 111704 | 111704
3494 | 13 | 107256 | 107.256 | 107.572 | 0.316 | 0.316 | 0.099856 |  | 110825 | 110825
3495 | 14 | 106966 | 106.966 | 107.141 | 0.175 | 0.175 | 0.030625 |  | 109931 | 109931
3496 | 15 | 106738 | 106.738 | 107.002 | 0.264 | 0.264 | 0.069696 |  | 109135 | 109135
3497 | 16 | 107153 | 107.153 | 107.309 | 0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | 108468 | 108468
3498 | 17 | 67690.4 | 67.6904 | 66.0482 | -1.6422 | 1.6422 | 2.6968 |  | 108002 | 108002
3499 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107751 | 107751
3500 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107556 | 107556
3501 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107422 | 107422
3502 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107464 | 107464
3503 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 55248.6 | 55248.6
3504 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3505 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3506 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3507 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3508 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3509 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3510 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3511 | 6 | -2273.09 | -2.2731 | -2.7058 | -0.43271 | 0.43271 | 0.18724 |  | -611.875 | -611.875
3512 | 7 | -1594.24 | -1.5942 | -1.2968 | 0.29749 | 0.29749 | 0.0885 |  | -611.875 | -611.875
3513 | 8 | 51643 | 51.643 | 51.9045 | 0.2615 | 0.2615 | 0.068382 |  | -611.875 | -611.875
3514 | 9 | 25733.7 | 25.7337 | 25.7606 | 0.0269 | 0.0269 | 0.00072361 |  | -1066.92 | -1066.92
3515 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2425.93 | -2425.93
3516 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 70877.6 | 70877.6
3517 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111677 | 111677
3518 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110806 | 110806
3519 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109912 | 109912
3520 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109117 | 109117
3521 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108058 | 108058
3522 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107572 | 107572
3523 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107572 | 107572
3524 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107141 | 107141
3525 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107002 | 107002
3526 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107309 | 107309
3527 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66048.2 | 66048.2
3528 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3529 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3530 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3531 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3532 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3533 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3534 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3535 | 6 | -3665.72 | -3.6657 | -3.67 | -0.00429 | 0.00429 | 1.8404e-05 |  | -611.875 | -611.875
3536 | 7 | 109861 | 109.861 | 110.942 | 1.081 | 1.081 | 1.1686 |  | -611.875 | -611.875
3537 | 8 | 111096 | 111.096 | 111.512 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -611.875 | -611.875
3538 | 9 | 110236 | 110.236 | 110.631 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | -1066.92 | -1066.92
3539 | 10 | 109319 | 109.319 | 109.714 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | -1066.92 | -1066.92
3540 | 11 | 108633 | 108.633 | 109.04 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -2705.8 | -2705.8
3541 | 12 | 108327 | 108.327 | 108.826 | 0.499 | 0.499 | 0.249 |  | -1296.75 | -1296.75
3542 | 13 | 108116 | 108.116 | 108.503 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | 51904.5 | 51904.5
3543 | 14 | 107946 | 107.946 | 108.118 | 0.172 | 0.172 | 0.029584 |  | 25760.6 | 25760.6
3544 | 15 | 108227 | 108.227 | 108.718 | 0.491 | 0.491 | 0.24108 |  | -924.715 | -924.715
3545 | 16 | 91538.6 | 91.5386 | 90.8974 | -0.6412 | 0.6412 | 0.41114 |  | -924.715 | -924.715
3546 | 17 | 36935 | 36.935 | 36.0711 | -0.8639 | 0.8639 | 0.74632 |  | -924.715 | -924.715
3547 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3548 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3549 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3550 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3551 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3552 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3553 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3554 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3555 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3556 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3557 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3558 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3559 | 6 | 9803.33 | 9.8033 | 10.2988 | 0.49547 | 0.49547 | 0.24549 |  | -611.875 | -611.875
3560 | 7 | 111434 | 111.434 | 111.882 | 0.448 | 0.448 | 0.2007 |  | -611.875 | -611.875
3561 | 8 | 110606 | 110.606 | 110.998 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | -611.875 | -611.875
3562 | 9 | 109859 | 109.859 | 110.228 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | -1066.92 | -1066.92
3563 | 10 | 109134 | 109.134 | 109.515 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -1066.92 | -1066.92
3564 | 11 | 108565 | 108.565 | 108.896 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -3670.01 | -3670.01
3565 | 12 | 108139 | 108.139 | 108.416 | 0.277 | 0.277 | 0.076729 |  | 110942 | 110942
3566 | 13 | 107869 | 107.869 | 108.116 | 0.247 | 0.247 | 0.061009 |  | 111512 | 111512
3567 | 14 | 107665 | 107.665 | 107.759 | 0.094 | 0.094 | 0.008836 |  | 110631 | 110631
3568 | 15 | 107558 | 107.558 | 107.585 | 0.027 | 0.027 | 0.000729 |  | 109714 | 109714
3569 | 16 | 106446 | 106.446 | 105.139 | -1.307 | 1.307 | 1.7082 |  | 109040 | 109040
3570 | 17 | 48335.1 | 48.3351 | 47.4034 | -0.9317 | 0.9317 | 0.86806 |  | 108826 | 108826
3571 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108503 | 108503
3572 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108118 | 108118
3573 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108718 | 108718
3574 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90897.4 | 90897.4
3575 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 36071.1 | 36071.1
3576 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3577 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3578 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3579 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3580 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3581 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3582 | 5 | -2414.44 | -2.4144 | -2.8478 | -0.43338 | 0.43338 | 0.18782 |  | -611.875 | -611.875
3583 | 6 | 47243.5 | 47.2435 | 49.0622 | 1.8187 | 1.8187 | 3.3077 |  | -611.875 | -611.875
3584 | 7 | 110373 | 110.373 | 110.824 | 0.451 | 0.451 | 0.2034 |  | -611.875 | -611.875
3585 | 8 | 109826 | 109.826 | 110.247 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | -611.875 | -611.875
3586 | 9 | 109104 | 109.104 | 109.53 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | -1066.92 | -1066.92
3587 | 10 | 108335 | 108.335 | 108.735 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
3588 | 11 | 107885 | 107.885 | 108.203 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | 10298.8 | 10298.8
3589 | 12 | 107589 | 107.589 | 107.892 | 0.303 | 0.303 | 0.091809 |  | 111882 | 111882
3590 | 13 | 107246 | 107.246 | 107.52 | 0.274 | 0.274 | 0.075076 |  | 110998 | 110998
3591 | 14 | 106983 | 106.983 | 107.099 | 0.116 | 0.116 | 0.013456 |  | 110228 | 110228
3592 | 15 | 106584 | 106.584 | 106.615 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | 109515 | 109515
3593 | 16 | 106688 | 106.688 | 106.972 | 0.284 | 0.284 | 0.080656 |  | 108896 | 108896
3594 | 17 | 60200.3 | 60.2003 | 58.8964 | -1.3039 | 1.3039 | 1.7002 |  | 108416 | 108416
3595 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108116 | 108116
3596 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107759 | 107759
3597 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107585 | 107585
3598 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105139 | 105139
3599 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47403.4 | 47403.4
3600 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3601 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3602 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3603 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3604 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3605 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3606 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3607 | 6 | -4585.08 | -4.5851 | -4.5902 | -0.00515 | 0.00515 | 2.6522e-05 |  | -611.875 | -611.875
3608 | 7 | 103670 | 103.67 | 104.311 | 0.641 | 0.641 | 0.41088 |  | -611.875 | -611.875
3609 | 8 | 109300 | 109.3 | 109.714 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -611.875 | -611.875
3610 | 9 | 64058.3 | 64.0583 | 64.351 | 0.2927 | 0.2927 | 0.085673 |  | -1066.92 | -1066.92
3611 | 10 | 106672 | 106.672 | 107.22 | 0.548 | 0.548 | 0.3003 |  | -2847.82 | -2847.82
3612 | 11 | 57480.3 | 57.4803 | 57.4564 | -0.0239 | 0.0239 | 0.00057121 |  | 49062.2 | 49062.2
3613 | 12 | 107046 | 107.046 | 107.385 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | 110824 | 110824
3614 | 13 | 106864 | 106.864 | 107.301 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 |  | 110247 | 110247
3615 | 14 | 76111.6 | 76.1116 | 75.6921 | -0.4195 | 0.4195 | 0.17598 |  | 109530 | 109530
3616 | 15 | 94014.1 | 94.0141 | 93.6606 | -0.3535 | 0.3535 | 0.12496 |  | 108735 | 108735
3617 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108203 | 108203
3618 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107892 | 107892
3619 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107520 | 107520
3620 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107099 | 107099
3621 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106615 | 106615
3622 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106972 | 106972
3623 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58896.4 | 58896.4
3624 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3625 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3626 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3627 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3628 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3629 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3630 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3631 | 6 | 1890.61 | 1.8906 | 2.7024 | 0.81184 | 0.81184 | 0.65908 |  | -611.875 | -611.875
3632 | 7 | 109073 | 109.073 | 109.486 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | -611.875 | -611.875
3633 | 8 | 108234 | 108.234 | 108.625 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | -611.875 | -611.875
3634 | 9 | 107358 | 107.358 | 107.775 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -1066.92 | -1066.92
3635 | 10 | 106689 | 106.689 | 107.093 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -1066.92 | -1066.92
3636 | 11 | 106209 | 106.209 | 106.382 | 0.173 | 0.173 | 0.029929 |  | -4590.23 | -4590.23
3637 | 12 | 105674 | 105.674 | 105.821 | 0.147 | 0.147 | 0.021609 |  | 104311 | 104311
3638 | 13 | 105291 | 105.291 | 105.436 | 0.145 | 0.145 | 0.021025 |  | 109714 | 109714
3639 | 14 | 105029 | 105.029 | 105.353 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | 64351 | 64351
3640 | 15 | 104744 | 104.744 | 105.113 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | 107220 | 107220
3641 | 16 | 92568.8 | 92.5688 | 91.0537 | -1.5151 | 1.5151 | 2.2955 |  | 57456.4 | 57456.4
3642 | 17 | 39770.4 | 39.7704 | 38.7661 | -1.0043 | 1.0043 | 1.0086 |  | 107385 | 107385
3643 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107301 | 107301
3644 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75692.1 | 75692.1
3645 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93660.6 | 93660.6
3646 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3647 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3648 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3649 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3650 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3651 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3652 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3653 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3654 | 5 | -4639.78 | -4.6398 | -4.6421 | -0.0023 | 0.0023 | 5.29e-06 |  | -611.875 | -611.875
3655 | 6 | 49682.7 | 49.6827 | 51.2349 | 1.5522 | 1.5522 | 2.4093 |  | -611.875 | -611.875
3656 | 7 | 109047 | 109.047 | 109.451 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -611.875 | -611.875
3657 | 8 | 108147 | 108.147 | 108.539 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | -611.875 | -611.875
3658 | 9 | 107209 | 107.209 | 107.633 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | -1066.92 | -1066.92
3659 | 10 | 106535 | 106.535 | 106.95 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -1066.92 | -1066.92
3660 | 11 | 106101 | 106.101 | 106.495 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | 2702.45 | 2702.45
3661 | 12 | 105655 | 105.655 | 105.98 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | 109486 | 109486
3662 | 13 | 105420 | 105.42 | 105.789 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | 108625 | 108625
3663 | 14 | 101414 | 101.414 | 100.482 | -0.932 | 0.932 | 0.86862 |  | 107775 | 107775
3664 | 15 | 79617 | 79.617 | 79.2395 | -0.3775 | 0.3775 | 0.14251 |  | 107093 | 107093
3665 | 16 | 24596.2 | 24.5962 | 24.3394 | -0.2568 | 0.2568 | 0.065946 |  | 106382 | 106382
3666 | 17 | 39064.8 | 39.0648 | 37.952 | -1.1128 | 1.1128 | 1.2383 |  | 105821 | 105821
3667 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105436 | 105436
3668 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105353 | 105353
3669 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105113 | 105113
3670 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91053.7 | 91053.7
3671 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 38766.1 | 38766.1
3672 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3673 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3674 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3675 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3676 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3677 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3678 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3679 | 6 | -4516.29 | -4.5163 | -4.5186 | -0.0023 | 0.0023 | 5.29e-06 |  | -611.875 | -611.875
3680 | 7 | 5975.94 | 5.9759 | 6.4552 | 0.47924 | 0.47924 | 0.22967 |  | -611.875 | -611.875
3681 | 8 | 74810.9 | 74.8109 | 75.1555 | 0.3446 | 0.3446 | 0.11875 |  | -611.875 | -611.875
3682 | 9 | 33167.6 | 33.1676 | 33.2902 | 0.1226 | 0.1226 | 0.015031 |  | -1066.92 | -1066.92
3683 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4642.08 | -4642.08
3684 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 51234.9 | 51234.9
3685 | 12 | -4597.18 | -4.5972 | -4.5976 | -0.00046 | 0.00046 | 2.116e-07 |  | 109451 | 109451
3686 | 13 | 21601.6 | 21.6016 | 21.4256 | -0.176 | 0.176 | 0.030976 |  | 108539 | 108539
3687 | 14 | 28412.9 | 28.4129 | 28.2672 | -0.1457 | 0.1457 | 0.021228 |  | 107633 | 107633
3688 | 15 | 73936.5 | 73.9365 | 73.5116 | -0.4249 | 0.4249 | 0.18054 |  | 106950 | 106950
3689 | 16 | 48084.3 | 48.0843 | 47.3163 | -0.768 | 0.768 | 0.58982 |  | 106495 | 106495
3690 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105980 | 105980
3691 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105789 | 105789
3692 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100482 | 100482
3693 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79239.5 | 79239.5
3694 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 24339.4 | 24339.4
3695 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 37952 | 37952
3696 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3697 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3698 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3699 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3700 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3701 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3702 | 5 | -3746.51 | -3.7465 | -3.7489 | -0.00243 | 0.00243 | 5.9049e-06 |  | -611.875 | -611.875
3703 | 6 | 56479 | 56.479 | 58.1555 | 1.6765 | 1.6765 | 2.8107 |  | -611.875 | -611.875
3704 | 7 | 109836 | 109.836 | 110.199 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -611.875 | -611.875
3705 | 8 | 108860 | 108.86 | 109.23 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -611.875 | -611.875
3706 | 9 | 107875 | 107.875 | 108.238 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -1066.92 | -1066.92
3707 | 10 | 107100 | 107.1 | 107.127 | 0.027 | 0.027 | 0.000729 |  | -1066.92 | -1066.92
3708 | 11 | 106592 | 106.592 | 106.778 | 0.186 | 0.186 | 0.034596 |  | -4518.59 | -4518.59
3709 | 12 | 106062 | 106.062 | 106.512 | 0.45 | 0.45 | 0.2025 |  | 6455.18 | 6455.18
3710 | 13 | 105714 | 105.714 | 106.116 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | 75155.5 | 75155.5
3711 | 14 | 105606 | 105.606 | 105.942 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | 33290.2 | 33290.2
3712 | 15 | 105463 | 105.463 | 105.505 | 0.042 | 0.042 | 0.001764 |  | -924.715 | -924.715
3713 | 16 | 97542.4 | 97.5424 | 96.3461 | -1.1963 | 1.1963 | 1.4311 |  | -924.715 | -924.715
3714 | 17 | 56113.3 | 56.1133 | 54.6865 | -1.4268 | 1.4268 | 2.0358 |  | -4597.64 | -4597.64
3715 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 21425.6 | 21425.6
3716 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28267.2 | 28267.2
3717 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73511.6 | 73511.6
3718 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47316.3 | 47316.3
3719 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3720 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3721 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3722 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3723 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3724 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3725 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3726 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3727 | 6 | 5973.98 | 5.974 | 6.8255 | 0.85156 | 0.85156 | 0.72515 |  | -611.875 | -611.875
3728 | 7 | 108868 | 108.868 | 109.281 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | -611.875 | -611.875
3729 | 8 | 108071 | 108.071 | 108.429 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -611.875 | -611.875
3730 | 9 | 107226 | 107.226 | 107.575 | 0.349 | 0.349 | 0.1218 |  | -1066.92 | -1066.92
3731 | 10 | 106465 | 106.465 | 106.544 | 0.079 | 0.079 | 0.006241 |  | -3748.94 | -3748.94
3732 | 11 | 105910 | 105.91 | 106.069 | 0.159 | 0.159 | 0.025281 |  | 58155.5 | 58155.5
3733 | 12 | 105334 | 105.334 | 105.471 | 0.137 | 0.137 | 0.018769 |  | 110199 | 110199
3734 | 13 | 104912 | 104.912 | 105.028 | 0.116 | 0.116 | 0.013456 |  | 109230 | 109230
3735 | 14 | 89322.7 | 89.3227 | 89.0227 | -0.3 | 0.3 | 0.09 |  | 108238 | 108238
3736 | 15 | 95481.1 | 95.4811 | 94.8395 | -0.6416 | 0.6416 | 0.41165 |  | 107127 | 107127
3737 | 16 | 100167 | 100.167 | 98.9643 | -1.2027 | 1.2027 | 1.4465 |  | 106778 | 106778
3738 | 17 | 34197.5 | 34.1975 | 33.4531 | -0.7444 | 0.7444 | 0.55413 |  | 106512 | 106512
3739 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106116 | 106116
3740 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105942 | 105942
3741 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105505 | 105505
3742 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 96346.1 | 96346.1
3743 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 54686.5 | 54686.5
3744 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3745 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3746 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3747 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3748 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3749 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3750 | 5 | -4690.73 | -4.6907 | -4.6941 | -0.00341 | 0.00341 | 1.1628e-05 |  | -611.875 | -611.875
3751 | 6 | 73896.1 | 73.8961 | 75.7233 | 1.8272 | 1.8272 | 3.3387 |  | -611.875 | -611.875
3752 | 7 | 108291 | 108.291 | 108.344 | 0.053 | 0.053 | 0.002809 |  | -611.875 | -611.875
3753 | 8 | 107442 | 107.442 | 107.847 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | -611.875 | -611.875
3754 | 9 | 106599 | 106.599 | 107.003 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -1066.92 | -1066.92
3755 | 10 | 106443 | 106.443 | 106.321 | -0.122 | 0.122 | 0.014884 |  | -1066.92 | -1066.92
3756 | 11 | 105524 | 105.524 | 105.644 | 0.12 | 0.12 | 0.0144 |  | 6825.54 | 6825.54
3757 | 12 | 55565.2 | 55.5652 | 55.2292 | -0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | 109281 | 109281
3758 | 13 | 49043 | 49.043 | 48.8656 | -0.1774 | 0.1774 | 0.031471 |  | 108429 | 108429
3759 | 14 | 105236 | 105.236 | 104.953 | -0.283 | 0.283 | 0.080089 |  | 107575 | 107575
3760 | 15 | 70220 | 70.22 | 69.6528 | -0.5672 | 0.5672 | 0.32172 |  | 106544 | 106544
3761 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106069 | 106069
3762 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105471 | 105471
3763 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105028 | 105028
3764 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89022.7 | 89022.7
3765 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94839.5 | 94839.5
3766 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98964.3 | 98964.3
3767 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 33453.1 | 33453.1
3768 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3769 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3770 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3771 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3772 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3773 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3774 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3775 | 6 | -4612.14 | -4.6121 | -4.6166 | -0.00442 | 0.00442 | 1.9536e-05 |  | -611.875 | -611.875
3776 | 7 | 82313.9 | 82.3139 | 83.3799 | 1.066 | 1.066 | 1.1364 |  | -611.875 | -611.875
3777 | 8 | 107425 | 107.425 | 107.851 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | -611.875 | -611.875
3778 | 9 | 106592 | 106.592 | 107.007 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -1066.92 | -1066.92
3779 | 10 | 106053 | 106.053 | 106.462 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | -4694.14 | -4694.14
3780 | 11 | 105771 | 105.771 | 106.192 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 75723.3 | 75723.3
3781 | 12 | 105507 | 105.507 | 106.012 | 0.505 | 0.505 | 0.25502 |  | 108344 | 108344
3782 | 13 | 105349 | 105.349 | 105.745 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 107847 | 107847
3783 | 14 | 105281 | 105.281 | 105.744 | 0.463 | 0.463 | 0.21437 |  | 107003 | 107003
3784 | 15 | 101672 | 101.672 | 101.416 | -0.256 | 0.256 | 0.065536 |  | 106321 | 106321
3785 | 16 | 71009.3 | 71.0093 | 70.1149 | -0.8944 | 0.8944 | 0.79995 |  | 105644 | 105644
3786 | 17 | 23192.1 | 23.1921 | -0.92472 | -24.1168 | 24.1168 | 581.6208 |  | 55229.2 | 55229.2
3787 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 48865.6 | 48865.6
3788 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104953 | 104953
3789 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69652.8 | 69652.8
3790 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3791 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3792 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3793 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3794 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3795 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3796 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3797 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3798 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3799 | 6 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3800 | 7 | -4538.29 | -4.5383 | -4.5397 | -0.00145 | 0.00145 | 2.1025e-06 |  | -611.875 | -611.875
3801 | 8 | 60415.8 | 60.4158 | 60.9694 | 0.5536 | 0.5536 | 0.30647 |  | -611.875 | -611.875
3802 | 9 | 47924.5 | 47.9245 | 48.2013 | 0.2768 | 0.2768 | 0.076618 |  | -1066.92 | -1066.92
3803 | 10 | 92470.1 | 92.4701 | 93.216 | 0.7459 | 0.7459 | 0.55637 |  | -1066.92 | -1066.92
3804 | 11 | 106982 | 106.982 | 107.128 | 0.146 | 0.146 | 0.021316 |  | -4616.56 | -4616.56
3805 | 12 | 98253.7 | 98.2537 | 97.8258 | -0.4279 | 0.4279 | 0.1831 |  | 83379.9 | 83379.9
3806 | 13 | 106062 | 106.062 | 106.21 | 0.148 | 0.148 | 0.021904 |  | 107851 | 107851
3807 | 14 | 84658 | 84.658 | 84.3651 | -0.2929 | 0.2929 | 0.08579 |  | 107007 | 107007
3808 | 15 | 94924.4 | 94.9244 | 94.3953 | -0.5291 | 0.5291 | 0.27995 |  | 106462 | 106462
3809 | 16 | 65528.4 | 65.5284 | 64.5544 | -0.974 | 0.974 | 0.94868 |  | 106192 | 106192
3810 | 17 | 27678.3 | 27.6783 | 26.8116 | -0.8667 | 0.8667 | 0.75117 |  | 106012 | 106012
3811 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105745 | 105745
3812 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105744 | 105744
3813 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101416 | 101416
3814 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70114.9 | 70114.9
3815 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3816 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3817 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3818 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3819 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3820 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3821 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3822 | 5 | -4634.64 | -4.6346 | -4.6369 | -0.00222 | 0.00222 | 4.9284e-06 |  | -611.875 | -611.875
3823 | 6 | 53034.7 | 53.0347 | 54.5034 | 1.4687 | 1.4687 | 2.1571 |  | -611.875 | -611.875
3824 | 7 | 109244 | 109.244 | 109.609 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -611.875 | -611.875
3825 | 8 | 108331 | 108.331 | 108.7 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | -611.875 | -611.875
3826 | 9 | 107439 | 107.439 | 107.819 | 0.38 | 0.38 | 0.1444 |  | -1066.92 | -1066.92
3827 | 10 | 106753 | 106.753 | 106.759 | 0.006 | 0.006 | 3.6e-05 |  | -1066.92 | -1066.92
3828 | 11 | 106313 | 106.313 | 106.377 | 0.064 | 0.064 | 0.004096 |  | -924.715 | -924.715
3829 | 12 | 105849 | 105.849 | 105.901 | 0.052 | 0.052 | 0.002704 |  | -4539.74 | -4539.74
3830 | 13 | 105490 | 105.49 | 105.551 | 0.061 | 0.061 | 0.003721 |  | 60969.4 | 60969.4
3831 | 14 | 105210 | 105.21 | 105.318 | 0.108 | 0.108 | 0.011664 |  | 48201.3 | 48201.3
3832 | 15 | 104954 | 104.954 | 104.962 | 0.008 | 0.008 | 6.4e-05 |  | 93216 | 93216
3833 | 16 | 105001 | 105.001 | 105.204 | 0.203 | 0.203 | 0.041209 |  | 107128 | 107128
3834 | 17 | 64918.8 | 64.9188 | 63.2523 | -1.6665 | 1.6665 | 2.7772 |  | 97825.8 | 97825.8
3835 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106210 | 106210
3836 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84365.1 | 84365.1
3837 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94395.3 | 94395.3
3838 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64554.4 | 64554.4
3839 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 26811.6 | 26811.6
3840 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3841 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3842 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3843 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3844 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3845 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3846 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3847 | 6 | 1977.85 | 1.9778 | 2.7376 | 0.75971 | 0.75971 | 0.57716 |  | -611.875 | -611.875
3848 | 7 | 108942 | 108.942 | 109.003 | 0.061 | 0.061 | 0.003721 |  | -611.875 | -611.875
3849 | 8 | 108243 | 108.243 | 108.656 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | -611.875 | -611.875
3850 | 9 | 107519 | 107.519 | 107.939 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -1066.92 | -1066.92
3851 | 10 | 106960 | 106.96 | 107.024 | 0.064 | 0.064 | 0.004096 |  | -4636.86 | -4636.86
3852 | 11 | 106594 | 106.594 | 106.761 | 0.167 | 0.167 | 0.027889 |  | 54503.4 | 54503.4
3853 | 12 | 106211 | 106.211 | 106.356 | 0.145 | 0.145 | 0.021025 |  | 109609 | 109609
3854 | 13 | 105948 | 105.948 | 106.077 | 0.129 | 0.129 | 0.016641 |  | 108700 | 108700
3855 | 14 | 105798 | 105.798 | 105.918 | 0.12 | 0.12 | 0.0144 |  | 107819 | 107819
3856 | 15 | 105664 | 105.664 | 105.672 | 0.008 | 0.008 | 6.4e-05 |  | 106759 | 106759
3857 | 16 | 87148.3 | 87.1483 | 85.9651 | -1.1832 | 1.1832 | 1.4 |  | 106377 | 106377
3858 | 17 | 38671 | 38.671 | 37.8431 | -0.8279 | 0.8279 | 0.68542 |  | 105901 | 105901
3859 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105551 | 105551
3860 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105318 | 105318
3861 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104962 | 104962
3862 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105204 | 105204
3863 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63252.3 | 63252.3
3864 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3865 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3866 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3867 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3868 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3869 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3870 | 5 | -4653.02 | -4.653 | -4.6567 | -0.00367 | 0.00367 | 1.3469e-05 |  | -611.875 | -611.875
3871 | 6 | 76022.6 | 76.0226 | 78.1442 | 2.1216 | 2.1216 | 4.5012 |  | -611.875 | -611.875
3872 | 7 | 109329 | 109.329 | 109.381 | 0.052 | 0.052 | 0.002704 |  | -611.875 | -611.875
3873 | 8 | 108177 | 108.177 | 108.659 | 0.482 | 0.482 | 0.23232 |  | -611.875 | -611.875
3874 | 9 | 106962 | 106.962 | 107.376 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -1066.92 | -1066.92
3875 | 10 | 106160 | 106.16 | 106.565 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | -1066.92 | -1066.92
3876 | 11 | 105680 | 105.68 | 106.097 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | 2737.56 | 2737.56
3877 | 12 | 105229 | 105.229 | 105.732 | 0.503 | 0.503 | 0.25301 |  | 109003 | 109003
3878 | 13 | 104928 | 104.928 | 105.311 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | 108656 | 108656
3879 | 14 | 104797 | 104.797 | 105.189 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | 107939 | 107939
3880 | 15 | 104684 | 104.684 | 105.069 | 0.385 | 0.385 | 0.14823 |  | 107024 | 107024
3881 | 16 | 104842 | 104.842 | 105.035 | 0.193 | 0.193 | 0.037249 |  | 106761 | 106761
3882 | 17 | 66544.5 | 66.5445 | 65.0106 | -1.5339 | 1.5339 | 2.3528 |  | 106356 | 106356
3883 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106077 | 106077
3884 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105918 | 105918
3885 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105672 | 105672
3886 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85965.1 | 85965.1
3887 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 37843.1 | 37843.1
3888 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3889 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3890 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3891 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3892 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3893 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3894 | 5 | -4682.07 | -4.6821 | -4.6853 | -0.00321 | 0.00321 | 1.0304e-05 |  | -611.875 | -611.875
3895 | 6 | 70562.4 | 70.5624 | 72.3896 | 1.8272 | 1.8272 | 3.3387 |  | -611.875 | -611.875
3896 | 7 | 108332 | 108.332 | 108.377 | 0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | -611.875 | -611.875
3897 | 8 | 107566 | 107.566 | 107.986 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -611.875 | -611.875
3898 | 9 | 106802 | 106.802 | 107.194 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | -1066.92 | -1066.92
3899 | 10 | 106143 | 106.143 | 106.174 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | -4656.69 | -4656.69
3900 | 11 | 105620 | 105.62 | 105.742 | 0.122 | 0.122 | 0.014884 |  | 78144.2 | 78144.2
3901 | 12 | 105088 | 105.088 | 105.21 | 0.122 | 0.122 | 0.014884 |  | 109381 | 109381
3902 | 13 | 104744 | 104.744 | 104.895 | 0.151 | 0.151 | 0.022801 |  | 108659 | 108659
3903 | 14 | 104631 | 104.631 | 104.891 | 0.26 | 0.26 | 0.0676 |  | 107376 | 107376
3904 | 15 | 104486 | 104.486 | 105.124 | 0.638 | 0.638 | 0.40704 |  | 106565 | 106565
3905 | 16 | 94859 | 94.859 | 93.6078 | -1.2512 | 1.2512 | 1.5655 |  | 106097 | 106097
3906 | 17 | 50127 | 50.127 | 48.6812 | -1.4458 | 1.4458 | 2.0903 |  | 105732 | 105732
3907 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105311 | 105311
3908 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105189 | 105189
3909 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105069 | 105069
3910 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105035 | 105035
3911 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 65010.6 | 65010.6
3912 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3913 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3914 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3915 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3916 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3917 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3918 | 5 | -4670.71 | -4.6707 | -4.674 | -0.00326 | 0.00326 | 1.0628e-05 |  | -611.875 | -611.875
3919 | 6 | 67138.7 | 67.1387 | 69.0262 | 1.8875 | 1.8875 | 3.5627 |  | -611.875 | -611.875
3920 | 7 | 108790 | 108.79 | 109.175 | 0.385 | 0.385 | 0.14822 |  | -611.875 | -611.875
3921 | 8 | 107742 | 107.742 | 108.131 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -611.875 | -611.875
3922 | 9 | 106738 | 106.738 | 107.12 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | -1066.92 | -1066.92
3923 | 10 | 105894 | 105.894 | 105.928 | 0.034 | 0.034 | 0.001156 |  | -4685.28 | -4685.28
3924 | 11 | 105324 | 105.324 | 105.509 | 0.185 | 0.185 | 0.034225 |  | 72389.6 | 72389.6
3925 | 12 | 104714 | 104.714 | 105.206 | 0.492 | 0.492 | 0.24206 |  | 108377 | 108377
3926 | 13 | 104290 | 104.29 | 104.655 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | 107986 | 107986
3927 | 14 | 104080 | 104.08 | 104.463 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | 107194 | 107194
3928 | 15 | 103906 | 103.906 | 104.515 | 0.609 | 0.609 | 0.37088 |  | 106174 | 106174
3929 | 16 | 104033 | 104.033 | 104.517 | 0.484 | 0.484 | 0.23426 |  | 105742 | 105742
3930 | 17 | 69968.3 | 69.9683 | 68.5111 | -1.4572 | 1.4572 | 2.1234 |  | 105210 | 105210
3931 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104895 | 104895
3932 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104891 | 104891
3933 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105124 | 105124
3934 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93607.8 | 93607.8
3935 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48681.2 | 48681.2
3936 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3937 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3938 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3939 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3940 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3941 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3942 | 5 | -4665.57 | -4.6656 | -4.6679 | -0.00236 | 0.00236 | 5.5696e-06 |  | -611.875 | -611.875
3943 | 6 | 54611.1 | 54.6111 | 56.2453 | 1.6342 | 1.6342 | 2.6706 |  | -611.875 | -611.875
3944 | 7 | 108431 | 108.431 | 108.818 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -611.875 | -611.875
3945 | 8 | 107467 | 107.467 | 107.844 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | -611.875 | -611.875
3946 | 9 | 106486 | 106.486 | 106.872 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -1066.92 | -1066.92
3947 | 10 | 105698 | 105.698 | 106.075 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | -4673.97 | -4673.97
3948 | 11 | 105159 | 105.159 | 105.44 | 0.281 | 0.281 | 0.078961 |  | 69026.2 | 69026.2
3949 | 12 | 104565 | 104.565 | 104.681 | 0.116 | 0.116 | 0.013456 |  | 109175 | 109175
3950 | 13 | 104129 | 104.129 | 104.222 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | 108131 | 108131
3951 | 14 | 103840 | 103.84 | 103.977 | 0.137 | 0.137 | 0.018769 |  | 107120 | 107120
3952 | 15 | 103552 | 103.552 | 103.606 | 0.054 | 0.054 | 0.002916 |  | 105928 | 105928
3953 | 16 | 103783 | 103.783 | 103.95 | 0.167 | 0.167 | 0.027889 |  | 105509 | 105509
3954 | 17 | 61943.2 | 61.9432 | 60.3936 | -1.5496 | 1.5496 | 2.4013 |  | 105206 | 105206
3955 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104655 | 104655
3956 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104463 | 104463
3957 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104515 | 104515
3958 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104517 | 104517
3959 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68511.1 | 68511.1
3960 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3961 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3962 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3963 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3964 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3965 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3966 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3967 | 6 | -4628.63 | -4.6286 | -4.6331 | -0.00445 | 0.00445 | 1.9802e-05 |  | -611.875 | -611.875
3968 | 7 | 82778.5 | 82.7785 | 84.4289 | 1.6504 | 1.6504 | 2.7238 |  | -611.875 | -611.875
3969 | 8 | 106943 | 106.943 | 107.359 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -611.875 | -611.875
3970 | 9 | 106027 | 106.027 | 106.443 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -1066.92 | -1066.92
3971 | 10 | 105314 | 105.314 | 105.719 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | -4667.93 | -4667.93
3972 | 11 | 104812 | 104.812 | 105.208 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 56245.3 | 56245.3
3973 | 12 | 104295 | 104.295 | 104.717 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 108818 | 108818
3974 | 13 | 103916 | 103.916 | 104.291 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | 107844 | 107844
3975 | 14 | 103702 | 103.702 | 104.097 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | 106872 | 106872
3976 | 15 | 103774 | 103.774 | 103.828 | 0.054 | 0.054 | 0.002916 |  | 106075 | 106075
3977 | 16 | 79483.2 | 79.4832 | 78.4049 | -1.0783 | 1.0783 | 1.1627 |  | 105440 | 105440
3978 | 17 | 32296.5 | 32.2965 | 31.4651 | -0.8314 | 0.8314 | 0.69123 |  | 104681 | 104681
3979 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104222 | 104222
3980 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103977 | 103977
3981 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103606 | 103606
3982 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103950 | 103950
3983 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60393.6 | 60393.6
3984 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3985 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3986 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3987 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3988 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3989 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3990 | 5 | -4689.32 | -4.6893 | -4.6915 | -0.00222 | 0.00222 | 4.9284e-06 |  | -611.875 | -611.875
3991 | 6 | 46218.9 | 46.2189 | 47.9416 | 1.7227 | 1.7227 | 2.9677 |  | -611.875 | -611.875
3992 | 7 | 107788 | 107.788 | 108.195 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -611.875 | -611.875
3993 | 8 | 107068 | 107.068 | 107.74 | 0.672 | 0.672 | 0.45158 |  | -611.875 | -611.875
3994 | 9 | 106346 | 106.346 | 106.666 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -1066.92 | -1066.92
3995 | 10 | 105719 | 105.719 | 106.045 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -1066.92 | -1066.92
3996 | 11 | 105205 | 105.205 | 105.524 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | -4633.08 | -4633.08
3997 | 12 | 104679 | 104.679 | 105.102 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 84428.9 | 84428.9
3998 | 13 | 104402 | 104.402 | 104.831 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | 107359 | 107359
3999 | 14 | 104379 | 104.379 | 104.83 | 0.451 | 0.451 | 0.2034 |  | 106443 | 106443
4000 | 15 | 104419 | 104.419 | 104.832 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | 105719 | 105719
4001 | 16 | 104759 | 104.759 | 105.298 | 0.539 | 0.539 | 0.29052 |  | 105208 | 105208
4002 | 17 | 64026.6 | 64.0266 | 62.6455 | -1.3811 | 1.3811 | 1.9074 |  | 104717 | 104717
4003 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104291 | 104291
4004 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104097 | 104097
4005 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103828 | 103828
4006 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 78404.9 | 78404.9
4007 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31465.1 | 31465.1
4008 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4009 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4010 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4011 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4012 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4013 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4014 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4015 | 6 | 6445.56 | 6.4456 | 7.3294 | 0.8838 | 0.8838 | 0.7811 |  | -611.875 | -611.875
4016 | 7 | 109393 | 109.393 | 109.817 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | -611.875 | -611.875
4017 | 8 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4018 | 9 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4019 | 10 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -4691.54 | -4691.54
4020 | 11 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 47941.6 | 47941.6
4021 | 12 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 108195 | 108195
4022 | 13 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 107740 | 107740
4023 | 14 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 106666 | 106666
4024 | 15 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 106045 | 106045
4025 | 16 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 105524 | 105524
4026 | 17 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 105102 | 105102
4027 | 18 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 104831 | 104831
4028 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104830 | 104830
4029 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104832 | 104832
4030 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105298 | 105298
4031 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 62645.5 | 62645.5
4032 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4033 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4034 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4035 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4036 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4037 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4038 | 5 | -1107.18 | -1.1072 | -1.1082 | -0.001 | 0.001 | 1e-06 |  | -611.875 | -611.875
4039 | 6 | 39550.5 | 39.5505 | 41.0867 | 1.5362 | 1.5362 | 2.3599 |  | -611.875 | -611.875
4040 | 7 | 108482 | 108.482 | 109.798 | 1.316 | 1.316 | 1.7319 |  | -611.875 | -611.875
4041 | 8 | 87351 | 87.351 | 88.2085 | 0.8575 | 0.8575 | 0.73531 |  | -611.875 | -611.875
4042 | 9 | 105037 | 105.037 | 105.984 | 0.947 | 0.947 | 0.89681 |  | -1066.92 | -1066.92
4043 | 10 | 109737 | 109.737 | 110.108 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | -1066.92 | -1066.92
4044 | 11 | 109325 | 109.325 | 109.681 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | 7329.36 | 7329.36
4045 | 12 | 108954 | 108.954 | 109.289 | 0.335 | 0.335 | 0.11223 |  | 109817 | 109817
4046 | 13 | 108779 | 108.779 | 109.094 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | -754.075 | -754.075
4047 | 14 | 109342 | 109.342 | 109.093 | -0.249 | 0.249 | 0.062001 |  | -754.075 | -754.075
4048 | 15 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4049 | 16 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4050 | 17 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4051 | 18 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4052 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4053 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4054 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4055 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4056 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4057 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4058 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4059 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4060 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4061 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4062 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4063 | 6 | 552.452 | 0.55245 | 1.4066 | 0.85412 | 0.85412 | 0.72952 |  | -611.875 | -611.875
4064 | 7 | 111502 | 111.502 | 111.614 | 0.112 | 0.112 | 0.012544 |  | -611.875 | -611.875
4065 | 8 | 110709 | 110.709 | 111.332 | 0.623 | 0.623 | 0.38813 |  | -611.875 | -611.875
4066 | 9 | 110197 | 110.197 | 110.574 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | -1066.92 | -1066.92
4067 | 10 | 109704 | 109.704 | 110.072 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | -1108.18 | -1108.18
4068 | 11 | 109225 | 109.225 | 109.651 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | 41086.7 | 41086.7
4069 | 12 | 108783 | 108.783 | 109.204 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 109798 | 109798
4070 | 13 | 108618 | 108.618 | 109.042 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | 88208.5 | 88208.5
4071 | 14 | 108756 | 108.756 | 109.165 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | 105984 | 105984
4072 | 15 | 108858 | 108.858 | 109.289 | 0.431 | 0.431 | 0.18576 |  | 110108 | 110108
4073 | 16 | 95210.9 | 95.2109 | 94.2097 | -1.0012 | 1.0012 | 1.0024 |  | 109681 | 109681
4074 | 17 | 46157.8 | 46.1578 | 45.1124 | -1.0454 | 1.0454 | 1.0929 |  | 109289 | 109289
4075 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109094 | 109094
4076 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109093 | 109093
4077 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4078 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4079 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4080 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4081 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4082 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4083 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4084 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4085 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4086 | 5 | -2428.93 | -2.4289 | -2.8598 | -0.43088 | 0.43088 | 0.18566 |  | -611.875 | -611.875
4087 | 6 | 67321.6 | 67.3216 | 69.584 | 2.2624 | 2.2624 | 5.1185 |  | -611.875 | -611.875
4088 | 7 | 111676 | 111.676 | 112.107 | 0.431 | 0.431 | 0.18576 |  | -611.875 | -611.875
4089 | 8 | 111007 | 111.007 | 111.427 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -611.875 | -611.875
4090 | 9 | 110274 | 110.274 | 110.705 | 0.431 | 0.431 | 0.18576 |  | -1066.92 | -1066.92
4091 | 10 | 109667 | 109.667 | 110.079 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -1066.92 | -1066.92
4092 | 11 | 109152 | 109.152 | 109.537 | 0.385 | 0.385 | 0.14823 |  | 1406.57 | 1406.57
4093 | 12 | 108622 | 108.622 | 108.744 | 0.122 | 0.122 | 0.014884 |  | 111614 | 111614
4094 | 13 | 108156 | 108.156 | 108.247 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | 111332 | 111332
4095 | 14 | 107769 | 107.769 | 107.865 | 0.096 | 0.096 | 0.009216 |  | 110574 | 110574
4096 | 15 | 107375 | 107.375 | 107.377 | 0.002 | 0.002 | 4e-06 |  | 110072 | 110072
4097 | 16 | 102485 | 102.485 | 101.231 | -1.254 | 1.254 | 1.5725 |  | 109651 | 109651
4098 | 17 | 80699.4 | 80.6994 | 78.9279 | -1.7715 | 1.7715 | 3.1382 |  | 109204 | 109204
4099 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109042 | 109042
4100 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109165 | 109165
4101 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109289 | 109289
4102 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94209.7 | 94209.7
4103 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45112.4 | 45112.4
4104 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4105 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4106 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4107 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4108 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4109 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4110 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4111 | 6 | 6824.41 | 6.8244 | 7.7855 | 0.96111 | 0.96111 | 0.92373 |  | -611.875 | -611.875
4112 | 7 | 110313 | 110.313 | 110.687 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | -611.875 | -611.875
4113 | 8 | 109537 | 109.537 | 109.881 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -611.875 | -611.875
4114 | 9 | 108746 | 108.746 | 109.249 | 0.503 | 0.503 | 0.25301 |  | -1066.92 | -1066.92
4115 | 10 | 108049 | 108.049 | 108.023 | -0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | -2859.81 | -2859.81
4116 | 11 | 107481 | 107.481 | 108.003 | 0.522 | 0.522 | 0.27248 |  | 69584 | 69584
4117 | 12 | 106877 | 106.877 | 107.034 | 0.157 | 0.157 | 0.024649 |  | 112107 | 112107
4118 | 13 | 106480 | 106.48 | 106.637 | 0.157 | 0.157 | 0.024649 |  | 111427 | 111427
4119 | 14 | 106306 | 106.306 | 106.631 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | 110705 | 110705
4120 | 15 | 106124 | 106.124 | 106.041 | -0.083 | 0.083 | 0.006889 |  | 110079 | 110079
4121 | 16 | 105679 | 105.679 | 104.389 | -1.29 | 1.29 | 1.6641 |  | 109537 | 109537
4122 | 17 | 49214.8 | 49.2148 | 47.9372 | -1.2776 | 1.2776 | 1.6323 |  | 108744 | 108744
4123 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108247 | 108247
4124 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107865 | 107865
4125 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107377 | 107377
4126 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101231 | 101231
4127 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 78927.9 | 78927.9
4128 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4129 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4130 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4131 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4132 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4133 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4134 | 5 | -4659.09 | -4.6591 | -4.6624 | -0.0033 | 0.0033 | 1.089e-05 |  | -611.875 | -611.875
4135 | 6 | 70805.8 | 70.8058 | 72.755 | 1.9492 | 1.9492 | 3.7994 |  | -611.875 | -611.875
4136 | 7 | 109317 | 109.317 | 109.675 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -611.875 | -611.875
4137 | 8 | 108561 | 108.561 | 108.894 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -611.875 | -611.875
4138 | 9 | 107732 | 107.732 | 108.099 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -1066.92 | -1066.92
4139 | 10 | 107074 | 107.074 | 107.121 | 0.047 | 0.047 | 0.002209 |  | -1066.92 | -1066.92
4140 | 11 | 106579 | 106.579 | 107.168 | 0.589 | 0.589 | 0.34692 |  | 7785.52 | 7785.52
4141 | 12 | 106072 | 106.072 | 106.209 | 0.137 | 0.137 | 0.018769 |  | 110687 | 110687
4142 | 13 | 105686 | 105.686 | 105.839 | 0.153 | 0.153 | 0.023409 |  | 109881 | 109881
4143 | 14 | 105514 | 105.514 | 105.834 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | 109249 | 109249
4144 | 15 | 105322 | 105.322 | 105.786 | 0.464 | 0.464 | 0.2153 |  | 108023 | 108023
4145 | 16 | 105415 | 105.415 | 105.606 | 0.191 | 0.191 | 0.036481 |  | 108003 | 108003
4146 | 17 | 62506.8 | 62.5068 | 60.9548 | -1.552 | 1.552 | 2.4087 |  | 107034 | 107034
4147 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106637 | 106637
4148 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106631 | 106631
4149 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106041 | 106041
4150 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104389 | 104389
4151 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47937.2 | 47937.2
4152 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4153 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4154 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4155 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4156 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4157 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4158 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4159 | 6 | -4526.23 | -4.5262 | -4.529 | -0.00277 | 0.00277 | 7.6729e-06 |  | -611.875 | -611.875
4160 | 7 | 42403.6 | 42.4036 | 43.1278 | 0.7242 | 0.7242 | 0.52447 |  | -611.875 | -611.875
4161 | 8 | 45059.4 | 45.0594 | 45.2746 | 0.2152 | 0.2152 | 0.046311 |  | -611.875 | -611.875
4162 | 9 | 78176.3 | 78.1763 | 78.5054 | 0.3291 | 0.3291 | 0.10831 |  | -1066.92 | -1066.92
4163 | 10 | 89226.4 | 89.2264 | 89.6945 | 0.4681 | 0.4681 | 0.21912 |  | -4662.39 | -4662.39
4164 | 11 | 71834.9 | 71.8349 | 72.1868 | 0.3519 | 0.3519 | 0.12383 |  | 72755 | 72755
4165 | 12 | 24154.4 | 24.1544 | 24.056 | -0.0984 | 0.0984 | 0.0096826 |  | 109675 | 109675
4166 | 13 | 100301 | 100.301 | 100.141 | -0.16 | 0.16 | 0.0256 |  | 108894 | 108894
4167 | 14 | 71167.6 | 71.1676 | 70.8679 | -0.2997 | 0.2997 | 0.08982 |  | 108099 | 108099
4168 | 15 | 56812.2 | 56.8122 | 56.3412 | -0.471 | 0.471 | 0.22184 |  | 107121 | 107121
4169 | 16 | 65575.2 | 65.5752 | 64.7281 | -0.8471 | 0.8471 | 0.71758 |  | 107168 | 107168
4170 | 17 | 28635.5 | 28.6355 | 27.898 | -0.7375 | 0.7375 | 0.54391 |  | 106209 | 106209
4171 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105839 | 105839
4172 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105834 | 105834
4173 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105786 | 105786
4174 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105606 | 105606
4175 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60954.8 | 60954.8
4176 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4177 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4178 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4179 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4180 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4181 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4182 | 5 | -3311.61 | -3.3116 | -3.7478 | -0.43616 | 0.43616 | 0.19024 |  | -611.875 | -611.875
4183 | 6 | 65488.5 | 65.4885 | 67.7242 | 2.2357 | 2.2357 | 4.9984 |  | -611.875 | -611.875
4184 | 7 | 110618 | 110.618 | 111.047 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | -611.875 | -611.875
4185 | 8 | 109716 | 109.716 | 110.131 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -611.875 | -611.875
4186 | 9 | 108790 | 108.79 | 109.19 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
4187 | 10 | 108059 | 108.059 | 108.458 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | -1066.92 | -1066.92
4188 | 11 | 107554 | 107.554 | 107.952 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | -4529 | -4529
4189 | 12 | 107035 | 107.035 | 107.573 | 0.538 | 0.538 | 0.28944 |  | 43127.8 | 43127.8
4190 | 13 | 106893 | 106.893 | 107.24 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 45274.6 | 45274.6
4191 | 14 | 107156 | 107.156 | 107.497 | 0.341 | 0.341 | 0.11628 |  | 78505.4 | 78505.4
4192 | 15 | 107463 | 107.463 | 107.765 | 0.302 | 0.302 | 0.091204 |  | 89694.5 | 89694.5
4193 | 16 | 107844 | 107.844 | 108.349 | 0.505 | 0.505 | 0.25503 |  | 72186.8 | 72186.8
4194 | 17 | 68409 | 68.409 | 66.5589 | -1.8501 | 1.8501 | 3.4229 |  | 24056 | 24056
4195 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 100141 | 100141
4196 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70867.9 | 70867.9
4197 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56341.2 | 56341.2
4198 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64728.1 | 64728.1
4199 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27898 | 27898
4200 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4201 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4202 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4203 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4204 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4205 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4206 | 5 | -2414.56 | -2.4146 | -2.4169 | -0.00238 | 0.00238 | 5.6644e-06 |  | -611.875 | -611.875
4207 | 6 | 55452.8 | 55.4528 | 57.0383 | 1.5855 | 1.5855 | 2.5138 |  | -611.875 | -611.875
4208 | 7 | 111860 | 111.86 | 112.227 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -611.875 | -611.875
4209 | 8 | 111225 | 111.225 | 111.558 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -611.875 | -611.875
4210 | 9 | 110469 | 110.469 | 110.831 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -1066.92 | -1066.92
4211 | 10 | 109859 | 109.859 | 109.893 | 0.034 | 0.034 | 0.001156 |  | -3747.77 | -3747.77
4212 | 11 | 109327 | 109.327 | 109.914 | 0.587 | 0.587 | 0.34457 |  | 67724.2 | 67724.2
4213 | 12 | 108826 | 108.826 | 108.973 | 0.147 | 0.147 | 0.021609 |  | 111047 | 111047
4214 | 13 | 108357 | 108.357 | 108.506 | 0.149 | 0.149 | 0.022201 |  | 110131 | 110131
4215 | 14 | 107945 | 107.945 | 108.095 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | 109190 | 109190
4216 | 15 | 107546 | 107.546 | 107.567 | 0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | 108458 | 108458
4217 | 16 | 107482 | 107.482 | 107.625 | 0.143 | 0.143 | 0.020449 |  | 107952 | 107952
4218 | 17 | 77448.4 | 77.4484 | 75.7899 | -1.6585 | 1.6585 | 2.7506 |  | 107573 | 107573
4219 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107240 | 107240
4220 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107497 | 107497
4221 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107765 | 107765
4222 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108349 | 108349
4223 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66558.9 | 66558.9
4224 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4225 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4226 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4227 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4228 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4229 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4230 | 5 | -3306.61 | -3.3066 | -3.3097 | -0.00307 | 0.00307 | 9.4249e-06 |  | -611.875 | -611.875
4231 | 6 | 69688.7 | 69.6887 | 71.9695 | 2.2808 | 2.2808 | 5.202 |  | -611.875 | -611.875
4232 | 7 | 110587 | 110.587 | 110.99 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -611.875 | -611.875
4233 | 8 | 109659 | 109.659 | 110.023 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | -611.875 | -611.875
4234 | 9 | 108658 | 108.658 | 109.045 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -1066.92 | -1066.92
4235 | 10 | 107861 | 107.861 | 107.902 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | -2416.94 | -2416.94
4236 | 11 | 107267 | 107.267 | 107.85 | 0.583 | 0.583 | 0.33989 |  | 57038.3 | 57038.3
4237 | 12 | 106688 | 106.688 | 106.877 | 0.189 | 0.189 | 0.035721 |  | 112227 | 112227
4238 | 13 | 106163 | 106.163 | 106.452 | 0.289 | 0.289 | 0.083521 |  | 111558 | 111558
4239 | 14 | 105703 | 105.703 | 105.835 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | 110831 | 110831
4240 | 15 | 105277 | 105.277 | 105.276 | -0.001 | 0.001 | 1e-06 |  | 109893 | 109893
4241 | 16 | 105218 | 105.218 | 105.347 | 0.129 | 0.129 | 0.016641 |  | 109914 | 109914
4242 | 17 | 81599.8 | 81.5998 | 79.9108 | -1.689 | 1.689 | 2.8527 |  | 108973 | 108973
4243 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108506 | 108506
4244 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108095 | 108095
4245 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107567 | 107567
4246 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107625 | 107625
4247 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75789.9 | 75789.9
4248 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4249 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4250 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4251 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4252 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4253 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4254 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4255 | 6 | 8551.13 | 8.5511 | 9.4474 | 0.89622 | 0.89622 | 0.80321 |  | -611.875 | -611.875
4256 | 7 | 109139 | 109.139 | 109.553 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -611.875 | -611.875
4257 | 8 | 108134 | 108.134 | 108.537 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -611.875 | -611.875
4258 | 9 | 107084 | 107.084 | 107.498 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -1066.92 | -1066.92
4259 | 10 | 106327 | 106.327 | 106.739 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -3309.68 | -3309.68
4260 | 11 | 105880 | 105.88 | 106.302 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 71969.5 | 71969.5
4261 | 12 | 105417 | 105.417 | 105.841 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | 110990 | 110990
4262 | 13 | 105109 | 105.109 | 105.538 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | 110023 | 110023
4263 | 14 | 104979 | 104.979 | 105.41 | 0.431 | 0.431 | 0.18576 |  | 109045 | 109045
4264 | 15 | 104860 | 104.86 | 105.292 | 0.432 | 0.432 | 0.18662 |  | 107902 | 107902
4265 | 16 | 101447 | 101.447 | 100.691 | -0.756 | 0.756 | 0.57154 |  | 107850 | 107850
4266 | 17 | 51971.6 | 51.9716 | 50.5211 | -1.4505 | 1.4505 | 2.104 |  | 106877 | 106877
4267 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106452 | 106452
4268 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105835 | 105835
4269 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105276 | 105276
4270 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105347 | 105347
4271 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79910.8 | 79910.8
4272 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4273 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4274 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4275 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4276 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4277 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4278 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4279 | 6 | -4566.51 | -4.5665 | -4.5708 | -0.00424 | 0.00424 | 1.7978e-05 |  | -611.875 | -611.875
4280 | 7 | 75776.1 | 75.7761 | 77.0706 | 1.2945 | 1.2945 | 1.6757 |  | -611.875 | -611.875
4281 | 8 | 103805 | 103.805 | 104.194 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -611.875 | -611.875
4282 | 9 | 107435 | 107.435 | 107.857 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | -1066.92 | -1066.92
4283 | 10 | 106688 | 106.688 | 107.102 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -1066.92 | -1066.92
4284 | 11 | 106177 | 106.177 | 106.594 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | 9447.35 | 9447.35
4285 | 12 | 105647 | 105.647 | 105.595 | -0.052 | 0.052 | 0.002704 |  | 109553 | 109553
4286 | 13 | 105346 | 105.346 | 106.085 | 0.739 | 0.739 | 0.54612 |  | 108537 | 108537
4287 | 14 | 25606.6 | 25.6066 | 25.5085 | -0.0981 | 0.0981 | 0.0096236 |  | 107498 | 107498
4288 | 15 | 47380.2 | 47.3802 | 47.2469 | -0.1333 | 0.1333 | 0.017769 |  | 106739 | 106739
4289 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106302 | 106302
4290 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105841 | 105841
4291 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105538 | 105538
4292 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105410 | 105410
4293 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105292 | 105292
4294 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100691 | 100691
4295 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 50521.1 | 50521.1
4296 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4297 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4298 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4299 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4300 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4301 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4302 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4303 | 6 | -4643.61 | -4.6436 | -4.6495 | -0.0059 | 0.0059 | 3.481e-05 |  | -611.875 | -611.875
4304 | 7 | 93782.3 | 93.7823 | 94.8327 | 1.0504 | 1.0504 | 1.1033 |  | -611.875 | -611.875
4305 | 8 | 107921 | 107.921 | 108.347 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | -611.875 | -611.875
4306 | 9 | 107260 | 107.26 | 107.683 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | -1066.92 | -1066.92
4307 | 10 | 106716 | 106.716 | 107.13 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -1066.92 | -1066.92
4308 | 11 | 106265 | 106.265 | 106.674 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | -4570.75 | -4570.75
4309 | 12 | 105813 | 105.813 | 106.261 | 0.448 | 0.448 | 0.2007 |  | 77070.6 | 77070.6
4310 | 13 | 105482 | 105.482 | 105.924 | 0.442 | 0.442 | 0.19536 |  | 104194 | 104194
4311 | 14 | 105265 | 105.265 | 105.791 | 0.526 | 0.526 | 0.27668 |  | 107857 | 107857
4312 | 15 | 105088 | 105.088 | 105.456 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | 107102 | 107102
4313 | 16 | 105258 | 105.258 | 105.667 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | 106594 | 106594
4314 | 17 | 67287.9 | 67.2879 | 65.7242 | -1.5637 | 1.5637 | 2.4452 |  | 105595 | 105595
4315 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106085 | 106085
4316 | 19 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 25508.5 | 25508.5
4317 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47246.9 | 47246.9
4318 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4319 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4320 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4321 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4322 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4323 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4324 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4325 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4326 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4327 | 6 | 8135.79 | 8.1358 | 9.0525 | 0.91667 | 0.91667 | 0.84028 |  | -611.875 | -611.875
4328 | 7 | 109099 | 109.099 | 109.541 | 0.442 | 0.442 | 0.19536 |  | -611.875 | -611.875
4329 | 8 | 108346 | 108.346 | 108.753 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -611.875 | -611.875
4330 | 9 | 107547 | 107.547 | 107.964 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -1066.92 | -1066.92
4331 | 10 | 107001 | 107.001 | 107.415 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -1066.92 | -1066.92
4332 | 11 | 106674 | 106.674 | 107.085 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | -4649.51 | -4649.51
4333 | 12 | 106327 | 106.327 | 106.834 | 0.507 | 0.507 | 0.25705 |  | 94832.7 | 94832.7
4334 | 13 | 106056 | 106.056 | 106.453 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | 108347 | 108347
4335 | 14 | 105854 | 105.854 | 106.255 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | 107683 | 107683
4336 | 15 | 105662 | 105.662 | 106.11 | 0.448 | 0.448 | 0.2007 |  | 107130 | 107130
4337 | 16 | 106037 | 106.037 | 106.271 | 0.234 | 0.234 | 0.054756 |  | 106674 | 106674
4338 | 17 | 62554.2 | 62.5542 | 61.1373 | -1.4169 | 1.4169 | 2.0076 |  | 106261 | 106261
4339 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105924 | 105924
4340 | 19 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 105791 | 105791
4341 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105456 | 105456
4342 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105667 | 105667
4343 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 65724.2 | 65724.2
4344 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4345 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4346 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4347 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4348 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4349 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4350 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4351 | 6 | -2222.85 | -2.2228 | -1.551 | 0.67182 | 0.67182 | 0.45134 |  | -611.875 | -611.875
4352 | 7 | 109764 | 109.764 | 109.619 | -0.145 | 0.145 | 0.021025 |  | -611.875 | -611.875
4353 | 8 | 108637 | 108.637 | 109.028 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | -611.875 | -611.875
4354 | 9 | 107903 | 107.903 | 108.324 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | -1066.92 | -1066.92
4355 | 10 | 107208 | 107.208 | 107.625 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -1066.92 | -1066.92
4356 | 11 | 106571 | 106.571 | 106.982 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | 9052.46 | 9052.46
4357 | 12 | 105909 | 105.909 | 106.326 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | 109541 | 109541
4358 | 13 | 105492 | 105.492 | 105.917 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 108753 | 108753
4359 | 14 | 105359 | 105.359 | 105.795 | 0.436 | 0.436 | 0.1901 |  | 107964 | 107964
4360 | 15 | 105247 | 105.247 | 105.684 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 |  | 107415 | 107415
4361 | 16 | 101370 | 101.37 | 99.8954 | -1.4746 | 1.4746 | 2.1744 |  | 107085 | 107085
4362 | 17 | 51521.3 | 51.5213 | 50.329 | -1.1923 | 1.1923 | 1.4216 |  | 106834 | 106834
4363 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106453 | 106453
4364 | 19 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 106255 | 106255
4365 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106110 | 106110
4366 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106271 | 106271
4367 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61137.3 | 61137.3
4368 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4369 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4370 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4371 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4372 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4373 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4374 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4375 | 6 | 9189.62 | 9.1896 | 10.0691 | 0.87948 | 0.87948 | 0.77349 |  | -611.875 | -611.875
4376 | 7 | 109841 | 109.841 | 110.253 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -611.875 | -611.875
4377 | 8 | 108963 | 108.963 | 109.334 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | -611.875 | -611.875
4378 | 9 | 108017 | 108.017 | 108.412 | 0.395 | 0.395 | 0.15603 |  | -1066.92 | -1066.92
4379 | 10 | 107323 | 107.323 | 107.359 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | -1066.92 | -1066.92
4380 | 11 | 106885 | 106.885 | 107.438 | 0.553 | 0.553 | 0.30581 |  | -1551.03 | -1551.03
4381 | 12 | 106419 | 106.419 | 106.554 | 0.135 | 0.135 | 0.018225 |  | 109619 | 109619
4382 | 13 | 105994 | 105.994 | 106.149 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | 109028 | 109028
4383 | 14 | 105617 | 105.617 | 105.858 | 0.241 | 0.241 | 0.058081 |  | 108324 | 108324
4384 | 15 | 105235 | 105.235 | 105.752 | 0.517 | 0.517 | 0.26729 |  | 107625 | 107625
4385 | 16 | 99274.3 | 99.2743 | 97.9912 | -1.2831 | 1.2831 | 1.6463 |  | 106982 | 106982
4386 | 17 | 40685.9 | 40.6859 | 39.7523 | -0.9336 | 0.9336 | 0.87161 |  | 106326 | 106326
4387 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105917 | 105917
4388 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105795 | 105795
4389 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105684 | 105684
4390 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99895.4 | 99895.4
4391 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 50329 | 50329
4392 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4393 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4394 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4395 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4396 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4397 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4398 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4399 | 6 | -4567.9 | -4.5679 | -4.5727 | -0.00477 | 0.00477 | 2.2753e-05 |  | -611.875 | -611.875
4400 | 7 | 93366.3 | 93.3663 | 94.6635 | 1.2972 | 1.2972 | 1.6827 |  | -611.875 | -611.875
4401 | 8 | 108930 | 108.93 | 109.344 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -611.875 | -611.875
4402 | 9 | 108032 | 108.032 | 108.422 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | -1066.92 | -1066.92
4403 | 10 | 107204 | 107.204 | 107.246 | 0.042 | 0.042 | 0.001764 |  | -1066.92 | -1066.92
4404 | 11 | 106483 | 106.483 | 106.996 | 0.513 | 0.513 | 0.26317 |  | 10069.1 | 10069.1
4405 | 12 | 105743 | 105.743 | 106.083 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | 110253 | 110253
4406 | 13 | 105274 | 105.274 | 105.566 | 0.292 | 0.292 | 0.085264 |  | 109334 | 109334
4407 | 14 | 104902 | 104.902 | 105.183 | 0.281 | 0.281 | 0.078961 |  | 108412 | 108412
4408 | 15 | 104588 | 104.588 | 104.613 | 0.025 | 0.025 | 0.000625 |  | 107359 | 107359
4409 | 16 | 86894.3 | 86.8943 | 85.6607 | -1.2336 | 1.2336 | 1.5218 |  | 107438 | 107438
4410 | 17 | 38957.6 | 38.9576 | 38.1128 | -0.8448 | 0.8448 | 0.71369 |  | 106554 | 106554
4411 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106149 | 106149
4412 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105858 | 105858
4413 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105752 | 105752
4414 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97991.2 | 97991.2
4415 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 39752.3 | 39752.3
4416 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4417 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4418 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4419 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4420 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4421 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4422 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4423 | 6 | -4622.61 | -4.6226 | -4.6274 | -0.0048 | 0.0048 | 2.304e-05 |  | -611.875 | -611.875
4424 | 7 | 84170.6 | 84.1706 | 85.3241 | 1.1535 | 1.1535 | 1.3306 |  | -611.875 | -611.875
4425 | 8 | 57629.6 | 57.6296 | 57.9044 | 0.2748 | 0.2748 | 0.075515 |  | -611.875 | -611.875
4426 | 9 | 107359 | 107.359 | 107.733 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | -1066.92 | -1066.92
4427 | 10 | 98546.9 | 98.5469 | 98.9842 | 0.4373 | 0.4373 | 0.19123 |  | -1066.92 | -1066.92
4428 | 11 | 85833.3 | 85.8333 | 86.3307 | 0.4974 | 0.4974 | 0.24741 |  | -4572.67 | -4572.67
4429 | 12 | 104158 | 104.158 | 103.69 | -0.468 | 0.468 | 0.21902 |  | 94663.5 | 94663.5
4430 | 13 | 104408 | 104.408 | 104.787 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | 109344 | 109344
4431 | 14 | 104393 | 104.393 | 104.826 | 0.433 | 0.433 | 0.18749 |  | 108422 | 108422
4432 | 15 | 104430 | 104.43 | 104.907 | 0.477 | 0.477 | 0.22753 |  | 107246 | 107246
4433 | 16 | 104666 | 104.666 | 104.8 | 0.134 | 0.134 | 0.017956 |  | 106996 | 106996
4434 | 17 | 68445.8 | 68.4458 | 66.8057 | -1.6401 | 1.6401 | 2.6899 |  | 106083 | 106083
4435 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105566 | 105566
4436 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105183 | 105183
4437 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104613 | 104613
4438 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85660.7 | 85660.7
4439 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 38112.8 | 38112.8
4440 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4441 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4442 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4443 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4444 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4445 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4446 | 5 | -4668.11 | -4.6681 | -4.6708 | -0.00265 | 0.00265 | 7.0225e-06 |  | -611.875 | -611.875
4447 | 6 | 63118.2 | 63.1182 | 64.6791 | 1.5609 | 1.5609 | 2.4364 |  | -611.875 | -611.875
4448 | 7 | 108637 | 108.637 | 108.709 | 0.072 | 0.072 | 0.005184 |  | -611.875 | -611.875
4449 | 8 | 107741 | 107.741 | 108.144 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -611.875 | -611.875
4450 | 9 | 106888 | 106.888 | 107.242 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | -1066.92 | -1066.92
4451 | 10 | 106119 | 106.119 | 106.141 | 0.022 | 0.022 | 0.000484 |  | -1066.92 | -1066.92
4452 | 11 | 105539 | 105.539 | 105.93 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | -4627.41 | -4627.41
4453 | 12 | 104952 | 104.952 | 105.3 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | 85324.1 | 85324.1
4454 | 13 | 104492 | 104.492 | 104.818 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | 57904.4 | 57904.4
4455 | 14 | 104120 | 104.12 | 104.427 | 0.307 | 0.307 | 0.094249 |  | 107733 | 107733
4456 | 15 | 103808 | 103.808 | 103.832 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | 98984.2 | 98984.2
4457 | 16 | 103895 | 103.895 | 104.049 | 0.154 | 0.154 | 0.023716 |  | 86330.7 | 86330.7
4458 | 17 | 74401.4 | 74.4014 | 72.7844 | -1.617 | 1.617 | 2.6147 |  | 103690 | 103690
4459 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104787 | 104787
4460 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104826 | 104826
4461 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104907 | 104907
4462 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104800 | 104800
4463 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66805.7 | 66805.7
4464 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4465 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4466 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4467 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4468 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4469 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4470 | 5 | -4657.03 | -4.657 | -4.6589 | -0.00184 | 0.00184 | 3.3856e-06 |  | -611.875 | -611.875
4471 | 6 | 46161.9 | 46.1619 | 47.743 | 1.5811 | 1.5811 | 2.4999 |  | -611.875 | -611.875
4472 | 7 | 108256 | 108.256 | 108.615 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -611.875 | -611.875
4473 | 8 | 107376 | 107.376 | 107.828 | 0.452 | 0.452 | 0.2043 |  | -611.875 | -611.875
4474 | 9 | 106477 | 106.477 | 106.849 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | -1066.92 | -1066.92
4475 | 10 | 105736 | 105.736 | 106.083 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | -4670.76 | -4670.76
4476 | 11 | 105212 | 105.212 | 105.566 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 64679.1 | 64679.1
4477 | 12 | 104672 | 104.672 | 105.165 | 0.493 | 0.493 | 0.24305 |  | 108709 | 108709
4478 | 13 | 104278 | 104.278 | 104.657 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | 108144 | 108144
4479 | 14 | 104008 | 104.008 | 104.445 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 |  | 107242 | 107242
4480 | 15 | 103759 | 103.759 | 104.385 | 0.626 | 0.626 | 0.39188 |  | 106141 | 106141
4481 | 16 | 103863 | 103.863 | 103.928 | 0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | 105930 | 105930
4482 | 17 | 67485 | 67.485 | 66.0628 | -1.4222 | 1.4222 | 2.0227 |  | 105300 | 105300
4483 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104818 | 104818
4484 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104427 | 104427
4485 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103832 | 103832
4486 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104049 | 104049
4487 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72784.4 | 72784.4
4488 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4489 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4490 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4491 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4492 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4493 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4494 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4495 | 6 | -2911.33 | -2.9113 | -2.2662 | 0.64515 | 0.64515 | 0.41622 |  | -611.875 | -611.875
4496 | 7 | 107956 | 107.956 | 108.138 | 0.182 | 0.182 | 0.033124 |  | -611.875 | -611.875
4497 | 8 | 106865 | 106.865 | 107.255 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | -611.875 | -611.875
4498 | 9 | 105986 | 105.986 | 106.407 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | -1066.92 | -1066.92
4499 | 10 | 105268 | 105.268 | 105.684 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -4658.87 | -4658.87
4500 | 11 | 104702 | 104.702 | 105.107 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | 47743 | 47743
4501 | 12 | 104135 | 104.135 | 104.521 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | 108615 | 108615
4502 | 13 | 103740 | 103.74 | 104.106 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | 107828 | 107828
4503 | 14 | 103529 | 103.529 | 103.925 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 106849 | 106849
4504 | 15 | 97026.3 | 97.0263 | 96.2461 | -0.7802 | 0.7802 | 0.60871 |  | 106083 | 106083
4505 | 16 | 59128.9 | 59.1289 | 58.1738 | -0.9551 | 0.9551 | 0.91222 |  | 105566 | 105566
4506 | 17 | -963.115 | -0.96312 | -0.96267 | 0.000447 | 0.000447 | 1.9981e-07 |  | 105165 | 105165
4507 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104657 | 104657
4508 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104445 | 104445
4509 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104385 | 104385
4510 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103928 | 103928
4511 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66062.8 | 66062.8
4512 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4513 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4514 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4515 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4516 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4517 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4518 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4519 | 6 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4520 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4521 | 8 | -971.237 | -0.97124 | -0.97124 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-12 |  | -611.875 | -611.875
4522 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4523 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4524 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2266.18 | -2266.18
4525 | 12 | -4648.44 | -4.6484 | -4.6482 | 0.0002 | 0.0002 | 4e-08 |  | 108138 | 108138
4526 | 13 | 12083.8 | 12.0838 | 11.9147 | -0.1691 | 0.1691 | 0.028595 |  | 107255 | 107255
4527 | 14 | 61346.5 | 61.3465 | 61.0292 | -0.3173 | 0.3173 | 0.10068 |  | 106407 | 106407
4528 | 15 | 105324 | 105.324 | 105.317 | -0.007 | 0.007 | 4.9e-05 |  | 105684 | 105684
4529 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105107 | 105107
4530 | 17 | -4715.69 | -4.7157 | -4.7125 | 0.00315 | 0.00315 | 9.9225e-06 |  | 104521 | 104521
4531 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104106 | 104106
4532 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103925 | 103925
4533 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 96246.1 | 96246.1
4534 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58173.8 | 58173.8
4535 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -962.668 | -962.668
4536 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4537 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4538 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4539 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4540 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4541 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4542 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4543 | 6 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4544 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4545 | 8 | -4631.64 | -4.6316 | -4.6324 | -0.0008 | 0.0008 | 6.4e-07 |  | -611.875 | -611.875
4546 | 9 | 23941.6 | 23.9416 | 24.2104 | 0.2688 | 0.2688 | 0.072253 |  | -1066.92 | -1066.92
4547 | 10 | 65238 | 65.238 | 65.6635 | 0.4255 | 0.4255 | 0.18105 |  | -1066.92 | -1066.92
4548 | 11 | 102767 | 102.767 | 103.401 | 0.634 | 0.634 | 0.40196 |  | -924.715 | -924.715
4549 | 12 | 105063 | 105.063 | 105.157 | 0.094 | 0.094 | 0.008836 |  | -924.715 | -924.715
4550 | 13 | 59125 | 59.125 | 58.8208 | -0.3042 | 0.3042 | 0.092538 |  | -971.236 | -971.236
4551 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4552 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4553 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4554 | 17 | -4731.27 | -4.7313 | -4.7276 | 0.0037 | 0.0037 | 1.369e-05 |  | -4648.24 | -4648.24
4555 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 11914.7 | 11914.7
4556 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61029.2 | 61029.2
4557 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105317 | 105317
4558 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4559 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4712.54 | -4712.54
4560 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4561 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4562 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4563 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4564 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4565 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4566 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4567 | 6 | -4550.24 | -4.5502 | -4.5518 | -0.00156 | 0.00156 | 2.4336e-06 |  | -611.875 | -611.875
4568 | 7 | 2725.6 | 2.7256 | 3.1928 | 0.46718 | 0.46718 | 0.21826 |  | -611.875 | -611.875
4569 | 8 | 106799 | 106.799 | 106.835 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | -611.875 | -611.875
4570 | 9 | 105656 | 105.656 | 106.058 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | -1066.92 | -1066.92
4571 | 10 | 104974 | 104.974 | 105.012 | 0.038 | 0.038 | 0.001444 |  | -1066.92 | -1066.92
4572 | 11 | 104529 | 104.529 | 105.063 | 0.534 | 0.534 | 0.28516 |  | -924.715 | -924.715
4573 | 12 | 104067 | 104.067 | 104.183 | 0.116 | 0.116 | 0.013456 |  | -924.715 | -924.715
4574 | 13 | 103743 | 103.743 | 103.861 | 0.118 | 0.118 | 0.013924 |  | -4632.44 | -4632.44
4575 | 14 | 103548 | 103.548 | 103.667 | 0.119 | 0.119 | 0.014161 |  | 24210.4 | 24210.4
4576 | 15 | 87887.9 | 87.8879 | 87.2206 | -0.6673 | 0.6673 | 0.44529 |  | 65663.5 | 65663.5
4577 | 16 | 71336 | 71.336 | 70.2075 | -1.1285 | 1.1285 | 1.2735 |  | 103401 | 103401
4578 | 17 | 22656.4 | 22.6564 | 22.0951 | -0.5613 | 0.5613 | 0.31506 |  | 105157 | 105157
4579 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 58820.8 | 58820.8
4580 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4581 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4582 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4583 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4727.57 | -4727.57
4584 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4585 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4586 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4587 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4588 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4589 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4590 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4591 | 6 | -4613.75 | -4.6137 | -4.617 | -0.00328 | 0.00328 | 1.0758e-05 |  | -611.875 | -611.875
4592 | 7 | 53170.2 | 53.1702 | 54.2105 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0822 |  | -611.875 | -611.875
4593 | 8 | 105226 | 105.226 | 105.79 | 0.564 | 0.564 | 0.3181 |  | -611.875 | -611.875
4594 | 9 | 105737 | 105.737 | 106.127 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | -1066.92 | -1066.92
4595 | 10 | 105059 | 105.059 | 105.443 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -1066.92 | -1066.92
4596 | 11 | 104418 | 104.418 | 104.794 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -4551.8 | -4551.8
4597 | 12 | 103764 | 103.764 | 104.215 | 0.451 | 0.451 | 0.2034 |  | 3192.78 | 3192.78
4598 | 13 | 103357 | 103.357 | 103.702 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | 106835 | 106835
4599 | 14 | 103204 | 103.204 | 103.571 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | 106058 | 106058
4600 | 15 | 103084 | 103.084 | 103.45 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | 105012 | 105012
4601 | 16 | 89225.9 | 89.2259 | 88.5033 | -0.7226 | 0.7226 | 0.52215 |  | 105063 | 105063
4602 | 17 | 40537 | 40.537 | 39.5264 | -1.0106 | 1.0106 | 1.0213 |  | 104183 | 104183
4603 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103861 | 103861
4604 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103667 | 103667
4605 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87220.6 | 87220.6
4606 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70207.5 | 70207.5
4607 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 22095.1 | 22095.1
4608 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4609 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4610 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4611 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4612 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4613 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4614 | 5 | -4693.93 | -4.6939 | -4.6963 | -0.00234 | 0.00234 | 5.4756e-06 |  | -611.875 | -611.875
4615 | 6 | 52721 | 52.721 | 54.1394 | 1.4184 | 1.4184 | 2.0119 |  | -611.875 | -611.875
4616 | 7 | 107300 | 107.3 | 107.343 | 0.043 | 0.043 | 0.001849 |  | -611.875 | -611.875
4617 | 8 | 106414 | 106.414 | 106.757 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | -611.875 | -611.875
4618 | 9 | 105520 | 105.52 | 105.974 | 0.454 | 0.454 | 0.20612 |  | -1066.92 | -1066.92
4619 | 10 | 104863 | 104.863 | 104.867 | 0.004 | 0.004 | 1.6e-05 |  | -1066.92 | -1066.92
4620 | 11 | 104458 | 104.458 | 104.543 | 0.085 | 0.085 | 0.007225 |  | -4617.03 | -4617.03
4621 | 12 | 104029 | 104.029 | 104.161 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | 54210.5 | 54210.5
4622 | 13 | 76786.8 | 76.7868 | 76.6198 | -0.167 | 0.167 | 0.027889 |  | 105790 | 105790
4623 | 14 | 103578 | 103.578 | 104.024 | 0.446 | 0.446 | 0.19892 |  | 106127 | 106127
4624 | 15 | 78606.1 | 78.6061 | 78.2623 | -0.3438 | 0.3438 | 0.1182 |  | 105443 | 105443
4625 | 16 | 79957.4 | 79.9574 | 79.0092 | -0.9482 | 0.9482 | 0.89908 |  | 104794 | 104794
4626 | 17 | 46129.6 | 46.1296 | 44.823 | -1.3066 | 1.3066 | 1.7072 |  | 104215 | 104215
4627 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103702 | 103702
4628 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103571 | 103571
4629 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103450 | 103450
4630 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88503.3 | 88503.3
4631 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 39526.4 | 39526.4
4632 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4633 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4634 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4635 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4636 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4637 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4638 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4639 | 6 | 1810.97 | 1.811 | 2.5198 | 0.70881 | 0.70881 | 0.50241 |  | -611.875 | -611.875
4640 | 7 | 104659 | 104.659 | 105.31 | 0.651 | 0.651 | 0.4238 |  | -611.875 | -611.875
4641 | 8 | 107470 | 107.47 | 107.887 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -611.875 | -611.875
4642 | 9 | 106761 | 106.761 | 107.168 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -1066.92 | -1066.92
4643 | 10 | 106066 | 106.066 | 106.107 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | -4696.27 | -4696.27
4644 | 11 | 105818 | 105.818 | 106.137 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | 54139.4 | 54139.4
4645 | 12 | 96795 | 96.795 | 96.3791 | -0.4159 | 0.4159 | 0.17297 |  | 107343 | 107343
4646 | 13 | 78235.8 | 78.2358 | 77.9728 | -0.263 | 0.263 | 0.069169 |  | 106757 | 106757
4647 | 14 | 104412 | 104.412 | 104.565 | 0.153 | 0.153 | 0.023409 |  | 105974 | 105974
4648 | 15 | 95275.7 | 95.2757 | 94.4868 | -0.7889 | 0.7889 | 0.62236 |  | 104867 | 104867
4649 | 16 | 47985.9 | 47.9859 | 47.1663 | -0.8196 | 0.8196 | 0.67174 |  | 104543 | 104543
4650 | 17 | 32660.3 | 32.6603 | 31.8324 | -0.8279 | 0.8279 | 0.68542 |  | 104161 | 104161
4651 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 76619.8 | 76619.8
4652 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104024 | 104024
4653 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 78262.3 | 78262.3
4654 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79009.2 | 79009.2
4655 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 44823 | 44823
4656 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4657 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4658 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4659 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4660 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4661 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4662 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4663 | 6 | 16468.7 | 16.4687 | 17.472 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0066 |  | -611.875 | -611.875
4664 | 7 | 109070 | 109.07 | 109.433 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -611.875 | -611.875
4665 | 8 | 108176 | 108.176 | 108.54 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | -611.875 | -611.875
4666 | 9 | 107257 | 107.257 | 107.618 | 0.361 | 0.361 | 0.13032 |  | -1066.92 | -1066.92
4667 | 10 | 106498 | 106.498 | 106.529 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | -1066.92 | -1066.92
4668 | 11 | 105931 | 105.931 | 106.452 | 0.521 | 0.521 | 0.27144 |  | 2519.78 | 2519.78
4669 | 12 | 105353 | 105.353 | 105.505 | 0.152 | 0.152 | 0.023104 |  | 105310 | 105310
4670 | 13 | 104852 | 104.852 | 105.139 | 0.287 | 0.287 | 0.082369 |  | 107887 | 107887
4671 | 14 | 104430 | 104.43 | 104.581 | 0.151 | 0.151 | 0.022801 |  | 107168 | 107168
4672 | 15 | 104035 | 104.035 | 104.556 | 0.521 | 0.521 | 0.27144 |  | 106107 | 106107
4673 | 16 | 104149 | 104.149 | 104.198 | 0.049 | 0.049 | 0.002401 |  | 106137 | 106137
4674 | 17 | 72358.6 | 72.3586 | 70.868 | -1.4906 | 1.4906 | 2.2219 |  | 96379.1 | 96379.1
4675 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 77972.8 | 77972.8
4676 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104565 | 104565
4677 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94486.8 | 94486.8
4678 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47166.3 | 47166.3
4679 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31832.4 | 31832.4
4680 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4681 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4682 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4683 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4684 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4685 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4686 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4687 | 6 | 12706.8 | 12.7068 | 13.6512 | 0.9444 | 0.9444 | 0.89189 |  | -611.875 | -611.875
4688 | 7 | 109136 | 109.136 | 109.502 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | -611.875 | -611.875
4689 | 8 | 108377 | 108.377 | 108.744 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -611.875 | -611.875
4690 | 9 | 107589 | 107.589 | 107.952 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -1066.92 | -1066.92
4691 | 10 | 106769 | 106.769 | 106.833 | 0.064 | 0.064 | 0.004096 |  | -1066.92 | -1066.92
4692 | 11 | 105991 | 105.991 | 106.556 | 0.565 | 0.565 | 0.31922 |  | 17472 | 17472
4693 | 12 | 105202 | 105.202 | 105.358 | 0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | 109433 | 109433
4694 | 13 | 104745 | 104.745 | 105.043 | 0.298 | 0.298 | 0.088804 |  | 108540 | 108540
4695 | 14 | 104498 | 104.498 | 104.843 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | 107618 | 107618
4696 | 15 | 104304 | 104.304 | 104.657 | 0.353 | 0.353 | 0.12461 |  | 106529 | 106529
4697 | 16 | 104606 | 104.606 | 105.152 | 0.546 | 0.546 | 0.29812 |  | 106452 | 106452
4698 | 17 | 62754.8 | 62.7548 | 61.3139 | -1.4409 | 1.4409 | 2.0762 |  | 105505 | 105505
4699 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105139 | 105139
4700 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104581 | 104581
4701 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104556 | 104556
4702 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104198 | 104198
4703 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70868 | 70868
4704 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4705 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4706 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4707 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4708 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4709 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4710 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4711 | 6 | -4786.65 | -4.7866 | -3.4324 | 1.3542 | 1.3542 | 1.8339 |  | -611.875 | -611.875
4712 | 7 | 108749 | 108.749 | 109.166 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -611.875 | -611.875
4713 | 8 | 108226 | 108.226 | 108.571 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | -611.875 | -611.875
4714 | 9 | 107644 | 107.644 | 107.999 | 0.355 | 0.355 | 0.12602 |  | -1066.92 | -1066.92
4715 | 10 | 107025 | 107.025 | 107.378 | 0.353 | 0.353 | 0.12461 |  | -1066.92 | -1066.92
4716 | 11 | 106373 | 106.373 | 106.727 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 13651.2 | 13651.2
4717 | 12 | 105719 | 105.719 | 106.149 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | 109502 | 109502
4718 | 13 | 105367 | 105.367 | 105.784 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | 108744 | 108744
4719 | 14 | 105276 | 105.276 | 105.78 | 0.504 | 0.504 | 0.25402 |  | 107952 | 107952
4720 | 15 | 105206 | 105.206 | 105.575 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | 106833 | 106833
4721 | 16 | 99072 | 99.072 | 98.2391 | -0.8329 | 0.8329 | 0.69372 |  | 106556 | 106556
4722 | 17 | 48008.9 | 48.0089 | 46.6625 | -1.3464 | 1.3464 | 1.8128 |  | 105358 | 105358
4723 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105043 | 105043
4724 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104843 | 104843
4725 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104657 | 104657
4726 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105152 | 105152
4727 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61313.9 | 61313.9
4728 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4729 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4730 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4731 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4732 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4733 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4734 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4735 | 6 | 18644.7 | 18.6447 | 19.6809 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0737 |  | -611.875 | -611.875
4736 | 7 | 108907 | 108.907 | 109.267 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | -611.875 | -611.875
4737 | 8 | 108060 | 108.06 | 108.416 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | -611.875 | -611.875
4738 | 9 | 107195 | 107.195 | 107.564 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | -1066.92 | -1066.92
4739 | 10 | 106652 | 106.652 | 107.023 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | -1066.92 | -1066.92
4740 | 11 | 106380 | 106.38 | 106.759 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -3432.45 | -3432.45
4741 | 12 | 106112 | 106.112 | 106.615 | 0.503 | 0.503 | 0.25301 |  | 109166 | 109166
4742 | 13 | 105959 | 105.959 | 106.343 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | 108571 | 108571
4743 | 14 | 105877 | 105.877 | 106.339 | 0.462 | 0.462 | 0.21344 |  | 107999 | 107999
4744 | 15 | 105793 | 105.793 | 106.192 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | 107378 | 107378
4745 | 16 | 100069 | 100.069 | 98.9587 | -1.1103 | 1.1103 | 1.2328 |  | 106727 | 106727
4746 | 17 | 31819.5 | 31.8195 | 30.9878 | -0.8317 | 0.8317 | 0.69172 |  | 106149 | 106149
4747 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105784 | 105784
4748 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105780 | 105780
4749 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105575 | 105575
4750 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98239.1 | 98239.1
4751 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46662.5 | 46662.5
4752 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4753 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4754 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4755 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4756 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4757 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4758 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4759 | 6 | -4733.28 | -4.7333 | -4.7383 | -0.00506 | 0.00506 | 2.5604e-05 |  | -611.875 | -611.875
4760 | 7 | 91897.9 | 91.8979 | 93.2694 | 1.3715 | 1.3715 | 1.881 |  | -611.875 | -611.875
4761 | 8 | 108576 | 108.576 | 108.915 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | -611.875 | -611.875
4762 | 9 | 107927 | 107.927 | 108.26 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -1066.92 | -1066.92
4763 | 10 | 107228 | 107.228 | 107.305 | 0.077 | 0.077 | 0.005929 |  | -1066.92 | -1066.92
4764 | 11 | 106710 | 106.71 | 107.237 | 0.527 | 0.527 | 0.27773 |  | 19680.9 | 19680.9
4765 | 12 | 106128 | 106.128 | 106.277 | 0.149 | 0.149 | 0.022201 |  | 109267 | 109267
4766 | 13 | 105610 | 105.61 | 105.984 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | 108416 | 108416
4767 | 14 | 105195 | 105.195 | 105.596 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | 107564 | 107564
4768 | 15 | 104783 | 104.783 | 105.206 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 107023 | 107023
4769 | 16 | 85049.8 | 85.0498 | 84.0853 | -0.9645 | 0.9645 | 0.93026 |  | 106759 | 106759
4770 | 17 | 36736.7 | 36.7367 | 35.8032 | -0.9335 | 0.9335 | 0.87142 |  | 106615 | 106615
4771 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106343 | 106343
4772 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106339 | 106339
4773 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106192 | 106192
4774 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98958.7 | 98958.7
4775 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30987.8 | 30987.8
4776 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4777 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4778 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4779 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4780 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4781 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4782 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4783 | 6 | -4726.95 | -4.7269 | -4.73 | -0.00303 | 0.00303 | 9.1809e-06 |  | -611.875 | -611.875
4784 | 7 | 86825 | 86.825 | 87.8537 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0582 |  | -611.875 | -611.875
4785 | 8 | 108331 | 108.331 | 108.734 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -611.875 | -611.875
4786 | 9 | 107581 | 107.581 | 107.954 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | -1066.92 | -1066.92
4787 | 10 | 106889 | 106.889 | 106.874 | -0.015 | 0.015 | 0.000225 |  | -1066.92 | -1066.92
4788 | 11 | 106285 | 106.285 | 106.791 | 0.506 | 0.506 | 0.25604 |  | -4738.34 | -4738.34
4789 | 12 | 105713 | 105.713 | 105.838 | 0.125 | 0.125 | 0.015625 |  | 93269.4 | 93269.4
4790 | 13 | 105221 | 105.221 | 105.364 | 0.143 | 0.143 | 0.020449 |  | 108915 | 108915
4791 | 14 | 104834 | 104.834 | 104.998 | 0.164 | 0.164 | 0.026896 |  | 108260 | 108260
4792 | 15 | 104402 | 104.402 | 104.74 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | 107305 | 107305
4793 | 16 | 83079.5 | 83.0795 | 82.2398 | -0.8397 | 0.8397 | 0.7051 |  | 107237 | 107237
4794 | 17 | 33744.8 | 33.7448 | 32.8671 | -0.8777 | 0.8777 | 0.77036 |  | 106277 | 106277
4795 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105984 | 105984
4796 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105596 | 105596
4797 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105206 | 105206
4798 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84085.3 | 84085.3
4799 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35803.2 | 35803.2
4800 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4801 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4802 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4803 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4804 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4805 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4806 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4807 | 6 | 15805.8 | 15.8058 | 16.9006 | 1.0948 | 1.0948 | 1.1986 |  | -611.875 | -611.875
4808 | 7 | 108650 | 108.65 | 109.09 | 0.44 | 0.44 | 0.1936 |  | -611.875 | -611.875
4809 | 8 | 107832 | 107.832 | 108.243 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | -611.875 | -611.875
4810 | 9 | 106983 | 106.983 | 107.393 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | -1066.92 | -1066.92
4811 | 10 | 106265 | 106.265 | 106.668 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -1066.92 | -1066.92
4812 | 11 | 105677 | 105.677 | 106.083 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | -4729.98 | -4729.98
4813 | 12 | 105096 | 105.096 | 105.117 | 0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | 87853.7 | 87853.7
4814 | 13 | 104675 | 104.675 | 105.376 | 0.701 | 0.701 | 0.4914 |  | 108734 | 108734
4815 | 14 | 104389 | 104.389 | 104.805 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | 107954 | 107954
4816 | 15 | 104127 | 104.127 | 104.446 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | 106874 | 106874
4817 | 16 | 104296 | 104.296 | 104.513 | 0.217 | 0.217 | 0.047089 |  | 106791 | 106791
4818 | 17 | 75328.3 | 75.3283 | 73.7188 | -1.6095 | 1.6095 | 2.5905 |  | 105838 | 105838
4819 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105364 | 105364
4820 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104998 | 104998
4821 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104740 | 104740
4822 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82239.8 | 82239.8
4823 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32867.1 | 32867.1
4824 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4825 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4826 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4827 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4828 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4829 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4830 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4831 | 6 | 2784.3 | 2.7843 | 3.5188 | 0.73446 | 0.73446 | 0.53943 |  | -611.875 | -611.875
4832 | 7 | 108293 | 108.293 | 108.728 | 0.435 | 0.435 | 0.18922 |  | -611.875 | -611.875
4833 | 8 | 107539 | 107.539 | 107.958 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | -611.875 | -611.875
4834 | 9 | 106761 | 106.761 | 107.186 | 0.425 | 0.425 | 0.18063 |  | -1066.92 | -1066.92
4835 | 10 | 106112 | 106.112 | 106.532 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -1066.92 | -1066.92
4836 | 11 | 105583 | 105.583 | 106.002 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | 16900.6 | 16900.6
4837 | 12 | 105053 | 105.053 | 105.545 | 0.492 | 0.492 | 0.24206 |  | 109090 | 109090
4838 | 13 | 104703 | 104.703 | 105.085 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | 108243 | 108243
4839 | 14 | 104493 | 104.493 | 104.886 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | 107393 | 107393
4840 | 15 | 104293 | 104.293 | 105.002 | 0.709 | 0.709 | 0.50268 |  | 106668 | 106668
4841 | 16 | 104125 | 104.125 | 104.593 | 0.468 | 0.468 | 0.21902 |  | 106083 | 106083
4842 | 17 | 60478.5 | 60.4785 | 58.6498 | -1.8287 | 1.8287 | 3.3441 |  | 105117 | 105117
4843 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105376 | 105376
4844 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104805 | 104805
4845 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104446 | 104446
4846 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104513 | 104513
4847 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73718.8 | 73718.8
4848 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4849 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4850 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4851 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4852 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4853 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4854 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4855 | 6 | 1250.55 | 1.2506 | 1.9666 | 0.71603 | 0.71603 | 0.5127 |  | -611.875 | -611.875
4856 | 7 | 108785 | 108.785 | 108.84 | 0.055 | 0.055 | 0.003025 |  | -611.875 | -611.875
4857 | 8 | 107760 | 107.76 | 108.173 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | -611.875 | -611.875
4858 | 9 | 106726 | 106.726 | 107.13 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -1066.92 | -1066.92
4859 | 10 | 105889 | 105.889 | 105.927 | 0.038 | 0.038 | 0.001444 |  | -1066.92 | -1066.92
4860 | 11 | 105320 | 105.32 | 105.792 | 0.472 | 0.472 | 0.22278 |  | 3518.76 | 3518.76
4861 | 12 | 104737 | 104.737 | 104.867 | 0.13 | 0.13 | 0.0169 |  | 108728 | 108728
4862 | 13 | 104304 | 104.304 | 104.436 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | 107958 | 107958
4863 | 14 | 104020 | 104.02 | 104.148 | 0.128 | 0.128 | 0.016384 |  | 107186 | 107186
4864 | 15 | 103743 | 103.743 | 103.876 | 0.133 | 0.133 | 0.017689 |  | 106532 | 106532
4865 | 16 | 104291 | 104.291 | 104.635 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | 106002 | 106002
4866 | 17 | 54932.4 | 54.9324 | 53.4078 | -1.5246 | 1.5246 | 2.3244 |  | 105545 | 105545
4867 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105085 | 105085
4868 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104886 | 104886
4869 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105002 | 105002
4870 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104593 | 104593
4871 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58649.8 | 58649.8
4872 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4873 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4874 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4875 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4876 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4877 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4878 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4879 | 6 | 15194.4 | 15.1944 | 16.0512 | 0.8568 | 0.8568 | 0.73411 |  | -611.875 | -611.875
4880 | 7 | 107882 | 107.882 | 108.307 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | -611.875 | -611.875
4881 | 8 | 107065 | 107.065 | 107.448 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | -611.875 | -611.875
4882 | 9 | 106238 | 106.238 | 106.605 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -1066.92 | -1066.92
4883 | 10 | 105513 | 105.513 | 105.995 | 0.482 | 0.482 | 0.23232 |  | -1066.92 | -1066.92
4884 | 11 | 104938 | 104.938 | 105.281 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | 1966.58 | 1966.58
4885 | 12 | 104349 | 104.349 | 104.695 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | 108840 | 108840
4886 | 13 | 103923 | 103.923 | 104.263 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | 108173 | 108173
4887 | 14 | 103651 | 103.651 | 103.813 | 0.162 | 0.162 | 0.026244 |  | 107130 | 107130
4888 | 15 | 103390 | 103.39 | 103.648 | 0.258 | 0.258 | 0.066564 |  | 105927 | 105927
4889 | 16 | 103453 | 103.453 | 103.61 | 0.157 | 0.157 | 0.024649 |  | 105792 | 105792
4890 | 17 | 75798.1 | 75.7981 | 73.8457 | -1.9524 | 1.9524 | 3.8119 |  | 104867 | 104867
4891 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104436 | 104436
4892 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104148 | 104148
4893 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103876 | 103876
4894 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104635 | 104635
4895 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 53407.8 | 53407.8
4896 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4897 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4898 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4899 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4900 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4901 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4902 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4903 | 6 | 5373.79 | 5.3738 | 6.1233 | 0.74954 | 0.74954 | 0.56181 |  | -611.875 | -611.875
4904 | 7 | 107836 | 107.836 | 108.199 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -611.875 | -611.875
4905 | 8 | 106884 | 106.884 | 107.228 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -611.875 | -611.875
4906 | 9 | 105905 | 105.905 | 106.412 | 0.507 | 0.507 | 0.25705 |  | -1066.92 | -1066.92
4907 | 10 | 105064 | 105.064 | 105.404 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | -1066.92 | -1066.92
4908 | 11 | 104355 | 104.355 | 104.741 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | 16051.2 | 16051.2
4909 | 12 | 103641 | 103.641 | 103.921 | 0.28 | 0.28 | 0.0784 |  | 108307 | 108307
4910 | 13 | 103174 | 103.174 | 103.46 | 0.286 | 0.286 | 0.081796 |  | 107448 | 107448
4911 | 14 | 102966 | 102.966 | 103.135 | 0.169 | 0.169 | 0.028561 |  | 106605 | 106605
4912 | 15 | 102754 | 102.754 | 103.113 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | 105995 | 105995
4913 | 16 | 102658 | 102.658 | 103.414 | 0.756 | 0.756 | 0.57154 |  | 105281 | 105281
4914 | 17 | 61810.5 | 61.8105 | 60.1028 | -1.7077 | 1.7077 | 2.9162 |  | 104695 | 104695
4915 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104263 | 104263
4916 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103813 | 103813
4917 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103648 | 103648
4918 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103610 | 103610
4919 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73845.7 | 73845.7
4920 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4921 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4922 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4923 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4924 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4925 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4926 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4927 | 6 | 13883.3 | 13.8833 | 14.6569 | 0.7736 | 0.7736 | 0.59846 |  | -611.875 | -611.875
4928 | 7 | 107436 | 107.436 | 107.799 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -611.875 | -611.875
4929 | 8 | 106503 | 106.503 | 106.828 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -611.875 | -611.875
4930 | 9 | 105532 | 105.532 | 105.919 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -1066.92 | -1066.92
4931 | 10 | 104746 | 104.746 | 104.765 | 0.019 | 0.019 | 0.000361 |  | -1066.92 | -1066.92
4932 | 11 | 104171 | 104.171 | 104.627 | 0.456 | 0.456 | 0.20794 |  | 6123.33 | 6123.33
4933 | 12 | 103587 | 103.587 | 103.683 | 0.096 | 0.096 | 0.009216 |  | 108199 | 108199
4934 | 13 | 103122 | 103.122 | 103.219 | 0.097 | 0.097 | 0.009409 |  | 107228 | 107228
4935 | 14 | 102781 | 102.781 | 102.853 | 0.072 | 0.072 | 0.005184 |  | 106412 | 106412
4936 | 15 | 102444 | 102.444 | 102.502 | 0.058 | 0.058 | 0.003364 |  | 105404 | 105404
4937 | 16 | 102521 | 102.521 | 102.637 | 0.116 | 0.116 | 0.013456 |  | 104741 | 104741
4938 | 17 | 75805.4 | 75.8054 | 73.7759 | -2.0295 | 2.0295 | 4.1189 |  | 103921 | 103921
4939 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103460 | 103460
4940 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103135 | 103135
4941 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103113 | 103113
4942 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103414 | 103414
4943 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60102.8 | 60102.8
4944 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4945 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4946 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4947 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4948 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4949 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4950 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4951 | 6 | -4737.23 | -4.7372 | -4.7392 | -0.002 | 0.002 | 4e-06 |  | -611.875 | -611.875
4952 | 7 | 27247.8 | 27.2478 | 27.6069 | 0.3591 | 0.3591 | 0.12895 |  | -611.875 | -611.875
4953 | 8 | 86672.1 | 86.6721 | 87.2226 | 0.5505 | 0.5505 | 0.30305 |  | -611.875 | -611.875
4954 | 9 | 82898.6 | 82.8986 | 83.3935 | 0.4949 | 0.4949 | 0.24493 |  | -1066.92 | -1066.92
4955 | 10 | 100226 | 100.226 | 100.63 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -1066.92 | -1066.92
4956 | 11 | 94999.2 | 94.9992 | 95.5923 | 0.5931 | 0.5931 | 0.35177 |  | 14656.9 | 14656.9
4957 | 12 | 103567 | 103.567 | 103.707 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | 107799 | 107799
4958 | 13 | 85005.8 | 85.0058 | 84.7519 | -0.2539 | 0.2539 | 0.064465 |  | 106828 | 106828
4959 | 14 | 94941.8 | 94.9418 | 95.1473 | 0.2055 | 0.2055 | 0.04223 |  | 105919 | 105919
4960 | 15 | 35978.2 | 35.9782 | 35.966 | -0.0122 | 0.0122 | 0.00014884 |  | 104765 | 104765
4961 | 16 | 36016 | 36.016 | 35.7902 | -0.2258 | 0.2258 | 0.050986 |  | 104627 | 104627
4962 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103683 | 103683
4963 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103219 | 103219
4964 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102853 | 102853
4965 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102502 | 102502
4966 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102637 | 102637
4967 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73775.9 | 73775.9
4968 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4969 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4970 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4971 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4972 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4973 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4974 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4975 | 6 | 474.927 | 0.47493 | 1.1293 | 0.65432 | 0.65432 | 0.42814 |  | -611.875 | -611.875
4976 | 7 | 107492 | 107.492 | 107.911 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | -611.875 | -611.875
4977 | 8 | 102985 | 102.985 | 103.25 | 0.265 | 0.265 | 0.070225 |  | -611.875 | -611.875
4978 | 9 | 105831 | 105.831 | 106.231 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
4979 | 10 | 105132 | 105.132 | 105.202 | 0.07 | 0.07 | 0.0049 |  | -1066.92 | -1066.92
4980 | 11 | 61900 | 61.9 | 62.2118 | 0.3118 | 0.3118 | 0.097219 |  | -4739.23 | -4739.23
4981 | 12 | 104085 | 104.085 | 104.478 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | 27606.9 | 27606.9
4982 | 13 | 103811 | 103.811 | 104.167 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | 87222.6 | 87222.6
4983 | 14 | 103745 | 103.745 | 104.223 | 0.478 | 0.478 | 0.22848 |  | 83393.5 | 83393.5
4984 | 15 | 104182 | 104.182 | 104.371 | 0.189 | 0.189 | 0.035721 |  | 100630 | 100630
4985 | 16 | 65998.4 | 65.9984 | 65.1977 | -0.8007 | 0.8007 | 0.64112 |  | 95592.3 | 95592.3
4986 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103707 | 103707
4987 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 84751.9 | 84751.9
4988 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95147.3 | 95147.3
4989 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35966 | 35966
4990 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35790.2 | 35790.2
4991 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4992 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4993 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4994 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4995 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4996 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4997 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4998 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4999 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5000 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5001 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5002 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5003 | 10 | -4598.45 | -4.5984 | -4.5992 | -0.00076 | 0.00076 | 5.776e-07 |  | -1066.92 | -1066.92
5004 | 11 | 9532.23 | 9.5322 | 9.6966 | 0.16435 | 0.16435 | 0.027011 |  | 1129.25 | 1129.25
5005 | 12 | 34313.4 | 34.3134 | 34.0777 | -0.2357 | 0.2357 | 0.055554 |  | 107911 | 107911
5006 | 13 | 101647 | 101.647 | 100.886 | -0.761 | 0.761 | 0.57912 |  | 103250 | 103250
5007 | 14 | 84638.9 | 84.6389 | 84.7411 | 0.1022 | 0.1022 | 0.010445 |  | 106231 | 106231
5008 | 15 | 56419.1 | 56.4191 | 56.2042 | -0.2149 | 0.2149 | 0.046182 |  | 105202 | 105202
5009 | 16 | 47743.1 | 47.7431 | 47.1759 | -0.5672 | 0.5672 | 0.32172 |  | 62211.8 | 62211.8
5010 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104478 | 104478
5011 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104167 | 104167
5012 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104223 | 104223
5013 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104371 | 104371
5014 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 65197.7 | 65197.7
5015 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5016 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5017 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5018 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5019 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5020 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5021 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5022 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5023 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5024 | 7 | -4619.29 | -4.6193 | -4.6201 | -0.0008 | 0.0008 | 6.4e-07 |  | -611.875 | -611.875
5025 | 8 | 59829.7 | 59.8297 | 60.1335 | 0.3038 | 0.3038 | 0.092294 |  | -611.875 | -611.875
5026 | 9 | 106754 | 106.754 | 107.154 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
5027 | 10 | 106147 | 106.147 | 106.536 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -1066.92 | -1066.92
5028 | 11 | 105696 | 105.696 | 106.073 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | -1066.92 | -1066.92
5029 | 12 | 105243 | 105.243 | 105.622 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -924.715 | -924.715
5030 | 13 | 105069 | 105.069 | 105.459 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | -924.715 | -924.715
5031 | 14 | 105179 | 105.179 | 105.58 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | -924.715 | -924.715
5032 | 15 | 105325 | 105.325 | 105.701 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -4599.21 | -4599.21
5033 | 16 | 104482 | 104.482 | 103.976 | -0.506 | 0.506 | 0.25604 |  | 9696.58 | 9696.58
5034 | 17 | 61773.4 | 61.7734 | 60.1516 | -1.6218 | 1.6218 | 2.6302 |  | 34077.7 | 34077.7
5035 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 100886 | 100886
5036 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84741.1 | 84741.1
5037 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56204.2 | 56204.2
5038 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47175.9 | 47175.9
5039 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5040 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5041 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5042 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5043 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5044 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5045 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5046 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5047 | 6 | 11613.9 | 11.6139 | 12.4104 | 0.7965 | 0.7965 | 0.63441 |  | -611.875 | -611.875
5048 | 7 | 109612 | 109.612 | 110.076 | 0.464 | 0.464 | 0.2153 |  | -611.875 | -611.875
5049 | 8 | 108661 | 108.661 | 108.95 | 0.289 | 0.289 | 0.083521 |  | -611.875 | -611.875
5050 | 9 | 107671 | 107.671 | 108.074 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -1066.92 | -1066.92
5051 | 10 | 106859 | 106.859 | 106.881 | 0.022 | 0.022 | 0.000484 |  | -1066.92 | -1066.92
5052 | 11 | 106179 | 106.179 | 106.559 | 0.38 | 0.38 | 0.1444 |  | -1066.92 | -1066.92
5053 | 12 | 105526 | 105.526 | 105.902 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -4620.09 | -4620.09
5054 | 13 | 105248 | 105.248 | 105.638 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | 60133.5 | 60133.5
5055 | 14 | 105362 | 105.362 | 105.757 | 0.395 | 0.395 | 0.15603 |  | 107154 | 107154
5056 | 15 | 105468 | 105.468 | 105.876 | 0.408 | 0.408 | 0.16646 |  | 106536 | 106536
5057 | 16 | 105824 | 105.824 | 106.014 | 0.19 | 0.19 | 0.0361 |  | 106073 | 106073
5058 | 17 | 65895.5 | 65.8955 | 63.9473 | -1.9482 | 1.9482 | 3.7955 |  | 105622 | 105622
5059 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105459 | 105459
5060 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105580 | 105580
5061 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105701 | 105701
5062 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103976 | 103976
5063 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60151.6 | 60151.6
5064 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5065 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5066 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5067 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5068 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5069 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5070 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5071 | 6 | -4733.63 | -4.7336 | -4.7382 | -0.00458 | 0.00458 | 2.0976e-05 |  | -611.875 | -611.875
5072 | 7 | 105247 | 105.247 | 105.774 | 0.527 | 0.527 | 0.27773 |  | -611.875 | -611.875
5073 | 8 | 109051 | 109.051 | 109.222 | 0.171 | 0.171 | 0.029241 |  | -611.875 | -611.875
5074 | 9 | 108206 | 108.206 | 108.651 | 0.445 | 0.445 | 0.19802 |  | -1066.92 | -1066.92
5075 | 10 | 107478 | 107.478 | 107.82 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | -1066.92 | -1066.92
5076 | 11 | 106908 | 106.908 | 107.265 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | 12410.4 | 12410.4
5077 | 12 | 106323 | 106.323 | 106.707 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | 110076 | 110076
5078 | 13 | 105875 | 105.875 | 106.255 | 0.38 | 0.38 | 0.1444 |  | 108950 | 108950
5079 | 14 | 105598 | 105.598 | 105.76 | 0.162 | 0.162 | 0.026244 |  | 108074 | 108074
5080 | 15 | 105345 | 105.345 | 105.665 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | 106881 | 106881
5081 | 16 | 100429 | 100.429 | 99.4441 | -0.9849 | 0.9849 | 0.97003 |  | 106559 | 106559
5082 | 17 | 49707.8 | 49.7078 | 48.0857 | -1.6221 | 1.6221 | 2.6312 |  | 105902 | 105902
5083 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105638 | 105638
5084 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105757 | 105757
5085 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105876 | 105876
5086 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106014 | 106014
5087 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63947.3 | 63947.3
5088 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5089 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5090 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5091 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5092 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5093 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5094 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5095 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5096 | 7 | -4611.23 | -4.6112 | -4.6117 | -0.0005 | 0.0005 | 2.5e-07 |  | -611.875 | -611.875
5097 | 8 | 45875.9 | 45.8759 | 45.8666 | -0.0093 | 0.0093 | 8.649e-05 |  | -611.875 | -611.875
5098 | 9 | 63896 | 63.896 | 64.1992 | 0.3032 | 0.3032 | 0.09193 |  | -611.875 | -611.875
5099 | 10 | 94172 | 94.172 | 94.7641 | 0.5921 | 0.5921 | 0.35058 |  | -1066.92 | -1066.92
5100 | 11 | 105205 | 105.205 | 105.593 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -4738.21 | -4738.21
5101 | 12 | 104556 | 104.556 | 105.248 | 0.692 | 0.692 | 0.47886 |  | 105774 | 105774
5102 | 13 | 104190 | 104.19 | 104.571 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | 109222 | 109222
5103 | 14 | 104106 | 104.106 | 104.567 | 0.461 | 0.461 | 0.21252 |  | 108651 | 108651
5104 | 15 | 97359 | 97.359 | 97.5399 | 0.1809 | 0.1809 | 0.032725 |  | 107820 | 107820
5105 | 16 | 69337.3 | 69.3373 | 68.6135 | -0.7238 | 0.7238 | 0.52389 |  | 107265 | 107265
5106 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106707 | 106707
5107 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106255 | 106255
5108 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105760 | 105760
5109 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105665 | 105665
5110 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99444.1 | 99444.1
5111 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48085.7 | 48085.7
5112 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5113 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5114 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5115 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5116 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5117 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5118 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5119 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5120 | 7 | 6813.76 | 6.8138 | 7.0135 | 0.19972 | 0.19972 | 0.039888 |  | -611.875 | -611.875
5121 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5122 | 9 | -4608.05 | -4.6081 | -4.6085 | -0.00043 | 0.00043 | 1.849e-07 |  | -611.875 | -611.875
5123 | 10 | -4641.65 | -4.6416 | -4.6423 | -0.00062 | 0.00062 | 3.844e-07 |  | -1066.92 | -1066.92
5124 | 11 | 102905 | 102.905 | 103.685 | 0.78 | 0.78 | 0.6084 |  | -1066.92 | -1066.92
5125 | 12 | 104886 | 104.886 | 105.041 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | -4611.73 | -4611.73
5126 | 13 | 104883 | 104.883 | 105.172 | 0.289 | 0.289 | 0.083521 |  | 45866.6 | 45866.6
5127 | 14 | 105798 | 105.798 | 105.64 | -0.158 | 0.158 | 0.024964 |  | 64199.2 | 64199.2
5128 | 15 | 35479.1 | 35.4791 | 35.3107 | -0.1684 | 0.1684 | 0.028359 |  | 94764.1 | 94764.1
5129 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105593 | 105593
5130 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105248 | 105248
5131 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104571 | 104571
5132 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104567 | 104567
5133 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97539.9 | 97539.9
5134 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68613.5 | 68613.5
5135 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5136 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5137 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5138 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5139 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5140 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5141 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5142 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5143 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5144 | 7 | -4583.8 | -4.5838 | -4.5842 | -0.00039 | 0.00039 | 1.521e-07 |  | -611.875 | -611.875
5145 | 8 | 76367.6 | 76.3676 | 76.3082 | -0.0594 | 0.0594 | 0.0035284 |  | -611.875 | -611.875
5146 | 9 | 106722 | 106.722 | 107.177 | 0.455 | 0.455 | 0.20703 |  | -611.875 | -611.875
5147 | 10 | 106217 | 106.217 | 106.247 | 0.03 | 0.03 | 0.0009 |  | -1066.92 | -1066.92
5148 | 11 | 105807 | 105.807 | 106.336 | 0.529 | 0.529 | 0.27984 |  | -1066.92 | -1066.92
5149 | 12 | 68223.9 | 68.2239 | 68.0357 | -0.1882 | 0.1882 | 0.035419 |  | 7013.48 | 7013.48
5150 | 13 | 34359.8 | 34.3598 | 34.226 | -0.1338 | 0.1338 | 0.017902 |  | -924.715 | -924.715
5151 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4608.48 | -4608.48
5152 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4642.27 | -4642.27
5153 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103685 | 103685
5154 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105041 | 105041
5155 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105172 | 105172
5156 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105640 | 105640
5157 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35310.7 | 35310.7
5158 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5159 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5160 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5161 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5162 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5163 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5164 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5165 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5166 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5167 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5168 | 7 | -2015.64 | -2.0156 | -1.909 | 0.10662 | 0.10662 | 0.011368 |  | -611.875 | -611.875
5169 | 8 | 108750 | 108.75 | 108.824 | 0.074 | 0.074 | 0.005476 |  | -611.875 | -611.875
5170 | 9 | 108200 | 108.2 | 108.306 | 0.106 | 0.106 | 0.011236 |  | -611.875 | -611.875
5171 | 10 | 70927.7 | 70.9277 | 71.3674 | 0.4397 | 0.4397 | 0.19334 |  | -1066.92 | -1066.92
5172 | 11 | 86363.9 | 86.3639 | 86.8537 | 0.4898 | 0.4898 | 0.2399 |  | -1066.92 | -1066.92
5173 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4584.19 | -4584.19
5174 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 76308.2 | 76308.2
5175 | 14 | 22331.2 | 22.3312 | 22.66 | 0.3288 | 0.3288 | 0.10811 |  | 107177 | 107177
5176 | 15 | 35345.7 | 35.3457 | 35.2217 | -0.124 | 0.124 | 0.015376 |  | 106247 | 106247
5177 | 16 | 27431 | 27.431 | 27.2245 | -0.2065 | 0.2065 | 0.042642 |  | 106336 | 106336
5178 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 68035.7 | 68035.7
5179 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 34226 | 34226
5180 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5181 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5182 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5183 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5184 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5185 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5186 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5187 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5188 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5189 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5190 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5191 | 6 | -4712.42 | -4.7124 | -4.7156 | -0.00321 | 0.00321 | 1.0304e-05 |  | -611.875 | -611.875
5192 | 7 | 58767.2 | 58.7672 | 59.0929 | 0.3257 | 0.3257 | 0.10608 |  | -611.875 | -611.875
5193 | 8 | 74309.2 | 74.3092 | 74.4229 | 0.1137 | 0.1137 | 0.012928 |  | -611.875 | -611.875
5194 | 9 | 107212 | 107.212 | 107.675 | 0.463 | 0.463 | 0.21437 |  | -611.875 | -611.875
5195 | 10 | 106665 | 106.665 | 106.735 | 0.07 | 0.07 | 0.0049 |  | -1066.92 | -1066.92
5196 | 11 | 71782.8 | 71.7828 | 71.8531 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0049421 |  | -1066.92 | -1066.92
5197 | 12 | 80811.7 | 80.8117 | 80.6012 | -0.2105 | 0.2105 | 0.04431 |  | -1909.02 | -1909.02
5198 | 13 | 58376.9 | 58.3769 | 58.1548 | -0.2221 | 0.2221 | 0.049328 |  | 108824 | 108824
5199 | 14 | 93775.3 | 93.7753 | 93.9502 | 0.1749 | 0.1749 | 0.03059 |  | 108306 | 108306
5200 | 15 | 94033 | 94.033 | 93.9058 | -0.1272 | 0.1272 | 0.01618 |  | 71367.4 | 71367.4
5201 | 16 | 54939.8 | 54.9398 | 54.4437 | -0.4961 | 0.4961 | 0.24612 |  | 86853.7 | 86853.7
5202 | 17 | -961.909 | -0.96191 | -0.92472 | 0.037194 | 0.037194 | 0.0013834 |  | -924.715 | -924.715
5203 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5204 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 22660 | 22660
5205 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35221.7 | 35221.7
5206 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27224.5 | 27224.5
5207 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5208 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5209 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5210 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5211 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5212 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5213 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5214 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5215 | 6 | -4749.2 | -4.7492 | -4.7543 | -0.00512 | 0.00512 | 2.6214e-05 |  | -611.875 | -611.875
5216 | 7 | 105647 | 105.647 | 106.355 | 0.708 | 0.708 | 0.50126 |  | -611.875 | -611.875
5217 | 8 | 108433 | 108.433 | 108.764 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -611.875 | -611.875
5218 | 9 | 107447 | 107.447 | 107.776 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -611.875 | -611.875
5219 | 10 | 106794 | 106.794 | 107.125 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -1066.92 | -1066.92
5220 | 11 | 106454 | 106.454 | 106.803 | 0.349 | 0.349 | 0.1218 |  | -4715.63 | -4715.63
5221 | 12 | 106160 | 106.16 | 106.853 | 0.693 | 0.693 | 0.48025 |  | 59092.9 | 59092.9
5222 | 13 | 105917 | 105.917 | 106.334 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | 74422.9 | 74422.9
5223 | 14 | 105762 | 105.762 | 106.182 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | 107675 | 107675
5224 | 15 | 105611 | 105.611 | 106.036 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 106735 | 106735
5225 | 16 | 92046.5 | 92.0465 | 91.1207 | -0.9258 | 0.9258 | 0.85711 |  | 71853.1 | 71853.1
5226 | 17 | 40702.9 | 40.7029 | 39.4044 | -1.2985 | 1.2985 | 1.6861 |  | 80601.2 | 80601.2
5227 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 58154.8 | 58154.8
5228 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93950.2 | 93950.2
5229 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93905.8 | 93905.8
5230 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 54443.7 | 54443.7
5231 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5232 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5233 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5234 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5235 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5236 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5237 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5238 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5239 | 6 | 1299.56 | 1.2996 | 1.9012 | 0.60163 | 0.60163 | 0.36196 |  | -611.875 | -611.875
5240 | 7 | 108906 | 108.906 | 109.285 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -611.875 | -611.875
5241 | 8 | 108134 | 108.134 | 108.483 | 0.349 | 0.349 | 0.1218 |  | -611.875 | -611.875
5242 | 9 | 107352 | 107.352 | 107.714 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -611.875 | -611.875
5243 | 10 | 106709 | 106.709 | 106.685 | -0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | -1066.92 | -1066.92
5244 | 11 | 106209 | 106.209 | 106.519 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | -4754.32 | -4754.32
5245 | 12 | 105664 | 105.664 | 105.965 | 0.301 | 0.301 | 0.090601 |  | 106355 | 106355
5246 | 13 | 105348 | 105.348 | 105.467 | 0.119 | 0.119 | 0.014161 |  | 108764 | 108764
5247 | 14 | 105226 | 105.226 | 105.286 | 0.06 | 0.06 | 0.0036 |  | 107776 | 107776
5248 | 15 | 105112 | 105.112 | 105.129 | 0.017 | 0.017 | 0.000289 |  | 107125 | 107125
5249 | 16 | 105226 | 105.226 | 105.338 | 0.112 | 0.112 | 0.012544 |  | 106803 | 106803
5250 | 17 | 59058.7 | 59.0587 | 57.2216 | -1.8371 | 1.8371 | 3.3749 |  | 106853 | 106853
5251 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106334 | 106334
5252 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106182 | 106182
5253 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106036 | 106036
5254 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91120.7 | 91120.7
5255 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 39404.4 | 39404.4
5256 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5257 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5258 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5259 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5260 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5261 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5262 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5263 | 6 | 4605.05 | 4.6051 | 5.2802 | 0.6752 | 0.6752 | 0.4559 |  | -611.875 | -611.875
5264 | 7 | 108821 | 108.821 | 109.239 | 0.418 | 0.418 | 0.17472 |  | -611.875 | -611.875
5265 | 8 | 107930 | 107.93 | 108.318 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -611.875 | -611.875
5266 | 9 | 107024 | 107.024 | 107.403 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -611.875 | -611.875
5267 | 10 | 106310 | 106.31 | 106.68 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -1066.92 | -1066.92
5268 | 11 | 105803 | 105.803 | 106.002 | 0.199 | 0.199 | 0.039601 |  | 1901.19 | 1901.19
5269 | 12 | 105304 | 105.304 | 105.606 | 0.302 | 0.302 | 0.091204 |  | 109285 | 109285
5270 | 13 | 104975 | 104.975 | 105.073 | 0.098 | 0.098 | 0.009604 |  | 108483 | 108483
5271 | 14 | 104640 | 104.64 | 104.808 | 0.168 | 0.168 | 0.028224 |  | 107714 | 107714
5272 | 15 | 104380 | 104.38 | 104.636 | 0.256 | 0.256 | 0.065536 |  | 106685 | 106685
5273 | 16 | 104539 | 104.539 | 104.822 | 0.283 | 0.283 | 0.080089 |  | 106519 | 106519
5274 | 17 | 59903.4 | 59.9034 | 58.2293 | -1.6741 | 1.6741 | 2.8026 |  | 105965 | 105965
5275 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105467 | 105467
5276 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105286 | 105286
5277 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105129 | 105129
5278 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105338 | 105338
5279 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57221.6 | 57221.6
5280 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5281 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5282 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5283 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5284 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5285 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5286 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5287 | 6 | 7149.47 | 7.1495 | 7.8639 | 0.71445 | 0.71445 | 0.51044 |  | -611.875 | -611.875
5288 | 7 | 109087 | 109.087 | 109.427 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | -611.875 | -611.875
5289 | 8 | 108231 | 108.231 | 108.559 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -611.875 | -611.875
5290 | 9 | 107374 | 107.374 | 107.7 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -611.875 | -611.875
5291 | 10 | 106666 | 106.666 | 106.984 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | -1066.92 | -1066.92
5292 | 11 | 106107 | 106.107 | 106.392 | 0.285 | 0.285 | 0.081225 |  | 5280.25 | 5280.25
5293 | 12 | 105515 | 105.515 | 105.638 | 0.123 | 0.123 | 0.015129 |  | 109239 | 109239
5294 | 13 | 105129 | 105.129 | 105.134 | 0.005 | 0.005 | 2.5e-05 |  | 108318 | 108318
5295 | 14 | 104741 | 104.741 | 104.782 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | 107403 | 107403
5296 | 15 | 104425 | 104.425 | 104.437 | 0.012 | 0.012 | 0.000144 |  | 106680 | 106680
5297 | 16 | 104527 | 104.527 | 104.623 | 0.096 | 0.096 | 0.009216 |  | 106002 | 106002
5298 | 17 | 63345.2 | 63.3452 | 61.4048 | -1.9404 | 1.9404 | 3.7652 |  | 105606 | 105606
5299 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105073 | 105073
5300 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104808 | 104808
5301 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104636 | 104636
5302 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104822 | 104822
5303 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58229.3 | 58229.3
5304 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5305 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5306 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5307 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5308 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5309 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5310 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5311 | 6 | 4128.72 | 4.1287 | 4.8599 | 0.73118 | 0.73118 | 0.53462 |  | -611.875 | -611.875
5312 | 7 | 109494 | 109.494 | 109.961 | 0.467 | 0.467 | 0.21809 |  | -611.875 | -611.875
5313 | 8 | 108655 | 108.655 | 108.825 | 0.17 | 0.17 | 0.0289 |  | -611.875 | -611.875
5314 | 9 | 107799 | 107.799 | 108.211 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -611.875 | -611.875
5315 | 10 | 107035 | 107.035 | 107.465 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | -1066.92 | -1066.92
5316 | 11 | 106401 | 106.401 | 106.49 | 0.089 | 0.089 | 0.007921 |  | 7863.92 | 7863.92
5317 | 12 | 105761 | 105.761 | 105.82 | 0.059 | 0.059 | 0.003481 |  | 109427 | 109427
5318 | 13 | 105312 | 105.312 | 105.305 | -0.007 | 0.007 | 4.9e-05 |  | 108559 | 108559
5319 | 14 | 104846 | 104.846 | 104.895 | 0.049 | 0.049 | 0.002401 |  | 107700 | 107700
5320 | 15 | 104439 | 104.439 | 104.509 | 0.07 | 0.07 | 0.0049 |  | 106984 | 106984
5321 | 16 | 104459 | 104.459 | 104.622 | 0.163 | 0.163 | 0.026569 |  | 106392 | 106392
5322 | 17 | 58028.7 | 58.0287 | 56.3613 | -1.6674 | 1.6674 | 2.7802 |  | 105638 | 105638
5323 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105134 | 105134
5324 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104782 | 104782
5325 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104437 | 104437
5326 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104623 | 104623
5327 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61404.8 | 61404.8
5328 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5329 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5330 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5331 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5332 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5333 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5334 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5335 | 6 | 4346.74 | 4.3467 | 5.0329 | 0.68612 | 0.68612 | 0.47076 |  | -611.875 | -611.875
5336 | 7 | 109432 | 109.432 | 109.832 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -611.875 | -611.875
5337 | 8 | 108538 | 108.538 | 108.916 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -611.875 | -611.875
5338 | 9 | 107629 | 107.629 | 108 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | -611.875 | -611.875
5339 | 10 | 106825 | 106.825 | 107.189 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | -1066.92 | -1066.92
5340 | 11 | 106122 | 106.122 | 106.433 | 0.311 | 0.311 | 0.096721 |  | 4859.9 | 4859.9
5341 | 12 | 105388 | 105.388 | 105.527 | 0.139 | 0.139 | 0.019321 |  | 109961 | 109961
5342 | 13 | 104884 | 104.884 | 104.968 | 0.084 | 0.084 | 0.007056 |  | 108825 | 108825
5343 | 14 | 104550 | 104.55 | 104.559 | 0.009 | 0.009 | 8.1e-05 |  | 108211 | 108211
5344 | 15 | 104215 | 104.215 | 104.227 | 0.012 | 0.012 | 0.000144 |  | 107465 | 107465
5345 | 16 | 104245 | 104.245 | 104.34 | 0.095 | 0.095 | 0.009025 |  | 106490 | 106490
5346 | 17 | 59944.4 | 59.9444 | 58.0729 | -1.8715 | 1.8715 | 3.5025 |  | 105820 | 105820
5347 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105305 | 105305
5348 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104895 | 104895
5349 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104509 | 104509
5350 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104622 | 104622
5351 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56361.3 | 56361.3
5352 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5353 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5354 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5355 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5356 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5357 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5358 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5359 | 6 | 5091.31 | 5.0913 | 5.8263 | 0.73498 | 0.73498 | 0.5402 |  | -611.875 | -611.875
5360 | 7 | 108850 | 108.85 | 108.573 | -0.277 | 0.277 | 0.076729 |  | -611.875 | -611.875
5361 | 8 | 104622 | 104.622 | 104.893 | 0.271 | 0.271 | 0.073441 |  | -611.875 | -611.875
5362 | 9 | 81512.2 | 81.5122 | 81.9112 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | -611.875 | -611.875
5363 | 10 | 97414.9 | 97.4149 | 97.9023 | 0.4874 | 0.4874 | 0.23756 |  | -1066.92 | -1066.92
5364 | 11 | 80574.2 | 80.5742 | 80.6897 | 0.1155 | 0.1155 | 0.01334 |  | 5032.86 | 5032.86
5365 | 12 | 89221.9 | 89.2219 | 88.9324 | -0.2895 | 0.2895 | 0.08381 |  | 109832 | 109832
5366 | 13 | 104108 | 104.108 | 104.227 | 0.119 | 0.119 | 0.014161 |  | 108916 | 108916
5367 | 14 | 62992.6 | 62.9926 | 63.3683 | 0.3757 | 0.3757 | 0.14115 |  | 108000 | 108000
5368 | 15 | 98584.7 | 98.5847 | 98.3011 | -0.2836 | 0.2836 | 0.080429 |  | 107189 | 107189
5369 | 16 | 32039.9 | 32.0399 | 31.81 | -0.2299 | 0.2299 | 0.052854 |  | 106433 | 106433
5370 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105527 | 105527
5371 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104968 | 104968
5372 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104559 | 104559
5373 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104227 | 104227
5374 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104340 | 104340
5375 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58072.9 | 58072.9
5376 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5377 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5378 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5379 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5380 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5381 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5382 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5383 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5384 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5385 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5386 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5387 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5388 | 11 | -4715.52 | -4.7155 | -4.7158 | -0.00029 | 0.00029 | 8.41e-08 |  | 5826.29 | 5826.29
5389 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108573 | 108573
5390 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104893 | 104893
5391 | 14 | -4784.96 | -4.785 | -4.7876 | -0.00263 | 0.00263 | 6.9169e-06 |  | 81911.2 | 81911.2
5392 | 15 | 27661.6 | 27.6616 | 27.9174 | 0.2558 | 0.2558 | 0.065434 |  | 97902.3 | 97902.3
5393 | 16 | 43859.7 | 43.8597 | 43.6043 | -0.2554 | 0.2554 | 0.065229 |  | 80689.7 | 80689.7
5394 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 88932.4 | 88932.4
5395 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104227 | 104227
5396 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63368.3 | 63368.3
5397 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98301.1 | 98301.1
5398 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31810 | 31810
5399 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5400 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5401 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5402 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5403 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5404 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5405 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5406 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5407 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5408 | 7 | -4619.51 | -4.6195 | -4.6203 | -0.00081 | 0.00081 | 6.561e-07 |  | -611.875 | -611.875
5409 | 8 | 64672 | 64.672 | 64.8517 | 0.1797 | 0.1797 | 0.032292 |  | -611.875 | -611.875
5410 | 9 | 106015 | 106.015 | 106.306 | 0.291 | 0.291 | 0.084681 |  | -611.875 | -611.875
5411 | 10 | 73736.5 | 73.7365 | 74.2872 | 0.5507 | 0.5507 | 0.30327 |  | -1066.92 | -1066.92
5412 | 11 | 93315 | 93.315 | 93.4996 | 0.1846 | 0.1846 | 0.034077 |  | -1066.92 | -1066.92
5413 | 12 | 103963 | 103.963 | 104.237 | 0.274 | 0.274 | 0.075076 |  | -924.715 | -924.715
5414 | 13 | 55380.8 | 55.3808 | 55.3933 | 0.0125 | 0.0125 | 0.00015625 |  | -924.715 | -924.715
5415 | 14 | 61176.1 | 61.1761 | 61.5603 | 0.3842 | 0.3842 | 0.14761 |  | -924.715 | -924.715
5416 | 15 | 60816 | 60.816 | 61.2245 | 0.4085 | 0.4085 | 0.16687 |  | -924.715 | -924.715
5417 | 16 | -967.935 | -0.96793 | -0.96808 | -0.00014 | 0.00014 | 1.96e-08 |  | -4715.81 | -4715.81
5418 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5419 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5420 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4787.59 | -4787.59
5421 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27917.4 | 27917.4
5422 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43604.3 | 43604.3
5423 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5424 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5425 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5426 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5427 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5428 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5429 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5430 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5431 | 6 | 8904.01 | 8.904 | 9.6961 | 0.79213 | 0.79213 | 0.62747 |  | -611.875 | -611.875
5432 | 7 | 107742 | 107.742 | 108.098 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | -611.875 | -611.875
5433 | 8 | 106845 | 106.845 | 107.051 | 0.206 | 0.206 | 0.042436 |  | -611.875 | -611.875
5434 | 9 | 106003 | 106.003 | 106.581 | 0.578 | 0.578 | 0.33408 |  | -611.875 | -611.875
5435 | 10 | 105279 | 105.279 | 105.679 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
5436 | 11 | 104638 | 104.638 | 104.769 | 0.131 | 0.131 | 0.017161 |  | -1066.92 | -1066.92
5437 | 12 | 103989 | 103.989 | 104.098 | 0.109 | 0.109 | 0.011881 |  | -4620.32 | -4620.32
5438 | 13 | 103765 | 103.765 | 103.79 | 0.025 | 0.025 | 0.000625 |  | 64851.7 | 64851.7
5439 | 14 | 103751 | 103.751 | 103.775 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | 106306 | 106306
5440 | 15 | 25692 | 25.692 | 25.8042 | 0.1122 | 0.1122 | 0.012589 |  | 74287.2 | 74287.2
5441 | 16 | 48124.5 | 48.1245 | 47.7378 | -0.3867 | 0.3867 | 0.14954 |  | 93499.6 | 93499.6
5442 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104237 | 104237
5443 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 55393.3 | 55393.3
5444 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61560.3 | 61560.3
5445 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61224.5 | 61224.5
5446 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -968.075 | -968.075
5447 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5448 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5449 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5450 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5451 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5452 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5453 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5454 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5455 | 6 | -4730.58 | -4.7306 | -4.7332 | -0.00261 | 0.00261 | 6.8121e-06 |  | -611.875 | -611.875
5456 | 7 | 68926.9 | 68.9269 | 69.4798 | 0.5529 | 0.5529 | 0.3057 |  | -611.875 | -611.875
5457 | 8 | 106555 | 106.555 | 106.758 | 0.203 | 0.203 | 0.041209 |  | -611.875 | -611.875
5458 | 9 | 105567 | 105.567 | 105.933 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | -611.875 | -611.875
5459 | 10 | 104781 | 104.781 | 105.139 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -1066.92 | -1066.92
5460 | 11 | 104258 | 104.258 | 104.562 | 0.304 | 0.304 | 0.092416 |  | 9696.14 | 9696.14
5461 | 12 | 103688 | 103.688 | 104.009 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | 108098 | 108098
5462 | 13 | 103457 | 103.457 | 103.63 | 0.173 | 0.173 | 0.029929 |  | 107051 | 107051
5463 | 14 | 82432.6 | 82.4326 | 82.8601 | 0.4275 | 0.4275 | 0.18276 |  | 106581 | 106581
5464 | 15 | 34755.8 | 34.7558 | 34.8977 | 0.1419 | 0.1419 | 0.020136 |  | 105679 | 105679
5465 | 16 | -968.433 | -0.96843 | -0.96866 | -0.000228 | 0.000228 | 5.1984e-08 |  | 104769 | 104769
5466 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104098 | 104098
5467 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103790 | 103790
5468 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103775 | 103775
5469 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 25804.2 | 25804.2
5470 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47737.8 | 47737.8
5471 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5472 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5473 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5474 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5475 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5476 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5477 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5478 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5479 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5480 | 7 | 6018.59 | 6.0186 | 6.2142 | 0.1956 | 0.1956 | 0.038259 |  | -611.875 | -611.875
5481 | 8 | 107554 | 107.554 | 107.671 | 0.117 | 0.117 | 0.013689 |  | -611.875 | -611.875
5482 | 9 | 106918 | 106.918 | 107.448 | 0.53 | 0.53 | 0.2809 |  | -611.875 | -611.875
5483 | 10 | 106233 | 106.233 | 106.647 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -1066.92 | -1066.92
5484 | 11 | 105518 | 105.518 | 105.631 | 0.113 | 0.113 | 0.012769 |  | -4733.19 | -4733.19
5485 | 12 | 55597.2 | 55.5972 | 55.376 | -0.2212 | 0.2212 | 0.048929 |  | 69479.8 | 69479.8
5486 | 13 | 104351 | 104.351 | 104.454 | 0.103 | 0.103 | 0.010609 |  | 106758 | 106758
5487 | 14 | 82756.6 | 82.7566 | 83.1886 | 0.432 | 0.432 | 0.18662 |  | 105933 | 105933
5488 | 15 | 70065.2 | 70.0652 | 70.5369 | 0.4717 | 0.4717 | 0.2225 |  | 105139 | 105139
5489 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104562 | 104562
5490 | 17 | -4691.91 | -4.6919 | -4.6884 | 0.0035 | 0.0035 | 1.225e-05 |  | 104009 | 104009
5491 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103630 | 103630
5492 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82860.1 | 82860.1
5493 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 34897.7 | 34897.7
5494 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -968.661 | -968.661
5495 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5496 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5497 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5498 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5499 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5500 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5501 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5502 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5503 | 6 | -4816.73 | -4.8167 | -4.8195 | -0.00276 | 0.00276 | 7.6176e-06 |  | -611.875 | -611.875
5504 | 7 | 107410 | 107.41 | 107.826 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -611.875 | -611.875
5505 | 8 | 107076 | 107.076 | 107.157 | 0.081 | 0.081 | 0.006561 |  | -611.875 | -611.875
5506 | 9 | 106254 | 106.254 | 106.324 | 0.07 | 0.07 | 0.0049 |  | -611.875 | -611.875
5507 | 10 | 105568 | 105.568 | 105.878 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | -1066.92 | -1066.92
5508 | 11 | 105063 | 105.063 | 105.121 | 0.058 | 0.058 | 0.003364 |  | -1066.92 | -1066.92
5509 | 12 | 104550 | 104.55 | 104.621 | 0.071 | 0.071 | 0.005041 |  | 6214.19 | 6214.19
5510 | 13 | 104295 | 104.295 | 104.389 | 0.094 | 0.094 | 0.008836 |  | 107671 | 107671
5511 | 14 | 95327.8 | 95.3278 | 95.791 | 0.4632 | 0.4632 | 0.21455 |  | 107448 | 107448
5512 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106647 | 106647
5513 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105631 | 105631
5514 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 55376 | 55376
5515 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104454 | 104454
5516 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83188.6 | 83188.6
5517 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70536.9 | 70536.9
5518 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5519 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4688.41 | -4688.41
5520 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5521 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5522 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5523 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5524 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5525 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5526 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5527 | 6 | -4816.87 | -4.8169 | -4.8197 | -0.00288 | 0.00288 | 8.2944e-06 |  | -611.875 | -611.875
5528 | 7 | 107094 | 107.094 | 107.779 | 0.685 | 0.685 | 0.46923 |  | -611.875 | -611.875
5529 | 8 | 106972 | 106.972 | 107.297 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -611.875 | -611.875
5530 | 9 | 106070 | 106.07 | 106.589 | 0.519 | 0.519 | 0.26936 |  | -611.875 | -611.875
5531 | 10 | 105388 | 105.388 | 105.782 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -1066.92 | -1066.92
5532 | 11 | 105009 | 105.009 | 105.165 | 0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | -4819.49 | -4819.49
5533 | 12 | 104631 | 104.631 | 104.768 | 0.137 | 0.137 | 0.018769 |  | 107826 | 107826
5534 | 13 | 104297 | 104.297 | 104.477 | 0.18 | 0.18 | 0.0324 |  | 107157 | 107157
5535 | 14 | 104113 | 104.113 | 104.467 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 106324 | 106324
5536 | 15 | 103892 | 103.892 | 104.327 | 0.435 | 0.435 | 0.18923 |  | 105878 | 105878
5537 | 16 | 79901 | 79.901 | 79.714 | -0.187 | 0.187 | 0.034969 |  | 105121 | 105121
5538 | 17 | 34271.3 | 34.2713 | 32.587 | -1.6843 | 1.6843 | 2.8369 |  | 104621 | 104621
5539 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104389 | 104389
5540 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95791 | 95791
5541 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5542 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5543 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5544 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5545 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5546 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5547 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5548 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5549 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5550 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5551 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5552 | 7 | -4560.45 | -4.5604 | -4.5606 | -0.00011 | 0.00011 | 1.21e-08 |  | -611.875 | -611.875
5553 | 8 | 6877.99 | 6.878 | 6.6134 | -0.26462 | 0.26462 | 0.070024 |  | -611.875 | -611.875
5554 | 9 | 106324 | 106.324 | 106.613 | 0.289 | 0.289 | 0.083521 |  | -611.875 | -611.875
5555 | 10 | 105659 | 105.659 | 106.06 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | -1066.92 | -1066.92
5556 | 11 | 105300 | 105.3 | 105.605 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | -4819.75 | -4819.75
5557 | 12 | 105188 | 105.188 | 105.014 | -0.174 | 0.174 | 0.030276 |  | 107779 | 107779
5558 | 13 | 104951 | 104.951 | 105.126 | 0.175 | 0.175 | 0.030625 |  | 107297 | 107297
5559 | 14 | 82184.5 | 82.1845 | 82.7234 | 0.5389 | 0.5389 | 0.29041 |  | 106589 | 106589
5560 | 15 | 58251 | 58.251 | 58.7783 | 0.5273 | 0.5273 | 0.27805 |  | 105782 | 105782
5561 | 16 | 28604.7 | 28.6047 | 28.1599 | -0.4448 | 0.4448 | 0.19785 |  | 105165 | 105165
5562 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104768 | 104768
5563 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104477 | 104477
5564 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104467 | 104467
5565 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104327 | 104327
5566 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79714 | 79714
5567 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32587 | 32587
5568 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5569 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5570 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5571 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5572 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5573 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5574 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5575 | 6 | -4764.35 | -4.7644 | -4.7666 | -0.00226 | 0.00226 | 5.1076e-06 |  | -611.875 | -611.875
5576 | 7 | 96888.7 | 96.8887 | 96.7593 | -0.1294 | 0.1294 | 0.016744 |  | -611.875 | -611.875
5577 | 8 | 107558 | 107.558 | 107.834 | 0.276 | 0.276 | 0.076176 |  | -611.875 | -611.875
5578 | 9 | 106772 | 106.772 | 107.273 | 0.501 | 0.501 | 0.251 |  | -611.875 | -611.875
5579 | 10 | 106229 | 106.229 | 106.624 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | -1066.92 | -1066.92
5580 | 11 | 105902 | 105.902 | 106.186 | 0.284 | 0.284 | 0.080656 |  | -1066.92 | -1066.92
5581 | 12 | 105511 | 105.511 | 105.692 | 0.181 | 0.181 | 0.032761 |  | -4560.56 | -4560.56
5582 | 13 | 105291 | 105.291 | 105.464 | 0.173 | 0.173 | 0.029929 |  | 6613.37 | 6613.37
5583 | 14 | 93377.1 | 93.3771 | 94.0216 | 0.6445 | 0.6445 | 0.41538 |  | 106613 | 106613
5584 | 15 | 104908 | 104.908 | 105.397 | 0.489 | 0.489 | 0.23912 |  | 106060 | 106060
5585 | 16 | 82532.3 | 82.5323 | 81.7482 | -0.7841 | 0.7841 | 0.61481 |  | 105605 | 105605
5586 | 17 | 22978.2 | 22.9782 | -0.97099 | -23.9492 | 23.9492 | 573.5636 |  | 105014 | 105014
5587 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105126 | 105126
5588 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82723.4 | 82723.4
5589 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58778.3 | 58778.3
5590 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28159.9 | 28159.9
5591 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5592 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5593 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5594 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5595 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5596 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5597 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5598 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5599 | 6 | 2914.13 | 2.9141 | 3.2339 | 0.31982 | 0.31982 | 0.10228 |  | -611.875 | -611.875
5600 | 7 | 109231 | 109.231 | 109.271 | 0.04 | 0.04 | 0.0016 |  | -611.875 | -611.875
5601 | 8 | 108441 | 108.441 | 108.896 | 0.455 | 0.455 | 0.20702 |  | -611.875 | -611.875
5602 | 9 | 107591 | 107.591 | 108.052 | 0.461 | 0.461 | 0.21252 |  | -611.875 | -611.875
5603 | 10 | 106833 | 106.833 | 107.184 | 0.351 | 0.351 | 0.1232 |  | -1066.92 | -1066.92
5604 | 11 | 106179 | 106.179 | 106.531 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | -4766.61 | -4766.61
5605 | 12 | 105515 | 105.515 | 105.875 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | 96759.3 | 96759.3
5606 | 13 | 105060 | 105.06 | 105.414 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 107834 | 107834
5607 | 14 | 104800 | 104.8 | 105.151 | 0.351 | 0.351 | 0.1232 |  | 107273 | 107273
5608 | 15 | 104529 | 104.529 | 104.939 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | 106624 | 106624
5609 | 16 | 105027 | 105.027 | 105.241 | 0.214 | 0.214 | 0.045796 |  | 106186 | 106186
5610 | 17 | 46464.6 | 46.4646 | 44.4927 | -1.9719 | 1.9719 | 3.8884 |  | 105692 | 105692
5611 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105464 | 105464
5612 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94021.6 | 94021.6
5613 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105397 | 105397
5614 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81748.2 | 81748.2
5615 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -970.988 | -970.988
5616 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5617 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5618 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5619 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5620 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5621 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5622 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5623 | 6 | -1527.09 | -1.5271 | -1.2574 | 0.26966 | 0.26966 | 0.072717 |  | -611.875 | -611.875
5624 | 7 | 110328 | 110.328 | 110.69 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -611.875 | -611.875
5625 | 8 | 109205 | 109.205 | 109.667 | 0.462 | 0.462 | 0.21344 |  | -611.875 | -611.875
5626 | 9 | 108105 | 108.105 | 108.431 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -611.875 | -611.875
5627 | 10 | 107198 | 107.198 | 107.877 | 0.679 | 0.679 | 0.46104 |  | -1066.92 | -1066.92
5628 | 11 | 106564 | 106.564 | 106.975 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | 3233.95 | 3233.95
5629 | 12 | 105913 | 105.913 | 106.312 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | 109271 | 109271
5630 | 13 | 105562 | 105.562 | 105.973 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | 108896 | 108896
5631 | 14 | 105565 | 105.565 | 105.968 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | 108052 | 108052
5632 | 15 | 105551 | 105.551 | 105.967 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | 107184 | 107184
5633 | 16 | 99212.7 | 99.2127 | 98.3794 | -0.8333 | 0.8333 | 0.69439 |  | 106531 | 106531
5634 | 17 | 37421.1 | 37.4211 | 35.6202 | -1.8009 | 1.8009 | 3.2432 |  | 105875 | 105875
5635 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105414 | 105414
5636 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105151 | 105151
5637 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104939 | 104939
5638 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105241 | 105241
5639 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 44492.7 | 44492.7
5640 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5641 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5642 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5643 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5644 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5645 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5646 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5647 | 6 | -3779.38 | -3.7794 | -3.7802 | -0.00078 | 0.00078 | 6.084e-07 |  | -611.875 | -611.875
5648 | 7 | 91265.1 | 91.2651 | 91.0745 | -0.1906 | 0.1906 | 0.036328 |  | -611.875 | -611.875
5649 | 8 | 110717 | 110.717 | 111.16 | 0.443 | 0.443 | 0.19625 |  | -611.875 | -611.875
5650 | 9 | 109804 | 109.804 | 110.244 | 0.44 | 0.44 | 0.1936 |  | -611.875 | -611.875
5651 | 10 | 108997 | 108.997 | 109.327 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
5652 | 11 | 108363 | 108.363 | 108.671 | 0.308 | 0.308 | 0.094864 |  | -1257.43 | -1257.43
5653 | 12 | 107685 | 107.685 | 108.006 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | 110690 | 110690
5654 | 13 | 107205 | 107.205 | 107.38 | 0.175 | 0.175 | 0.030625 |  | 109667 | 109667
5655 | 14 | 106949 | 106.949 | 107.012 | 0.063 | 0.063 | 0.003969 |  | 108431 | 108431
5656 | 15 | 106669 | 106.669 | 107.003 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | 107877 | 107877
5657 | 16 | 89850.1 | 89.8501 | 89.1789 | -0.6712 | 0.6712 | 0.45051 |  | 106975 | 106975
5658 | 17 | 25236.6 | 25.2366 | 23.8658 | -1.3708 | 1.3708 | 1.8791 |  | 106312 | 106312
5659 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105973 | 105973
5660 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105968 | 105968
5661 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105967 | 105967
5662 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98379.4 | 98379.4
5663 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35620.2 | 35620.2
5664 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5665 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5666 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5667 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5668 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5669 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5670 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5671 | 6 | -4241.82 | -4.2418 | -4.2444 | -0.00255 | 0.00255 | 6.5025e-06 |  | -611.875 | -611.875
5672 | 7 | 101039 | 101.039 | 101.262 | 0.223 | 0.223 | 0.049729 |  | -611.875 | -611.875
5673 | 8 | 110041 | 110.041 | 110.516 | 0.475 | 0.475 | 0.22563 |  | -611.875 | -611.875
5674 | 9 | 109044 | 109.044 | 109.377 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -611.875 | -611.875
5675 | 10 | 108249 | 108.249 | 108.575 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -1066.92 | -1066.92
5676 | 11 | 107690 | 107.69 | 107.88 | 0.19 | 0.19 | 0.0361 |  | -3780.16 | -3780.16
5677 | 12 | 107110 | 107.11 | 107.403 | 0.293 | 0.293 | 0.085849 |  | 91074.5 | 91074.5
5678 | 13 | 106755 | 106.755 | 106.86 | 0.105 | 0.105 | 0.011025 |  | 111160 | 111160
5679 | 14 | 106469 | 106.469 | 106.851 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | 110244 | 110244
5680 | 15 | 106270 | 106.27 | 106.684 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | 109327 | 109327
5681 | 16 | 89475.8 | 89.4758 | 89.2624 | -0.2134 | 0.2134 | 0.04554 |  | 108671 | 108671
5682 | 17 | 24431.3 | 24.4313 | 23.1698 | -1.2615 | 1.2615 | 1.5914 |  | 108006 | 108006
5683 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107380 | 107380
5684 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107012 | 107012
5685 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107003 | 107003
5686 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89178.9 | 89178.9
5687 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 23865.8 | 23865.8
5688 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5689 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5690 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5691 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5692 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5693 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5694 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5695 | 6 | -3337.38 | -3.3374 | -3.3383 | -0.0009 | 0.0009 | 8.1e-07 |  | -611.875 | -611.875
5696 | 7 | 73809 | 73.809 | 73.5976 | -0.2114 | 0.2114 | 0.04469 |  | -611.875 | -611.875
5697 | 8 | 111461 | 111.461 | 111.978 | 0.517 | 0.517 | 0.26729 |  | -611.875 | -611.875
5698 | 9 | 110846 | 110.846 | 111.171 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -611.875 | -611.875
5699 | 10 | 110120 | 110.12 | 110.453 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -1066.92 | -1066.92
5700 | 11 | 109327 | 109.327 | 109.643 | 0.316 | 0.316 | 0.099856 |  | -4244.37 | -4244.37
5701 | 12 | 108586 | 108.586 | 108.881 | 0.295 | 0.295 | 0.087025 |  | 101262 | 101262
5702 | 13 | 108030 | 108.03 | 108.212 | 0.182 | 0.182 | 0.033124 |  | 110516 | 110516
5703 | 14 | 107749 | 107.749 | 108.201 | 0.452 | 0.452 | 0.2043 |  | 109377 | 109377
5704 | 15 | 107480 | 107.48 | 107.785 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 108575 | 108575
5705 | 16 | 87562.1 | 87.5621 | 86.7484 | -0.8137 | 0.8137 | 0.66211 |  | 107880 | 107880
5706 | 17 | 25052.3 | 25.0523 | 23.5254 | -1.5269 | 1.5269 | 2.3314 |  | 107403 | 107403
5707 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106860 | 106860
5708 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106851 | 106851
5709 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106684 | 106684
5710 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89262.4 | 89262.4
5711 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 23169.8 | 23169.8
5712 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5713 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5714 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5715 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5716 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5717 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5718 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5719 | 6 | -3344.14 | -3.3441 | -3.3454 | -0.00128 | 0.00128 | 1.6384e-06 |  | -611.875 | -611.875
5720 | 7 | 92688.9 | 92.6889 | 92.6132 | -0.0757 | 0.0757 | 0.0057305 |  | -611.875 | -611.875
5721 | 8 | 111106 | 111.106 | 111.599 | 0.493 | 0.493 | 0.24305 |  | -611.875 | -611.875
5722 | 9 | 110329 | 110.329 | 110.657 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -611.875 | -611.875
5723 | 10 | 109709 | 109.709 | 110.04 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -1066.92 | -1066.92
5724 | 11 | 109224 | 109.224 | 109.538 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | -3338.28 | -3338.28
5725 | 12 | 108827 | 108.827 | 108.887 | 0.06 | 0.06 | 0.0036 |  | 73597.6 | 73597.6
5726 | 13 | 108375 | 108.375 | 108.448 | 0.073 | 0.073 | 0.005329 |  | 111978 | 111978
5727 | 14 | 107970 | 107.97 | 107.986 | 0.016 | 0.016 | 0.000256 |  | 111171 | 111171
5728 | 15 | 107538 | 107.538 | 107.975 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 |  | 110453 | 110453
5729 | 16 | 93511.6 | 93.5116 | 92.7923 | -0.7193 | 0.7193 | 0.51739 |  | 109643 | 109643
5730 | 17 | 27979.1 | 27.9791 | 26.7682 | -1.2109 | 1.2109 | 1.4663 |  | 108881 | 108881
5731 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108212 | 108212
5732 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108201 | 108201
5733 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107785 | 107785
5734 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86748.4 | 86748.4
5735 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 23525.4 | 23525.4
5736 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5737 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5738 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5739 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5740 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5741 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5742 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5743 | 6 | -4261.1 | -4.2611 | -4.6954 | -0.43431 | 0.43431 | 0.18863 |  | -611.875 | -611.875
5744 | 7 | 108261 | 108.261 | 108.952 | 0.691 | 0.691 | 0.47748 |  | -611.875 | -611.875
5745 | 8 | 110170 | 110.17 | 110.494 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | -611.875 | -611.875
5746 | 9 | 109079 | 109.079 | 109.237 | 0.158 | 0.158 | 0.024964 |  | -611.875 | -611.875
5747 | 10 | 108219 | 108.219 | 108.696 | 0.477 | 0.477 | 0.22753 |  | -1066.92 | -1066.92
5748 | 11 | 107563 | 107.563 | 107.738 | 0.175 | 0.175 | 0.030625 |  | -3345.42 | -3345.42
5749 | 12 | 106944 | 106.944 | 107.249 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 92613.2 | 92613.2
5750 | 13 | 106581 | 106.581 | 106.687 | 0.106 | 0.106 | 0.011236 |  | 111599 | 111599
5751 | 14 | 106397 | 106.397 | 106.415 | 0.018 | 0.018 | 0.000324 |  | 110657 | 110657
5752 | 15 | 106223 | 106.223 | 106.626 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | 110040 | 110040
5753 | 16 | 104173 | 104.173 | 103.554 | -0.619 | 0.619 | 0.38316 |  | 109538 | 109538
5754 | 17 | 37390.1 | 37.3901 | 35.7998 | -1.5903 | 1.5903 | 2.5291 |  | 108887 | 108887
5755 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108448 | 108448
5756 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107986 | 107986
5757 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107975 | 107975
5758 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92792.3 | 92792.3
5759 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 26768.2 | 26768.2
5760 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5761 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5762 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5763 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5764 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5765 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5766 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5767 | 6 | -454.738 | -0.45474 | -0.05357 | 0.40117 | 0.40117 | 0.16094 |  | -611.875 | -611.875
5768 | 7 | 110527 | 110.527 | 110.882 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | -611.875 | -611.875
5769 | 8 | 109437 | 109.437 | 109.891 | 0.454 | 0.454 | 0.20612 |  | -611.875 | -611.875
5770 | 9 | 108320 | 108.32 | 108.654 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -611.875 | -611.875
5771 | 10 | 107451 | 107.451 | 107.808 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | -1066.92 | -1066.92
5772 | 11 | 106819 | 106.819 | 107.11 | 0.291 | 0.291 | 0.084681 |  | -4695.41 | -4695.41
5773 | 12 | 106152 | 106.152 | 106.297 | 0.145 | 0.145 | 0.021025 |  | 108952 | 108952
5774 | 13 | 105705 | 105.705 | 105.724 | 0.019 | 0.019 | 0.000361 |  | 110494 | 110494
5775 | 14 | 105517 | 105.517 | 105.536 | 0.019 | 0.019 | 0.000361 |  | 109237 | 109237
5776 | 15 | 105321 | 105.321 | 105.668 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 108696 | 108696
5777 | 16 | 105702 | 105.702 | 105.502 | -0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 107738 | 107738
5778 | 17 | 39708.3 | 39.7083 | 38.0436 | -1.6647 | 1.6647 | 2.7712 |  | 107249 | 107249
5779 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106687 | 106687
5780 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106415 | 106415
5781 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106626 | 106626
5782 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103554 | 103554
5783 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35799.8 | 35799.8
5784 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5785 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5786 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5787 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5788 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5789 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5790 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5791 | 6 | -4728.36 | -4.7284 | -4.7309 | -0.00249 | 0.00249 | 6.2001e-06 |  | -611.875 | -611.875
5792 | 7 | 101787 | 101.787 | 102.106 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | -611.875 | -611.875
5793 | 8 | 108550 | 108.55 | 108.865 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | -611.875 | -611.875
5794 | 9 | 107481 | 107.481 | 107.922 | 0.441 | 0.441 | 0.19448 |  | -611.875 | -611.875
5795 | 10 | 106689 | 106.689 | 107.032 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | -1066.92 | -1066.92
5796 | 11 | 106178 | 106.178 | 106.52 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | -53.5703 | -53.5703
5797 | 12 | 105669 | 105.669 | 106.002 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | 110882 | 110882
5798 | 13 | 105357 | 105.357 | 105.706 | 0.349 | 0.349 | 0.1218 |  | 109891 | 109891
5799 | 14 | 105630 | 105.63 | 105.419 | -0.211 | 0.211 | 0.044521 |  | 108654 | 108654
5800 | 15 | 98179.3 | 98.1793 | 98.7592 | 0.5799 | 0.5799 | 0.33628 |  | 107808 | 107808
5801 | 16 | 62388.1 | 62.3881 | 61.8653 | -0.5228 | 0.5228 | 0.27332 |  | 107110 | 107110
5802 | 17 | -966.096 | -0.9661 | -0.9644 | 0.001697 | 0.001697 | 2.8798e-06 |  | 106297 | 106297
5803 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105724 | 105724
5804 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105536 | 105536
5805 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105668 | 105668
5806 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105502 | 105502
5807 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 38043.6 | 38043.6
5808 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5809 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5810 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5811 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5812 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5813 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5814 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5815 | 6 | -4781.39 | -4.7814 | -4.7842 | -0.00279 | 0.00279 | 7.7841e-06 |  | -611.875 | -611.875
5816 | 7 | 102865 | 102.865 | 103.105 | 0.24 | 0.24 | 0.0576 |  | -611.875 | -611.875
5817 | 8 | 107838 | 107.838 | 108.177 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | -611.875 | -611.875
5818 | 9 | 107238 | 107.238 | 107.584 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | -611.875 | -611.875
5819 | 10 | 106787 | 106.787 | 107.142 | 0.355 | 0.355 | 0.12602 |  | -1066.92 | -1066.92
5820 | 11 | 106472 | 106.472 | 106.817 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | -4730.85 | -4730.85
5821 | 12 | 106176 | 106.176 | 106.507 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 102106 | 102106
5822 | 13 | 106024 | 106.024 | 106.379 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | 108865 | 108865
5823 | 14 | 106076 | 106.076 | 106.377 | 0.301 | 0.301 | 0.090601 |  | 107922 | 107922
5824 | 15 | 106456 | 106.456 | 106.773 | 0.317 | 0.317 | 0.10049 |  | 107032 | 107032
5825 | 16 | 88168.8 | 88.1688 | 87.3457 | -0.8231 | 0.8231 | 0.67749 |  | 106520 | 106520
5826 | 17 | -969.42 | -0.96942 | -0.96748 | 0.001939 | 0.001939 | 3.7597e-06 |  | 106002 | 106002
5827 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105706 | 105706
5828 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105419 | 105419
5829 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98759.2 | 98759.2
5830 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61865.3 | 61865.3
5831 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -964.399 | -964.399
5832 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5833 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5834 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5835 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5836 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5837 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5838 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5839 | 6 | -3744.03 | -3.744 | -3.7443 | -0.00029 | 0.00029 | 8.41e-08 |  | -611.875 | -611.875
5840 | 7 | 54360 | 54.36 | 53.8801 | -0.4799 | 0.4799 | 0.2303 |  | -611.875 | -611.875
5841 | 8 | 109206 | 109.206 | 109.651 | 0.445 | 0.445 | 0.19802 |  | -611.875 | -611.875
5842 | 9 | 108345 | 108.345 | 108.902 | 0.557 | 0.557 | 0.31025 |  | -611.875 | -611.875
5843 | 10 | 107440 | 107.44 | 107.915 | 0.475 | 0.475 | 0.22563 |  | -1066.92 | -1066.92
5844 | 11 | 106496 | 106.496 | 106.64 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | -4784.18 | -4784.18
5845 | 12 | 105930 | 105.93 | 106.047 | 0.117 | 0.117 | 0.013689 |  | 103105 | 103105
5846 | 13 | 105431 | 105.431 | 105.459 | 0.028 | 0.028 | 0.000784 |  | 108177 | 108177
5847 | 14 | 105015 | 105.015 | 105.015 | 0 | 0 | 0 |  | 107584 | 107584
5848 | 15 | 105117 | 105.117 | 105.155 | 0.038 | 0.038 | 0.001444 |  | 107142 | 107142
5849 | 16 | 57219.9 | 57.2199 | 56.8744 | -0.3455 | 0.3455 | 0.11937 |  | 106817 | 106817
5850 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106507 | 106507
5851 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 106379 | 106379
5852 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106377 | 106377
5853 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106773 | 106773
5854 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87345.7 | 87345.7
5855 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -967.481 | -967.481
5856 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5857 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5858 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5859 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5860 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5861 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5862 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5863 | 6 | -4708.62 | -4.7086 | -4.7093 | -0.00066 | 0.00066 | 4.356e-07 |  | -611.875 | -611.875
5864 | 7 | 95177.4 | 95.1774 | 94.9749 | -0.2025 | 0.2025 | 0.041006 |  | -611.875 | -611.875
5865 | 8 | 107783 | 107.783 | 107.851 | 0.068 | 0.068 | 0.004624 |  | -611.875 | -611.875
5866 | 9 | 107002 | 107.002 | 107.083 | 0.081 | 0.081 | 0.006561 |  | -611.875 | -611.875
5867 | 10 | 106482 | 106.482 | 107.065 | 0.583 | 0.583 | 0.33989 |  | -1066.92 | -1066.92
5868 | 11 | 105813 | 105.813 | 105.946 | 0.133 | 0.133 | 0.017689 |  | -3744.32 | -3744.32
5869 | 12 | 105212 | 105.212 | 105.622 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | 53880.1 | 53880.1
5870 | 13 | 78828.5 | 78.8285 | 79.3417 | 0.5132 | 0.5132 | 0.26337 |  | 109651 | 109651
5871 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108902 | 108902
5872 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107915 | 107915
5873 | 16 | -4605.75 | -4.6057 | -4.6057 | 8e-05 | 8e-05 | 6.4e-09 |  | 106640 | 106640
5874 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106047 | 106047
5875 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 105459 | 105459
5876 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105015 | 105015
5877 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105155 | 105155
5878 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56874.4 | 56874.4
5879 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5880 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5881 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5882 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5883 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5884 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5885 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5886 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5887 | 6 | -4681.14 | -4.6811 | -4.6825 | -0.00136 | 0.00136 | 1.8496e-06 |  | -611.875 | -611.875
5888 | 7 | 85904.1 | 85.9041 | 86.4169 | 0.5128 | 0.5128 | 0.26296 |  | -611.875 | -611.875
5889 | 8 | 108267 | 108.267 | 108.543 | 0.276 | 0.276 | 0.076176 |  | -611.875 | -611.875
5890 | 9 | 107102 | 107.102 | 107.198 | 0.096 | 0.096 | 0.009216 |  | -611.875 | -611.875
5891 | 10 | 106125 | 106.125 | 106.586 | 0.461 | 0.461 | 0.21252 |  | -1066.92 | -1066.92
5892 | 11 | 105526 | 105.526 | 105.619 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -4709.28 | -4709.28
5893 | 12 | 105136 | 105.136 | 105.26 | 0.124 | 0.124 | 0.015376 |  | 94974.9 | 94974.9
5894 | 13 | 104741 | 104.741 | 104.752 | 0.011 | 0.011 | 0.000121 |  | 107851 | 107851
5895 | 14 | 104631 | 104.631 | 104.98 | 0.349 | 0.349 | 0.1218 |  | 107083 | 107083
5896 | 15 | 105144 | 105.144 | 105.091 | -0.053 | 0.053 | 0.002809 |  | 107065 | 107065
5897 | 16 | 24418.6 | 24.4186 | 24.1404 | -0.2782 | 0.2782 | 0.077395 |  | 105946 | 105946
5898 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105622 | 105622
5899 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 79341.7 | 79341.7
5900 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5901 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5902 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4605.67 | -4605.67
5903 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5904 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5905 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5906 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5907 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5908 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5909 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5910 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5911 | 6 | -4638.95 | -4.6389 | -4.6402 | -0.00123 | 0.00123 | 1.5129e-06 |  | -611.875 | -611.875
5912 | 7 | 55890.6 | 55.8906 | 55.5767 | -0.3139 | 0.3139 | 0.098533 |  | -611.875 | -611.875
5913 | 8 | 108798 | 108.798 | 108.257 | -0.541 | 0.541 | 0.29268 |  | -611.875 | -611.875
5914 | 9 | 108562 | 108.562 | 108.691 | 0.129 | 0.129 | 0.016641 |  | -611.875 | -611.875
5915 | 10 | 107772 | 107.772 | 108.315 | 0.543 | 0.543 | 0.29485 |  | -1066.92 | -1066.92
5916 | 11 | 106971 | 106.971 | 107.131 | 0.16 | 0.16 | 0.0256 |  | -4682.5 | -4682.5
5917 | 12 | 106405 | 106.405 | 106.656 | 0.251 | 0.251 | 0.063001 |  | 86416.9 | 86416.9
5918 | 13 | 70992.8 | 70.9928 | 71.864 | 0.8712 | 0.8712 | 0.75899 |  | 108543 | 108543
5919 | 14 | 106339 | 106.339 | 106.475 | 0.136 | 0.136 | 0.018496 |  | 107198 | 107198
5920 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106586 | 106586
5921 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105619 | 105619
5922 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105260 | 105260
5923 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 104752 | 104752
5924 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104980 | 104980
5925 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105091 | 105091
5926 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 24140.4 | 24140.4
5927 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5928 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5929 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5930 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5931 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5932 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5933 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5934 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5935 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5936 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5937 | 8 | -4525.18 | -4.5252 | -4.5247 | 0.00047 | 0.00047 | 2.209e-07 |  | -611.875 | -611.875
5938 | 9 | 65758.3 | 65.7583 | 65.8645 | 0.1062 | 0.1062 | 0.011278 |  | -611.875 | -611.875
5939 | 10 | 107006 | 107.006 | 107.46 | 0.454 | 0.454 | 0.20612 |  | -1066.92 | -1066.92
5940 | 11 | 27809 | 27.809 | 27.7496 | -0.0594 | 0.0594 | 0.0035284 |  | -4640.18 | -4640.18
5941 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 55576.7 | 55576.7
5942 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108257 | 108257
5943 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108691 | 108691
5944 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108315 | 108315
5945 | 16 | -4573.56 | -4.5736 | -4.576 | -0.00248 | 0.00248 | 6.1504e-06 |  | 107131 | 107131
5946 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106656 | 106656
5947 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 71864 | 71864
5948 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106475 | 106475
5949 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5950 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5951 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5952 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5953 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5954 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5955 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5956 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5957 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5958 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5959 | 6 | -4698.25 | -4.6982 | -4.6968 | 0.00148 | 0.00148 | 2.1904e-06 |  | -611.875 | -611.875
5960 | 7 | 99070.5 | 99.0705 | 98.5994 | -0.4711 | 0.4711 | 0.22194 |  | -611.875 | -611.875
5961 | 8 | 108849 | 108.849 | 108.884 | 0.035 | 0.035 | 0.001225 |  | -611.875 | -611.875
5962 | 9 | 107970 | 107.97 | 108.067 | 0.097 | 0.097 | 0.009409 |  | -611.875 | -611.875
5963 | 10 | 107388 | 107.388 | 107.849 | 0.461 | 0.461 | 0.21252 |  | -1066.92 | -1066.92
5964 | 11 | 106703 | 106.703 | 106.835 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | -1066.92 | -1066.92
5965 | 12 | 106199 | 106.199 | 106.354 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | -924.715 | -924.715
5966 | 13 | 106195 | 106.195 | 106.227 | 0.032 | 0.032 | 0.001024 |  | -4524.71 | -4524.71
5967 | 14 | 105993 | 105.993 | 106.029 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | 65864.5 | 65864.5
5968 | 15 | 105895 | 105.895 | 105.923 | 0.028 | 0.028 | 0.000784 |  | 107460 | 107460
5969 | 16 | 86558.1 | 86.5581 | 87.5977 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0808 |  | 27749.6 | 27749.6
5970 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5971 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5972 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5973 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5974 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4576.04 | -4576.04
5975 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5976 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5977 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5978 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5979 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5980 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5981 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5982 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5983 | 6 | -4711.06 | -4.7111 | -4.7106 | 0.00045 | 0.00045 | 2.025e-07 |  | -611.875 | -611.875
5984 | 7 | 98535 | 98.535 | 98.4872 | -0.0478 | 0.0478 | 0.0022848 |  | -611.875 | -611.875
5985 | 8 | 108348 | 108.348 | 108.434 | 0.086 | 0.086 | 0.007396 |  | -611.875 | -611.875
5986 | 9 | 107355 | 107.355 | 107.749 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -611.875 | -611.875
5987 | 10 | 106565 | 106.565 | 106.965 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
5988 | 11 | 106005 | 106.005 | 106.387 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | -4696.77 | -4696.77
5989 | 12 | 105527 | 105.527 | 105.848 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | 98599.4 | 98599.4
5990 | 13 | 105223 | 105.223 | 105.605 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | 108884 | 108884
5991 | 14 | 105028 | 105.028 | 105.029 | 0.001 | 0.001 | 1e-06 |  | 108067 | 108067
5992 | 15 | 104816 | 104.816 | 104.829 | 0.013 | 0.013 | 0.000169 |  | 107849 | 107849
5993 | 16 | 91311.4 | 91.3114 | 92.3629 | 1.0515 | 1.0515 | 1.1057 |  | 106835 | 106835
5994 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106354 | 106354
5995 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 106227 | 106227
5996 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106029 | 106029
5997 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105923 | 105923
5998 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87597.7 | 87597.7
5999 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6000 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6001 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6002 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6003 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6004 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6005 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6006 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6007 | 6 | -4710.98 | -4.711 | -4.7101 | 0.00091 | 0.00091 | 8.281e-07 |  | -611.875 | -611.875
6008 | 7 | 101481 | 101.481 | 101.156 | -0.325 | 0.325 | 0.10562 |  | -611.875 | -611.875
6009 | 8 | 108550 | 108.55 | 108.645 | 0.095 | 0.095 | 0.009025 |  | -611.875 | -611.875
6010 | 9 | 107667 | 107.667 | 108.132 | 0.465 | 0.465 | 0.21623 |  | -611.875 | -611.875
6011 | 10 | 106787 | 106.787 | 107.154 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -1066.92 | -1066.92
6012 | 11 | 106025 | 106.025 | 106.362 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | -4710.61 | -4710.61
6013 | 12 | 105317 | 105.317 | 105.471 | 0.154 | 0.154 | 0.023716 |  | 98487.2 | 98487.2
6014 | 13 | 104669 | 104.669 | 105.048 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | 108434 | 108434
6015 | 14 | 104359 | 104.359 | 104.35 | -0.009 | 0.009 | 8.1e-05 |  | 107749 | 107749
6016 | 15 | 104340 | 104.34 | 104.355 | 0.015 | 0.015 | 0.000225 |  | 106965 | 106965
6017 | 16 | 92392.6 | 92.3926 | 93.5372 | 1.1446 | 1.1446 | 1.3101 |  | 106387 | 106387
6018 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105848 | 105848
6019 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105605 | 105605
6020 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105029 | 105029
6021 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104829 | 104829
6022 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92362.9 | 92362.9
6023 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6024 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6025 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6026 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6027 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6028 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6029 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6030 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6031 | 6 | -4697.84 | -4.6978 | -4.697 | 0.00084 | 0.00084 | 7.056e-07 |  | -611.875 | -611.875
6032 | 7 | 86481.5 | 86.4815 | 86.0458 | -0.4357 | 0.4357 | 0.18983 |  | -611.875 | -611.875
6033 | 8 | 108063 | 108.063 | 108.128 | 0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | -611.875 | -611.875
6034 | 9 | 107077 | 107.077 | 107.465 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -611.875 | -611.875
6035 | 10 | 106318 | 106.318 | 106.706 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -1066.92 | -1066.92
6036 | 11 | 105541 | 105.541 | 105.666 | 0.125 | 0.125 | 0.015625 |  | -4710.07 | -4710.07
6037 | 12 | 104562 | 104.562 | 104.667 | 0.105 | 0.105 | 0.011025 |  | 101156 | 101156
6038 | 13 | 103950 | 103.95 | 103.969 | 0.019 | 0.019 | 0.000361 |  | 108645 | 108645
6039 | 14 | 103751 | 103.751 | 103.77 | 0.019 | 0.019 | 0.000361 |  | 108132 | 108132
6040 | 15 | 103742 | 103.742 | 103.758 | 0.016 | 0.016 | 0.000256 |  | 107154 | 107154
6041 | 16 | 81404.2 | 81.4042 | 82.4011 | 0.9969 | 0.9969 | 0.99381 |  | 106362 | 106362
6042 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105471 | 105471
6043 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105048 | 105048
6044 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104350 | 104350
6045 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104355 | 104355
6046 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93537.2 | 93537.2
6047 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6048 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6049 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6050 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6051 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6052 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6053 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6054 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6055 | 6 | -4633.2 | -4.6332 | -4.6328 | 0.00039 | 0.00039 | 1.521e-07 |  | -611.875 | -611.875
6056 | 7 | 53630.2 | 53.6302 | 52.6494 | -0.9808 | 0.9808 | 0.96197 |  | -611.875 | -611.875
6057 | 8 | 107731 | 107.731 | 107.819 | 0.088 | 0.088 | 0.007744 |  | -611.875 | -611.875
6058 | 9 | 106700 | 106.7 | 106.987 | 0.287 | 0.287 | 0.082369 |  | -611.875 | -611.875
6059 | 10 | 105540 | 105.54 | 105.616 | 0.076 | 0.076 | 0.005776 |  | -1066.92 | -1066.92
6060 | 11 | 104656 | 104.656 | 104.74 | 0.084 | 0.084 | 0.007056 |  | -4697 | -4697
6061 | 12 | 104438 | 104.438 | 104.583 | 0.145 | 0.145 | 0.021025 |  | 86045.8 | 86045.8
6062 | 13 | 104025 | 104.025 | 104.083 | 0.058 | 0.058 | 0.003364 |  | 108128 | 108128
6063 | 14 | 103624 | 103.624 | 104.073 | 0.449 | 0.449 | 0.2016 |  | 107465 | 107465
6064 | 15 | 92897.7 | 92.8977 | 93.8164 | 0.9187 | 0.9187 | 0.84401 |  | 106706 | 106706
6065 | 16 | 44569.7 | 44.5697 | 45.2395 | 0.6698 | 0.6698 | 0.44863 |  | 105666 | 105666
6066 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104667 | 104667
6067 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103969 | 103969
6068 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103770 | 103770
6069 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103758 | 103758
6070 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82401.1 | 82401.1
6071 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6072 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6073 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6074 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6075 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6076 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6077 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6078 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6079 | 6 | -4732.29 | -4.7323 | -4.7311 | 0.00115 | 0.00115 | 1.3225e-06 |  | -611.875 | -611.875
6080 | 7 | 105136 | 105.136 | 104.795 | -0.341 | 0.341 | 0.11628 |  | -611.875 | -611.875
6081 | 8 | 108258 | 108.258 | 108.33 | 0.072 | 0.072 | 0.005184 |  | -611.875 | -611.875
6082 | 9 | 107176 | 107.176 | 107.507 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -611.875 | -611.875
6083 | 10 | 105897 | 105.897 | 106.229 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -1066.92 | -1066.92
6084 | 11 | 105001 | 105.001 | 105.346 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | -4632.81 | -4632.81
6085 | 12 | 84800.5 | 84.8005 | 85.0256 | 0.2251 | 0.2251 | 0.05067 |  | 52649.4 | 52649.4
6086 | 13 | 104014 | 104.014 | 104.391 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | 107819 | 107819
6087 | 14 | 103740 | 103.74 | 104.087 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 106987 | 106987
6088 | 15 | 103613 | 103.613 | 104.085 | 0.472 | 0.472 | 0.22278 |  | 105616 | 105616
6089 | 16 | 84035.8 | 84.0358 | 85.1863 | 1.1505 | 1.1505 | 1.3237 |  | 104740 | 104740
6090 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104583 | 104583
6091 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104083 | 104083
6092 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104073 | 104073
6093 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93816.4 | 93816.4
6094 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45239.5 | 45239.5
6095 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6096 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6097 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6098 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6099 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6100 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6101 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6102 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6103 | 6 | -4720.7 | -4.7207 | -4.7205 | 0.00018 | 0.00018 | 3.24e-08 |  | -611.875 | -611.875
6104 | 7 | 98931.4 | 98.9314 | 98.8128 | -0.1186 | 0.1186 | 0.014066 |  | -611.875 | -611.875
6105 | 8 | 108134 | 108.134 | 108.138 | 0.004 | 0.004 | 1.6e-05 |  | -611.875 | -611.875
6106 | 9 | 106968 | 106.968 | 107.471 | 0.503 | 0.503 | 0.25301 |  | -611.875 | -611.875
6107 | 10 | 105995 | 105.995 | 106.392 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | -1066.92 | -1066.92
6108 | 11 | 105122 | 105.122 | 105.509 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -4731.14 | -4731.14
6109 | 12 | 104465 | 104.465 | 104.773 | 0.308 | 0.308 | 0.094864 |  | 104795 | 104795
6110 | 13 | 104153 | 104.153 | 104.154 | 0.001 | 0.001 | 1e-06 |  | 108330 | 108330
6111 | 14 | 103910 | 103.91 | 104.303 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | 107507 | 107507
6112 | 15 | 103904 | 103.904 | 104.302 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | 106229 | 106229
6113 | 16 | 88380.9 | 88.3809 | 89.574 | 1.1931 | 1.1931 | 1.4235 |  | 105346 | 105346
6114 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 85025.6 | 85025.6
6115 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104391 | 104391
6116 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104087 | 104087
6117 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104085 | 104085
6118 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85186.3 | 85186.3
6119 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6120 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6121 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6122 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6123 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6124 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6125 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6126 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6127 | 6 | -4722.24 | -4.7222 | -4.7208 | 0.00141 | 0.00141 | 1.9881e-06 |  | -611.875 | -611.875
6128 | 7 | 99463.3 | 99.4633 | 99.1863 | -0.277 | 0.277 | 0.076729 |  | -611.875 | -611.875
6129 | 8 | 107751 | 107.751 | 107.847 | 0.096 | 0.096 | 0.009216 |  | -611.875 | -611.875
6130 | 9 | 106564 | 106.564 | 107.055 | 0.491 | 0.491 | 0.24108 |  | -611.875 | -611.875
6131 | 10 | 105887 | 105.887 | 106.213 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -1066.92 | -1066.92
6132 | 11 | 105200 | 105.2 | 105.528 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -4720.52 | -4720.52
6133 | 12 | 104633 | 104.633 | 104.946 | 0.313 | 0.313 | 0.097969 |  | 98812.8 | 98812.8
6134 | 13 | 104433 | 104.433 | 104.533 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |  | 108138 | 108138
6135 | 14 | 104313 | 104.313 | 104.699 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | 107471 | 107471
6136 | 15 | 104252 | 104.252 | 104.694 | 0.442 | 0.442 | 0.19536 |  | 106392 | 106392
6137 | 16 | 88917.6 | 88.9176 | 89.9348 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0347 |  | 105509 | 105509
6138 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104773 | 104773
6139 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104154 | 104154
6140 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104303 | 104303
6141 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104302 | 104302
6142 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89574 | 89574
6143 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6144 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6145 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6146 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6147 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6148 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6149 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6150 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6151 | 6 | -4631.62 | -4.6316 | -4.631 | 0.0006 | 0.0006 | 3.6e-07 |  | -611.875 | -611.875
6152 | 7 | 57942.5 | 57.9425 | 56.8795 | -1.063 | 1.063 | 1.13 |  | -611.875 | -611.875
6153 | 8 | 108135 | 108.135 | 108.213 | 0.078 | 0.078 | 0.006084 |  | -611.875 | -611.875
6154 | 9 | 107098 | 107.098 | 107.46 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -611.875 | -611.875
6155 | 10 | 106116 | 106.116 | 106.481 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -1066.92 | -1066.92
6156 | 11 | 105608 | 105.608 | 105.982 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | -4720.83 | -4720.83
6157 | 12 | 105242 | 105.242 | 105.423 | 0.181 | 0.181 | 0.032761 |  | 99186.3 | 99186.3
6158 | 13 | 104839 | 104.839 | 105.181 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | 107847 | 107847
6159 | 14 | 104619 | 104.619 | 104.987 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | 107055 | 107055
6160 | 15 | 84182 | 84.182 | 85.3468 | 1.1648 | 1.1648 | 1.3568 |  | 106213 | 106213
6161 | 16 | 42764.5 | 42.7645 | 43.249 | 0.4845 | 0.4845 | 0.23474 |  | 105528 | 105528
6162 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104946 | 104946
6163 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104533 | 104533
6164 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104699 | 104699
6165 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104694 | 104694
6166 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89934.8 | 89934.8
6167 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6168 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6169 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6170 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6171 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6172 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6173 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6174 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6175 | 6 | -4703.79 | -4.7038 | -4.7019 | 0.00188 | 0.00188 | 3.5344e-06 |  | -611.875 | -611.875
6176 | 7 | 100612 | 100.612 | 100.223 | -0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -611.875 | -611.875
6177 | 8 | 109135 | 109.135 | 109.224 | 0.089 | 0.089 | 0.007921 |  | -611.875 | -611.875
6178 | 9 | 108169 | 108.169 | 108.503 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -611.875 | -611.875
6179 | 10 | 107375 | 107.375 | 107.789 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -1066.92 | -1066.92
6180 | 11 | 106578 | 106.578 | 107 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | -4631.02 | -4631.02
6181 | 12 | 105695 | 105.695 | 106.111 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | 56879.5 | 56879.5
6182 | 13 | 104993 | 104.993 | 105.423 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | 108213 | 108213
6183 | 14 | 104704 | 104.704 | 105.145 | 0.441 | 0.441 | 0.19448 |  | 107460 | 107460
6184 | 15 | 104877 | 104.877 | 105.335 | 0.458 | 0.458 | 0.20976 |  | 106481 | 106481
6185 | 16 | 77317.4 | 77.3174 | 78.8695 | 1.5521 | 1.5521 | 2.409 |  | 105982 | 105982
6186 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105423 | 105423
6187 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105181 | 105181
6188 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104987 | 104987
6189 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85346.8 | 85346.8
6190 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43249 | 43249
6191 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6192 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6193 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6194 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6195 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6196 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6197 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6198 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6199 | 6 | -4250.54 | -4.2505 | -4.2492 | 0.0013 | 0.0013 | 1.69e-06 |  | -611.875 | -611.875
6200 | 7 | 104471 | 104.471 | 104.09 | -0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -611.875 | -611.875
6201 | 8 | 109764 | 109.764 | 109.841 | 0.077 | 0.077 | 0.005929 |  | -611.875 | -611.875
6202 | 9 | 109031 | 109.031 | 109.337 | 0.306 | 0.306 | 0.093636 |  | -611.875 | -611.875
6203 | 10 | 108081 | 108.081 | 108.599 | 0.518 | 0.518 | 0.26832 |  | -1066.92 | -1066.92
6204 | 11 | 107082 | 107.082 | 107.634 | 0.552 | 0.552 | 0.3047 |  | -4701.91 | -4701.91
6205 | 12 | 106388 | 106.388 | 106.765 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | 100223 | 100223
6206 | 13 | 106084 | 106.084 | 106.483 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | 109224 | 109224
6207 | 14 | 105881 | 105.881 | 106.285 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | 108503 | 108503
6208 | 15 | 105777 | 105.777 | 106.284 | 0.507 | 0.507 | 0.25705 |  | 107789 | 107789
6209 | 16 | 81853.7 | 81.8537 | 83.4341 | 1.5804 | 1.5804 | 2.4977 |  | 107000 | 107000
6210 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106111 | 106111
6211 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105423 | 105423
6212 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105145 | 105145
6213 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105335 | 105335
6214 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 78869.5 | 78869.5
6215 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6216 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6217 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6218 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6219 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6220 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6221 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6222 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6223 | 6 | -4228.77 | -4.2288 | -4.2267 | 0.00206 | 0.00206 | 4.2436e-06 |  | -611.875 | -611.875
6224 | 7 | 95120.5 | 95.1205 | 94.6902 | -0.4303 | 0.4303 | 0.18516 |  | -611.875 | -611.875
6225 | 8 | 109339 | 109.339 | 109.381 | 0.042 | 0.042 | 0.001764 |  | -611.875 | -611.875
6226 | 9 | 108465 | 108.465 | 108.751 | 0.286 | 0.286 | 0.081796 |  | -611.875 | -611.875
6227 | 10 | 107774 | 107.774 | 108.07 | 0.296 | 0.296 | 0.087616 |  | -1066.92 | -1066.92
6228 | 11 | 107169 | 107.169 | 107.479 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | -4249.24 | -4249.24
6229 | 12 | 106676 | 106.676 | 107.091 | 0.415 | 0.415 | 0.17222 |  | 104090 | 104090
6230 | 13 | 106457 | 106.457 | 106.887 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | 109841 | 109841
6231 | 14 | 106350 | 106.35 | 106.886 | 0.536 | 0.536 | 0.2873 |  | 109337 | 109337
6232 | 15 | 58119.4 | 58.1194 | 58.7902 | 0.6708 | 0.6708 | 0.44997 |  | 108599 | 108599
6233 | 16 | 28714.6 | 28.7146 | 29.2342 | 0.5196 | 0.5196 | 0.26998 |  | 107634 | 107634
6234 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106765 | 106765
6235 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106483 | 106483
6236 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106285 | 106285
6237 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106284 | 106284
6238 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83434.1 | 83434.1
6239 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6240 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6241 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6242 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6243 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6244 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6245 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6246 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6247 | 6 | -3795.27 | -3.7953 | -3.7938 | 0.00144 | 0.00144 | 2.0736e-06 |  | -611.875 | -611.875
6248 | 7 | 99308.3 | 99.3083 | 99.29 | -0.0183 | 0.0183 | 0.00033489 |  | -611.875 | -611.875
6249 | 8 | 110215 | 110.215 | 110.299 | 0.084 | 0.084 | 0.007056 |  | -611.875 | -611.875
6250 | 9 | 109423 | 109.423 | 109.947 | 0.524 | 0.524 | 0.27458 |  | -611.875 | -611.875
6251 | 10 | 108765 | 108.765 | 109.065 | 0.3 | 0.3 | 0.09 |  | -1066.92 | -1066.92
6252 | 11 | 108355 | 108.355 | 108.669 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | -4226.71 | -4226.71
6253 | 12 | 107983 | 107.983 | 108.282 | 0.299 | 0.299 | 0.089401 |  | 94690.2 | 94690.2
6254 | 13 | 107792 | 107.792 | 108.088 | 0.296 | 0.296 | 0.087616 |  | 109381 | 109381
6255 | 14 | 107576 | 107.576 | 107.87 | 0.294 | 0.294 | 0.086436 |  | 108751 | 108751
6256 | 15 | 107222 | 107.222 | 107.559 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | 108070 | 108070
6257 | 16 | 63334.6 | 63.3346 | 64.3536 | 1.019 | 1.019 | 1.0384 |  | 107479 | 107479
6258 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107091 | 107091
6259 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106887 | 106887
6260 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106886 | 106886
6261 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58790.2 | 58790.2
6262 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29234.2 | 29234.2
6263 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6264 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6265 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6266 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6267 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6268 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6269 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6270 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6271 | 6 | -2878.64 | -2.8786 | -2.8783 | 0.00038 | 0.00038 | 1.444e-07 |  | -611.875 | -611.875
6272 | 7 | 77441.1 | 77.4411 | 76.6436 | -0.7975 | 0.7975 | 0.63601 |  | -611.875 | -611.875
6273 | 8 | 110699 | 110.699 | 110.811 | 0.112 | 0.112 | 0.012544 |  | -611.875 | -611.875
6274 | 9 | 110321 | 110.321 | 110.699 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -611.875 | -611.875
6275 | 10 | 109671 | 109.671 | 110.031 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | -1066.92 | -1066.92
6276 | 11 | 108484 | 108.484 | 108.816 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -3793.83 | -3793.83
6277 | 12 | 107859 | 107.859 | 108.233 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | 99290 | 99290
6278 | 13 | 100024 | 100.024 | 101.401 | 1.377 | 1.377 | 1.8961 |  | 110299 | 110299
6279 | 14 | 48008.1 | 48.0081 | 49.033 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0504 |  | 109947 | 109947
6280 | 15 | 89653.4 | 89.6534 | 90.4043 | 0.7509 | 0.7509 | 0.56385 |  | 109065 | 109065
6281 | 16 | 55333.8 | 55.3338 | 56.251 | 0.9172 | 0.9172 | 0.84126 |  | 108669 | 108669
6282 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108282 | 108282
6283 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108088 | 108088
6284 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107870 | 107870
6285 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107559 | 107559
6286 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64353.6 | 64353.6
6287 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6288 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6289 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6290 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6291 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6292 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6293 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6294 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6295 | 6 | -2414.3 | -2.4143 | -2.4137 | 0.00062 | 0.00062 | 3.844e-07 |  | -611.875 | -611.875
6296 | 7 | 49398.3 | 49.3983 | 48.3992 | -0.9991 | 0.9991 | 0.9982 |  | -611.875 | -611.875
6297 | 8 | 109740 | 109.74 | 109.769 | 0.029 | 0.029 | 0.000841 |  | -611.875 | -611.875
6298 | 9 | 108751 | 108.751 | 108.86 | 0.109 | 0.109 | 0.011881 |  | -611.875 | -611.875
6299 | 10 | 108139 | 108.139 | 108.46 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | -1066.92 | -1066.92
6300 | 11 | 107765 | 107.765 | 108.051 | 0.286 | 0.286 | 0.081796 |  | -2878.26 | -2878.26
6301 | 12 | 107474 | 107.474 | 107.913 | 0.439 | 0.439 | 0.19272 |  | 76643.6 | 76643.6
6302 | 13 | 107251 | 107.251 | 107.595 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | 110811 | 110811
6303 | 14 | 107497 | 107.497 | 107.701 | 0.204 | 0.204 | 0.041616 |  | 110699 | 110699
6304 | 15 | 46475.3 | 46.4753 | 46.9779 | 0.5026 | 0.5026 | 0.25261 |  | 110031 | 110031
6305 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108816 | 108816
6306 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108233 | 108233
6307 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101401 | 101401
6308 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 49033 | 49033
6309 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90404.3 | 90404.3
6310 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56251 | 56251
6311 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6312 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6313 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6314 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6315 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6316 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6317 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6318 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6319 | 6 | -3748.87 | -3.7489 | -3.7468 | 0.00204 | 0.00204 | 4.1616e-06 |  | -611.875 | -611.875
6320 | 7 | 47185.1 | 47.1851 | 46.1124 | -1.0727 | 1.0727 | 1.1507 |  | -611.875 | -611.875
6321 | 8 | 109808 | 109.808 | 109.896 | 0.088 | 0.088 | 0.007744 |  | -611.875 | -611.875
6322 | 9 | 109307 | 109.307 | 109.65 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | -611.875 | -611.875
6323 | 10 | 52053.4 | 52.0534 | 52.2297 | 0.1763 | 0.1763 | 0.031082 |  | -1066.92 | -1066.92
6324 | 11 | 105578 | 105.578 | 106.244 | 0.666 | 0.666 | 0.44356 |  | -2413.68 | -2413.68
6325 | 12 | 86565.7 | 86.5657 | 87.3363 | 0.7706 | 0.7706 | 0.59382 |  | 48399.2 | 48399.2
6326 | 13 | 88875.5 | 88.8755 | 89.8396 | 0.9641 | 0.9641 | 0.92949 |  | 109769 | 109769
6327 | 14 | 105559 | 105.559 | 107.684 | 2.125 | 2.125 | 4.5156 |  | 108860 | 108860
6328 | 15 | -962.118 | -0.96212 | -0.96308 | -0.000963 | 0.000963 | 9.2737e-07 |  | 108460 | 108460
6329 | 16 | 31349.7 | 31.3497 | 32.3527 | 1.003 | 1.003 | 1.006 |  | 108051 | 108051
6330 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107913 | 107913
6331 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107595 | 107595
6332 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107701 | 107701
6333 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46977.9 | 46977.9
6334 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6335 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6336 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6337 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6338 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6339 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6340 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6341 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6342 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6343 | 6 | -2877.32 | -2.8773 | -2.8752 | 0.00213 | 0.00213 | 4.5369e-06 |  | -611.875 | -611.875
6344 | 7 | 80307.1 | 80.3071 | 79.5096 | -0.7975 | 0.7975 | 0.63601 |  | -611.875 | -611.875
6345 | 8 | 110346 | 110.346 | 111.06 | 0.714 | 0.714 | 0.5098 |  | -611.875 | -611.875
6346 | 9 | 109434 | 109.434 | 109.596 | 0.162 | 0.162 | 0.026244 |  | -611.875 | -611.875
6347 | 10 | 108840 | 108.84 | 109.224 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -1066.92 | -1066.92
6348 | 11 | 108145 | 108.145 | 108.527 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | -3746.83 | -3746.83
6349 | 12 | 107757 | 107.757 | 108.143 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | 46112.4 | 46112.4
6350 | 13 | 70659.7 | 70.6597 | 71.4089 | 0.7492 | 0.7492 | 0.5613 |  | 109896 | 109896
6351 | 14 | 107215 | 107.215 | 107.62 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | 109650 | 109650
6352 | 15 | 104036 | 104.036 | 106.043 | 2.007 | 2.007 | 4.028 |  | 52229.7 | 52229.7
6353 | 16 | 43002.4 | 43.0024 | 44.305 | 1.3026 | 1.3026 | 1.6968 |  | 106244 | 106244
6354 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 87336.3 | 87336.3
6355 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89839.6 | 89839.6
6356 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107684 | 107684
6357 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -963.081 | -963.081
6358 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32352.7 | 32352.7
6359 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6360 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6361 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6362 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6363 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6364 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6365 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6366 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6367 | 6 | -2410.92 | -2.4109 | -2.4097 | 0.00118 | 0.00118 | 1.3924e-06 |  | -611.875 | -611.875
6368 | 7 | 35619.6 | 35.6196 | 34.7012 | -0.9184 | 0.9184 | 0.84346 |  | -611.875 | -611.875
6369 | 8 | 110526 | 110.526 | 111.226 | 0.7 | 0.7 | 0.49 |  | -611.875 | -611.875
6370 | 9 | 109771 | 109.771 | 109.801 | 0.03 | 0.03 | 0.0009 |  | -611.875 | -611.875
6371 | 10 | 109041 | 109.041 | 109.374 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -1066.92 | -1066.92
6372 | 11 | 108548 | 108.548 | 108.886 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | -2875.19 | -2875.19
6373 | 12 | 108752 | 108.752 | 109.092 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | 79509.6 | 79509.6
6374 | 13 | 47754.9 | 47.7549 | 48.1568 | 0.4019 | 0.4019 | 0.16152 |  | 111060 | 111060
6375 | 14 | 42463.3 | 42.4633 | 43.2656 | 0.8023 | 0.8023 | 0.64369 |  | 109596 | 109596
6376 | 15 | 41258 | 41.258 | 42.0061 | 0.7481 | 0.7481 | 0.55965 |  | 109224 | 109224
6377 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108527 | 108527
6378 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108143 | 108143
6379 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71408.9 | 71408.9
6380 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107620 | 107620
6381 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106043 | 106043
6382 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 44305 | 44305
6383 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6384 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6385 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6386 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6387 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6388 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6389 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6390 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6391 | 6 | -2405.99 | -2.406 | -2.405 | 0.00103 | 0.00103 | 1.0609e-06 |  | -611.875 | -611.875
6392 | 7 | 54997.2 | 54.9972 | 54.2876 | -0.7096 | 0.7096 | 0.50353 |  | -611.875 | -611.875
6393 | 8 | 111092 | 111.092 | 111.336 | 0.244 | 0.244 | 0.059536 |  | -611.875 | -611.875
6394 | 9 | 110338 | 110.338 | 110.447 | 0.109 | 0.109 | 0.011881 |  | -611.875 | -611.875
6395 | 10 | 109546 | 109.546 | 109.885 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | -1066.92 | -1066.92
6396 | 11 | 108869 | 108.869 | 108.975 | 0.106 | 0.106 | 0.011236 |  | -2409.74 | -2409.74
6397 | 12 | 108387 | 108.387 | 108.971 | 0.584 | 0.584 | 0.34106 |  | 34701.2 | 34701.2
6398 | 13 | 107884 | 107.884 | 107.904 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | 111226 | 111226
6399 | 14 | 107478 | 107.478 | 107.643 | 0.165 | 0.165 | 0.027225 |  | 109801 | 109801
6400 | 15 | 107362 | 107.362 | 107.373 | 0.011 | 0.011 | 0.000121 |  | 109374 | 109374
6401 | 16 | 74598.6 | 74.5986 | 76.5354 | 1.9368 | 1.9368 | 3.7512 |  | 108886 | 108886
6402 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109092 | 109092
6403 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48156.8 | 48156.8
6404 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43265.6 | 43265.6
6405 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42006.1 | 42006.1
6406 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6407 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6408 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6409 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6410 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6411 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6412 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6413 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6414 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6415 | 6 | -2870.09 | -2.8701 | -2.8683 | 0.00182 | 0.00182 | 3.3124e-06 |  | -611.875 | -611.875
6416 | 7 | 79852.6 | 79.8526 | 78.7063 | -1.1463 | 1.1463 | 1.314 |  | -611.875 | -611.875
6417 | 8 | 110824 | 110.824 | 111.059 | 0.235 | 0.235 | 0.055225 |  | -611.875 | -611.875
6418 | 9 | 109840 | 109.84 | 109.949 | 0.109 | 0.109 | 0.011881 |  | -611.875 | -611.875
6419 | 10 | 109046 | 109.046 | 109.475 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | -1066.92 | -1066.92
6420 | 11 | 108470 | 108.47 | 108.795 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -2404.96 | -2404.96
6421 | 12 | 107779 | 107.779 | 108.158 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | 54287.6 | 54287.6
6422 | 13 | 107165 | 107.165 | 107.192 | 0.027 | 0.027 | 0.000729 |  | 111336 | 111336
6423 | 14 | 106860 | 106.86 | 107.184 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | 110447 | 110447
6424 | 15 | 106981 | 106.981 | 107.34 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | 109885 | 109885
6425 | 16 | 66670.7 | 66.6707 | 68.4921 | 1.8214 | 1.8214 | 3.3175 |  | 108975 | 108975
6426 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108971 | 108971
6427 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107904 | 107904
6428 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107643 | 107643
6429 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107373 | 107373
6430 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 76535.4 | 76535.4
6431 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6432 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6433 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6434 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6435 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6436 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6437 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6438 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6439 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6440 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6441 | 8 | -4532.26 | -4.5323 | -4.5315 | 0.00074 | 0.00074 | 5.476e-07 |  | -611.875 | -611.875
6442 | 9 | 54202.8 | 54.2028 | 53.65 | -0.5528 | 0.5528 | 0.30559 |  | -611.875 | -611.875
6443 | 10 | 59634.6 | 59.6346 | 59.3082 | -0.3264 | 0.3264 | 0.10654 |  | -1066.92 | -1066.92
6444 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2868.27 | -2868.27
6445 | 12 | -4564.08 | -4.5641 | -4.5649 | -0.00087 | 0.00087 | 7.569e-07 |  | 78706.3 | 78706.3
6446 | 13 | 8916.76 | 8.9168 | 9.2032 | 0.28643 | 0.28643 | 0.082042 |  | 111059 | 111059
6447 | 14 | 104976 | 104.976 | 106.433 | 1.457 | 1.457 | 2.1228 |  | 109949 | 109949
6448 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109475 | 109475
6449 | 16 | -4573.34 | -4.5733 | -4.5756 | -0.0023 | 0.0023 | 5.29e-06 |  | 108795 | 108795
6450 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108158 | 108158
6451 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107192 | 107192
6452 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107184 | 107184
6453 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107340 | 107340
6454 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68492.1 | 68492.1
6455 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6456 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6457 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6458 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6459 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6460 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6461 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6462 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6463 | 6 | -2409.07 | -2.4091 | -2.4079 | 0.0012 | 0.0012 | 1.44e-06 |  | -611.875 | -611.875
6464 | 7 | 55902.6 | 55.9026 | 55.2608 | -0.6418 | 0.6418 | 0.41191 |  | -611.875 | -611.875
6465 | 8 | 110704 | 110.704 | 110.941 | 0.237 | 0.237 | 0.056169 |  | -611.875 | -611.875
6466 | 9 | 109942 | 109.942 | 110.278 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | -611.875 | -611.875
6467 | 10 | 109323 | 109.323 | 109.646 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | -1066.92 | -1066.92
6468 | 11 | 108730 | 108.73 | 109.066 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | -1066.92 | -1066.92
6469 | 12 | 108241 | 108.241 | 108.572 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -924.715 | -924.715
6470 | 13 | 108049 | 108.049 | 108.382 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -4531.52 | -4531.52
6471 | 14 | 107874 | 107.874 | 108.191 | 0.317 | 0.317 | 0.10049 |  | 53650 | 53650
6472 | 15 | 108025 | 108.025 | 108.297 | 0.272 | 0.272 | 0.073984 |  | 59308.2 | 59308.2
6473 | 16 | 50101.2 | 50.1012 | 51.3208 | 1.2196 | 1.2196 | 1.4874 |  | -924.715 | -924.715
6474 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4564.95 | -4564.95
6475 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 9203.19 | 9203.19
6476 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106433 | 106433
6477 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6478 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4575.64 | -4575.64
6479 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6480 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6481 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6482 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6483 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6484 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6485 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6486 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6487 | 6 | -2876 | -2.876 | -2.8745 | 0.00154 | 0.00154 | 2.3716e-06 |  | -611.875 | -611.875
6488 | 7 | 83044.2 | 83.0442 | 81.8582 | -1.186 | 1.186 | 1.4066 |  | -611.875 | -611.875
6489 | 8 | 110825 | 110.825 | 111.06 | 0.235 | 0.235 | 0.055225 |  | -611.875 | -611.875
6490 | 9 | 110036 | 110.036 | 110.755 | 0.719 | 0.719 | 0.51696 |  | -611.875 | -611.875
6491 | 10 | 109408 | 109.408 | 109.913 | 0.505 | 0.505 | 0.25502 |  | -1066.92 | -1066.92
6492 | 11 | 108849 | 108.849 | 109.343 | 0.494 | 0.494 | 0.24404 |  | -2407.87 | -2407.87
6493 | 12 | 108181 | 108.181 | 108.556 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | 55260.8 | 55260.8
6494 | 13 | 107772 | 107.772 | 108.176 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | 110941 | 110941
6495 | 14 | 107571 | 107.571 | 107.959 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | 110278 | 110278
6496 | 15 | 36188.2 | 36.1882 | 36.8681 | 0.6799 | 0.6799 | 0.46226 |  | 109646 | 109646
6497 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109066 | 109066
6498 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108572 | 108572
6499 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108382 | 108382
6500 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108191 | 108191
6501 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108297 | 108297
6502 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 51320.8 | 51320.8
6503 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6504 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6505 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6506 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6507 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6508 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6509 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6510 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6511 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6512 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6513 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6514 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6515 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6516 | 11 | 34158.1 | 34.1581 | 34.4579 | 0.2998 | 0.2998 | 0.08988 |  | -2874.46 | -2874.46
6517 | 12 | 108602 | 108.602 | 108.952 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | 81858.2 | 81858.2
6518 | 13 | 107682 | 107.682 | 107.693 | 0.011 | 0.011 | 0.000121 |  | 111060 | 111060
6519 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110755 | 110755
6520 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109913 | 109913
6521 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109343 | 109343
6522 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108556 | 108556
6523 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108176 | 108176
6524 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107959 | 107959
6525 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 36868.1 | 36868.1
6526 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6527 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6528 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6529 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6530 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6531 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6532 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6533 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6534 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6535 | 6 | -1968.78 | -1.9688 | -1.1125 | 0.85624 | 0.85624 | 0.73315 |  | -611.875 | -611.875
6536 | 7 | 45131.6 | 45.1316 | 44.5406 | -0.591 | 0.591 | 0.34928 |  | -611.875 | -611.875
6537 | 8 | 111276 | 111.276 | 111.52 | 0.244 | 0.244 | 0.059536 |  | -611.875 | -611.875
6538 | 9 | 110172 | 110.172 | 110.237 | 0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | -611.875 | -611.875
6539 | 10 | 109072 | 109.072 | 109.187 | 0.115 | 0.115 | 0.013225 |  | -1066.92 | -1066.92
6540 | 11 | 108387 | 108.387 | 108.487 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |  | -1066.92 | -1066.92
6541 | 12 | 107984 | 107.984 | 108.505 | 0.521 | 0.521 | 0.27144 |  | -924.715 | -924.715
6542 | 13 | 107576 | 107.576 | 107.919 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | -924.715 | -924.715
6543 | 14 | 107324 | 107.324 | 107.698 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | -924.715 | -924.715
6544 | 15 | 102248 | 102.248 | 103.722 | 1.474 | 1.474 | 2.1727 |  | -924.715 | -924.715
6545 | 16 | 44171 | 44.171 | 45.5366 | 1.3656 | 1.3656 | 1.8649 |  | 34457.9 | 34457.9
6546 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108952 | 108952
6547 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107693 | 107693
6548 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6549 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6550 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6551 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6552 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6553 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6554 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6555 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6556 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6557 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6558 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6559 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6560 | 7 | -2718.64 | -2.7186 | -2.718 | 0.00061 | 0.00061 | 3.721e-07 |  | -611.875 | -611.875
6561 | 8 | 10841.5 | 10.8415 | 10.7221 | -0.1194 | 0.1194 | 0.014256 |  | -611.875 | -611.875
6562 | 9 | 93811.5 | 93.8115 | 93.1312 | -0.6803 | 0.6803 | 0.46281 |  | -611.875 | -611.875
6563 | 10 | 71352.7 | 71.3527 | 70.9081 | -0.4446 | 0.4446 | 0.19767 |  | -1066.92 | -1066.92
6564 | 11 | 109530 | 109.53 | 109.839 | 0.309 | 0.309 | 0.095481 |  | -1112.54 | -1112.54
6565 | 12 | 84287.4 | 84.2874 | 84.7736 | 0.4862 | 0.4862 | 0.23639 |  | 44540.6 | 44540.6
6566 | 13 | 98805.7 | 98.8057 | 99.6811 | 0.8754 | 0.8754 | 0.76633 |  | 111520 | 111520
6567 | 14 | 45458 | 45.458 | 46.3049 | 0.8469 | 0.8469 | 0.71724 |  | 110237 | 110237
6568 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109187 | 109187
6569 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108487 | 108487
6570 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108505 | 108505
6571 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107919 | 107919
6572 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107698 | 107698
6573 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103722 | 103722
6574 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45536.6 | 45536.6
6575 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6576 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6577 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6578 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6579 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6580 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6581 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6582 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6583 | 6 | -2419.48 | -2.4195 | -2.4181 | 0.0014 | 0.0014 | 1.96e-06 |  | -611.875 | -611.875
6584 | 7 | 64739.7 | 64.7397 | 63.5546 | -1.1851 | 1.1851 | 1.4045 |  | -611.875 | -611.875
6585 | 8 | 111002 | 111.002 | 111.808 | 0.806 | 0.806 | 0.64964 |  | -611.875 | -611.875
6586 | 9 | 110048 | 110.048 | 110.147 | 0.099 | 0.099 | 0.009801 |  | -611.875 | -611.875
6587 | 10 | 109220 | 109.22 | 109.562 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | -1066.92 | -1066.92
6588 | 11 | 108694 | 108.694 | 109 | 0.306 | 0.306 | 0.093636 |  | -1066.92 | -1066.92
6589 | 12 | 108093 | 108.093 | 108.588 | 0.495 | 0.495 | 0.24502 |  | -2718.03 | -2718.03
6590 | 13 | 107707 | 107.707 | 108.055 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | 10722.1 | 10722.1
6591 | 14 | 107550 | 107.55 | 107.911 | 0.361 | 0.361 | 0.13032 |  | 93131.2 | 93131.2
6592 | 15 | 104405 | 104.405 | 105.554 | 1.149 | 1.149 | 1.3202 |  | 70908.1 | 70908.1
6593 | 16 | 26627.4 | 26.6274 | 27.5156 | 0.8882 | 0.8882 | 0.7889 |  | 109839 | 109839
6594 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 84773.6 | 84773.6
6595 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99681.1 | 99681.1
6596 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46304.9 | 46304.9
6597 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6598 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6599 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6600 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6601 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6602 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6603 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6604 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6605 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6606 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6607 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6608 | 7 | -4088.89 | -4.0889 | -4.0887 | 0.00018 | 0.00018 | 3.24e-08 |  | -611.875 | -611.875
6609 | 8 | 71266 | 71.266 | 70.3762 | -0.8898 | 0.8898 | 0.79174 |  | -611.875 | -611.875
6610 | 9 | 105630 | 105.63 | 104.842 | -0.788 | 0.788 | 0.62094 |  | -611.875 | -611.875
6611 | 10 | 100341 | 100.341 | 100.118 | -0.223 | 0.223 | 0.049729 |  | -1066.92 | -1066.92
6612 | 11 | 67997.4 | 67.9974 | 68.0939 | 0.0965 | 0.0965 | 0.0093122 |  | -2418.08 | -2418.08
6613 | 12 | 53001 | 53.001 | 53.265 | 0.264 | 0.264 | 0.069696 |  | 63554.6 | 63554.6
6614 | 13 | 57199.8 | 57.1998 | 58.0259 | 0.8261 | 0.8261 | 0.68244 |  | 111808 | 111808
6615 | 14 | 33737.3 | 33.7373 | 34.3126 | 0.5753 | 0.5753 | 0.33097 |  | 110147 | 110147
6616 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109562 | 109562
6617 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109000 | 109000
6618 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108588 | 108588
6619 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108055 | 108055
6620 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107911 | 107911
6621 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105554 | 105554
6622 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27515.6 | 27515.6
6623 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6624 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6625 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6626 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6627 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6628 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6629 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6630 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6631 | 6 | -2409.4 | -2.4094 | -2.4082 | 0.00118 | 0.00118 | 1.3924e-06 |  | -611.875 | -611.875
6632 | 7 | 57822 | 57.822 | 57.2328 | -0.5892 | 0.5892 | 0.34716 |  | -611.875 | -611.875
6633 | 8 | 111387 | 111.387 | 111.858 | 0.471 | 0.471 | 0.22184 |  | -611.875 | -611.875
6634 | 9 | 110553 | 110.553 | 110.633 | 0.08 | 0.08 | 0.0064 |  | -611.875 | -611.875
6635 | 10 | 109876 | 109.876 | 110.214 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | -1066.92 | -1066.92
6636 | 11 | 109340 | 109.34 | 109.881 | 0.541 | 0.541 | 0.29268 |  | -1066.92 | -1066.92
6637 | 12 | 108838 | 108.838 | 109.158 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -4088.71 | -4088.71
6638 | 13 | 108462 | 108.462 | 108.781 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | 70376.2 | 70376.2
6639 | 14 | 108261 | 108.261 | 108.577 | 0.316 | 0.316 | 0.099856 |  | 104842 | 104842
6640 | 15 | 105836 | 105.836 | 107.263 | 1.427 | 1.427 | 2.0363 |  | 100118 | 100118
6641 | 16 | 42507.2 | 42.5072 | 43.8592 | 1.352 | 1.352 | 1.8279 |  | 68093.9 | 68093.9
6642 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 53265 | 53265
6643 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58025.9 | 58025.9
6644 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 34312.6 | 34312.6
6645 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6646 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6647 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6648 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6649 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6650 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6651 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6652 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6653 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6654 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6655 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6656 | 7 | 6364.44 | 6.3644 | 5.988 | -0.37642 | 0.37642 | 0.14169 |  | -611.875 | -611.875
6657 | 8 | 109003 | 109.003 | 108 | -1.003 | 1.003 | 1.006 |  | -611.875 | -611.875
6658 | 9 | 110095 | 110.095 | 110.163 | 0.068 | 0.068 | 0.004624 |  | -611.875 | -611.875
6659 | 10 | 109366 | 109.366 | 109.695 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -1066.92 | -1066.92
6660 | 11 | 109136 | 109.136 | 109.47 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -2408.22 | -2408.22
6661 | 12 | 87768.4 | 87.7684 | 88.2862 | 0.5178 | 0.5178 | 0.26812 |  | 57232.8 | 57232.8
6662 | 13 | 108219 | 108.219 | 108.249 | 0.03 | 0.03 | 0.0009 |  | 111858 | 111858
6663 | 14 | 107972 | 107.972 | 108.073 | 0.101 | 0.101 | 0.010201 |  | 110633 | 110633
6664 | 15 | 91054.1 | 91.0541 | 92.265 | 1.2109 | 1.2109 | 1.4663 |  | 110214 | 110214
6665 | 16 | 28470.7 | 28.4707 | 29.5123 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0849 |  | 109881 | 109881
6666 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109158 | 109158
6667 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108781 | 108781
6668 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108577 | 108577
6669 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107263 | 107263
6670 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43859.2 | 43859.2
6671 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6672 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6673 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6674 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6675 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6676 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6677 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6678 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6679 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6680 | 7 | 4530.2 | 4.5302 | 4.2819 | -0.24835 | 0.24835 | 0.061678 |  | -611.875 | -611.875
6681 | 8 | 111006 | 111.006 | 111.371 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -611.875 | -611.875
6682 | 9 | 110054 | 110.054 | 110.164 | 0.11 | 0.11 | 0.0121 |  | -611.875 | -611.875
6683 | 10 | 109163 | 109.163 | 109.647 | 0.484 | 0.484 | 0.23426 |  | -1066.92 | -1066.92
6684 | 11 | 108448 | 108.448 | 108.777 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -1066.92 | -1066.92
6685 | 12 | 107726 | 107.726 | 108.051 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | 5988.02 | 5988.02
6686 | 13 | 107296 | 107.296 | 107.63 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | 108000 | 108000
6687 | 14 | 107238 | 107.238 | 107.629 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | 110163 | 110163
6688 | 15 | 98549.4 | 98.5494 | 100.514 | 1.9646 | 1.9646 | 3.8597 |  | 109695 | 109695
6689 | 16 | 28217 | 28.217 | 29.1856 | 0.9686 | 0.9686 | 0.93819 |  | 109470 | 109470
6690 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 88286.2 | 88286.2
6691 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108249 | 108249
6692 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108073 | 108073
6693 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92265 | 92265
6694 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29512.3 | 29512.3
6695 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6696 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6697 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6698 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6699 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6700 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6701 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6702 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6703 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6704 | 7 | 19041.5 | 19.0415 | 18.4876 | -0.5539 | 0.5539 | 0.30681 |  | -611.875 | -611.875
6705 | 8 | 111436 | 111.436 | 112.058 | 0.622 | 0.622 | 0.38688 |  | -611.875 | -611.875
6706 | 9 | 110402 | 110.402 | 110.499 | 0.097 | 0.097 | 0.009409 |  | -611.875 | -611.875
6707 | 10 | 109719 | 109.719 | 110.149 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | -1066.92 | -1066.92
6708 | 11 | 109261 | 109.261 | 109.592 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -1066.92 | -1066.92
6709 | 12 | 108805 | 108.805 | 108.849 | 0.044 | 0.044 | 0.001936 |  | 4281.85 | 4281.85
6710 | 13 | 108441 | 108.441 | 108.84 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | 111371 | 111371
6711 | 14 | 108143 | 108.143 | 108.547 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | 110164 | 110164
6712 | 15 | 108017 | 108.017 | 108.288 | 0.271 | 0.271 | 0.073441 |  | 109647 | 109647
6713 | 16 | 45008.5 | 45.0085 | 46.356 | 1.3475 | 1.3475 | 1.8158 |  | 108777 | 108777
6714 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108051 | 108051
6715 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107630 | 107630
6716 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107629 | 107629
6717 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100514 | 100514
6718 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29185.6 | 29185.6
6719 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6720 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6721 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6722 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6723 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6724 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6725 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6726 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6727 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6728 | 7 | 31014.8 | 31.0148 | 31.023 | 0.0082 | 0.0082 | 6.724e-05 |  | -611.875 | -611.875
6729 | 8 | 111837 | 111.837 | 111.92 | 0.083 | 0.083 | 0.006889 |  | -611.875 | -611.875
6730 | 9 | 111109 | 111.109 | 111.224 | 0.115 | 0.115 | 0.013225 |  | -611.875 | -611.875
6731 | 10 | 110452 | 110.452 | 110.919 | 0.467 | 0.467 | 0.21809 |  | -1066.92 | -1066.92
6732 | 11 | 109961 | 109.961 | 110.339 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -1066.92 | -1066.92
6733 | 12 | 109401 | 109.401 | 109.422 | 0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | 18487.6 | 18487.6
6734 | 13 | 109041 | 109.041 | 109.413 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | 112058 | 112058
6735 | 14 | 108921 | 108.921 | 109.41 | 0.489 | 0.489 | 0.23912 |  | 110499 | 110499
6736 | 15 | 108978 | 108.978 | 108.901 | -0.077 | 0.077 | 0.005929 |  | 110149 | 110149
6737 | 16 | 46501.8 | 46.5018 | 48.3802 | 1.8784 | 1.8784 | 3.5284 |  | 109592 | 109592
6738 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108849 | 108849
6739 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108840 | 108840
6740 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108547 | 108547
6741 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108288 | 108288
6742 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46356 | 46356
6743 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6744 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6745 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6746 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6747 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6748 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6749 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6750 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6751 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6752 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6753 | 8 | -3618.36 | -3.6184 | -3.6169 | 0.00144 | 0.00144 | 2.0736e-06 |  | -611.875 | -611.875
6754 | 9 | 37823 | 37.823 | 36.9161 | -0.9069 | 0.9069 | 0.82247 |  | -611.875 | -611.875
6755 | 10 | 89570.9 | 89.5709 | 88.982 | -0.5889 | 0.5889 | 0.3468 |  | -1066.92 | -1066.92
6756 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6757 | 12 | -4532.03 | -4.532 | -4.533 | -0.00098 | 0.00098 | 9.604e-07 |  | 31023 | 31023
6758 | 13 | -4547.58 | -4.5476 | -2.5013 | 2.0463 | 2.0463 | 4.1874 |  | 111920 | 111920
6759 | 14 | 71578.8 | 71.5788 | 73.1467 | 1.5679 | 1.5679 | 2.4583 |  | 111224 | 111224
6760 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110919 | 110919
6761 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110339 | 110339
6762 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109422 | 109422
6763 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109413 | 109413
6764 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109410 | 109410
6765 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108901 | 108901
6766 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48380.2 | 48380.2
6767 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6768 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6769 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6770 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6771 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6772 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6773 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6774 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6775 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6776 | 7 | -2859.01 | -2.859 | -2.8586 | 0.00038 | 0.00038 | 1.444e-07 |  | -611.875 | -611.875
6777 | 8 | 67317 | 67.317 | 66.3307 | -0.9863 | 0.9863 | 0.97279 |  | -611.875 | -611.875
6778 | 9 | 110026 | 110.026 | 110.783 | 0.757 | 0.757 | 0.57305 |  | -611.875 | -611.875
6779 | 10 | 109275 | 109.275 | 109.751 | 0.476 | 0.476 | 0.22658 |  | -1066.92 | -1066.92
6780 | 11 | 108779 | 108.779 | 108.923 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | -1066.92 | -1066.92
6781 | 12 | 108229 | 108.229 | 108.274 | 0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | -1066.92 | -1066.92
6782 | 13 | 107890 | 107.89 | 108.266 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -3616.92 | -3616.92
6783 | 14 | 107753 | 107.753 | 108.136 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | 36916.1 | 36916.1
6784 | 15 | 79481.1 | 79.4811 | 80.0866 | 0.6055 | 0.6055 | 0.36663 |  | 88982 | 88982
6785 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6786 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4533.01 | -4533.01
6787 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2501.26 | -2501.26
6788 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73146.7 | 73146.7
6789 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6790 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6791 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6792 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6793 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6794 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6795 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6796 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6797 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6798 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6799 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6800 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6801 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6802 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6803 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6804 | 11 | 222.676 | 0.22268 | 0.20862 | -0.014058 | 0.014058 | 0.00019763 |  | -1066.92 | -1066.92
6805 | 12 | 67661.7 | 67.6617 | 68.2368 | 0.5751 | 0.5751 | 0.33074 |  | -2858.63 | -2858.63
6806 | 13 | 101022 | 101.022 | 102.603 | 1.581 | 1.581 | 2.4996 |  | 66330.7 | 66330.7
6807 | 14 | 87458 | 87.458 | 89.0487 | 1.5907 | 1.5907 | 2.5303 |  | 110783 | 110783
6808 | 15 | 89069.7 | 89.0697 | 89.7593 | 0.6896 | 0.6896 | 0.47555 |  | 109751 | 109751
6809 | 16 | 27924.9 | 27.9249 | 29.1501 | 1.2252 | 1.2252 | 1.5011 |  | 108923 | 108923
6810 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108274 | 108274
6811 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108266 | 108266
6812 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108136 | 108136
6813 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80086.6 | 80086.6
6814 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6815 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6816 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6817 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6818 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6819 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6820 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6821 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6822 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6823 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6824 | 7 | 5127.19 | 5.1272 | 5.0594 | -0.06777 | 0.06777 | 0.0045928 |  | -611.875 | -611.875
6825 | 8 | 79553.2 | 79.5532 | 78.5927 | -0.9605 | 0.9605 | 0.92256 |  | -611.875 | -611.875
6826 | 9 | 72665.4 | 72.6654 | 72.0443 | -0.6211 | 0.6211 | 0.38577 |  | -611.875 | -611.875
6827 | 10 | 110059 | 110.059 | 110.551 | 0.492 | 0.492 | 0.24206 |  | -1066.92 | -1066.92
6828 | 11 | 109551 | 109.551 | 109.708 | 0.157 | 0.157 | 0.024649 |  | -1066.92 | -1066.92
6829 | 12 | 109016 | 109.016 | 109.044 | 0.028 | 0.028 | 0.000784 |  | -1066.92 | -1066.92
6830 | 13 | 108666 | 108.666 | 109.036 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -924.715 | -924.715
6831 | 14 | 108462 | 108.462 | 108.831 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | -924.715 | -924.715
6832 | 15 | 69121.8 | 69.1218 | 69.6702 | 0.5484 | 0.5484 | 0.30074 |  | -924.715 | -924.715
6833 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 208.618 | 208.618
6834 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 68236.8 | 68236.8
6835 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102603 | 102603
6836 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89048.7 | 89048.7
6837 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89759.3 | 89759.3
6838 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29150.1 | 29150.1
6839 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6840 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6841 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6842 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6843 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6844 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6845 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6846 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6847 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6848 | 7 | -1974.97 | -1.975 | -2.0766 | -0.10167 | 0.10167 | 0.010337 |  | -611.875 | -611.875
6849 | 8 | 102394 | 102.394 | 101.24 | -1.154 | 1.154 | 1.3317 |  | -611.875 | -611.875
6850 | 9 | 86538.1 | 86.5381 | 85.7103 | -0.8278 | 0.8278 | 0.68525 |  | -611.875 | -611.875
6851 | 10 | 109620 | 109.62 | 110.111 | 0.491 | 0.491 | 0.24108 |  | -1066.92 | -1066.92
6852 | 11 | 70039.8 | 70.0398 | 70.0294 | -0.0104 | 0.0104 | 0.00010816 |  | -1066.92 | -1066.92
6853 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 5059.42 | 5059.42
6854 | 13 | -4621.62 | -4.6216 | -4.6239 | -0.00225 | 0.00225 | 5.0625e-06 |  | 78592.7 | 78592.7
6855 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 72044.3 | 72044.3
6856 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110551 | 110551
6857 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109708 | 109708
6858 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 109044 | 109044
6859 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109036 | 109036
6860 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108831 | 108831
6861 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69670.2 | 69670.2
6862 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6863 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6864 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6865 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6866 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6867 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6868 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6869 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6870 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6871 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6872 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6873 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6874 | 9 | -3152.71 | -3.1527 | -2.7191 | 0.43365 | 0.43365 | 0.18805 |  | -611.875 | -611.875
6875 | 10 | 38762 | 38.762 | 38.2577 | -0.5043 | 0.5043 | 0.25432 |  | -1066.92 | -1066.92
6876 | 11 | 110594 | 110.594 | 111.056 | 0.462 | 0.462 | 0.21344 |  | -1066.92 | -1066.92
6877 | 12 | 110283 | 110.283 | 110.621 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | -2076.64 | -2076.64
6878 | 13 | 110126 | 110.126 | 110.464 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | 101240 | 101240
6879 | 14 | 85142.3 | 85.1423 | 87.0929 | 1.9506 | 1.9506 | 3.8048 |  | 85710.3 | 85710.3
6880 | 15 | 67063.9 | 67.0639 | 67.8627 | 0.7988 | 0.7988 | 0.63808 |  | 110111 | 110111
6881 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 70029.4 | 70029.4
6882 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6883 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4623.87 | -4623.87
6884 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6885 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6886 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6887 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6888 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6889 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6890 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6891 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6892 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6893 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6894 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6895 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6896 | 7 | 25460 | 25.46 | 25.621 | 0.161 | 0.161 | 0.025921 |  | -611.875 | -611.875
6897 | 8 | 112781 | 112.781 | 113.02 | 0.239 | 0.239 | 0.057121 |  | -611.875 | -611.875
6898 | 9 | 112019 | 112.019 | 112.278 | 0.259 | 0.259 | 0.067081 |  | -611.875 | -611.875
6899 | 10 | 111399 | 111.399 | 111.778 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -1066.92 | -1066.92
6900 | 11 | 110842 | 110.842 | 111.213 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | -1066.92 | -1066.92
6901 | 12 | 110263 | 110.263 | 110.626 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -1066.92 | -1066.92
6902 | 13 | 109997 | 109.997 | 110.362 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -924.715 | -924.715
6903 | 14 | 110035 | 110.035 | 110.361 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -2719.06 | -2719.06
6904 | 15 | 96860.5 | 96.8605 | 97.7559 | 0.8954 | 0.8954 | 0.80174 |  | 38257.7 | 38257.7
6905 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111056 | 111056
6906 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110621 | 110621
6907 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110464 | 110464
6908 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87092.9 | 87092.9
6909 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67862.7 | 67862.7
6910 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6911 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6912 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6913 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6914 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6915 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6916 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6917 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6918 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6919 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6920 | 7 | 28056.3 | 28.0563 | 28.2522 | 0.1959 | 0.1959 | 0.038377 |  | -611.875 | -611.875
6921 | 8 | 112992 | 112.992 | 113.18 | 0.188 | 0.188 | 0.035344 |  | -611.875 | -611.875
6922 | 9 | 111922 | 111.922 | 112.133 | 0.211 | 0.211 | 0.044521 |  | -611.875 | -611.875
6923 | 10 | 111260 | 111.26 | 111.89 | 0.63 | 0.63 | 0.3969 |  | -1066.92 | -1066.92
6924 | 11 | 110828 | 110.828 | 111.126 | 0.298 | 0.298 | 0.088804 |  | -1066.92 | -1066.92
6925 | 12 | 110361 | 110.361 | 110.417 | 0.056 | 0.056 | 0.003136 |  | 25621 | 25621
6926 | 13 | 110040 | 110.04 | 110.409 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | 113020 | 113020
6927 | 14 | 109822 | 109.822 | 110.228 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | 112278 | 112278
6928 | 15 | 104709 | 104.709 | 105.561 | 0.852 | 0.852 | 0.7259 |  | 111778 | 111778
6929 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111213 | 111213
6930 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110626 | 110626
6931 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110362 | 110362
6932 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110361 | 110361
6933 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97755.9 | 97755.9
6934 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6935 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6936 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6937 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6938 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6939 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6940 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6941 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6942 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6943 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6944 | 7 | 30933.9 | 30.9339 | 30.8728 | -0.0611 | 0.0611 | 0.0037332 |  | -611.875 | -611.875
6945 | 8 | 112706 | 112.706 | 112.849 | 0.143 | 0.143 | 0.020449 |  | -611.875 | -611.875
6946 | 9 | 111637 | 111.637 | 111.787 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | -611.875 | -611.875
6947 | 10 | 110925 | 110.925 | 111.418 | 0.493 | 0.493 | 0.24305 |  | -611.875 | -611.875
6948 | 11 | 110557 | 110.557 | 110.886 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -1066.92 | -1066.92
6949 | 12 | 110159 | 110.159 | 110.505 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | 28252.2 | 28252.2
6950 | 13 | 109930 | 109.93 | 110.273 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | 113180 | 113180
6951 | 14 | 109863 | 109.863 | 110.272 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | 112133 | 112133
6952 | 15 | 106238 | 106.238 | 107.104 | 0.866 | 0.866 | 0.74996 |  | 111890 | 111890
6953 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111126 | 111126
6954 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110417 | 110417
6955 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110409 | 110409
6956 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110228 | 110228
6957 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105561 | 105561
6958 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6959 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6960 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6961 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6962 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6963 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6964 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6965 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6966 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6967 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6968 | 7 | 27904.9 | 27.9049 | 28.3242 | 0.4193 | 0.4193 | 0.17581 |  | -611.875 | -611.875
6969 | 8 | 112671 | 112.671 | 112.875 | 0.204 | 0.204 | 0.041616 |  | -611.875 | -611.875
6970 | 9 | 111623 | 111.623 | 111.799 | 0.176 | 0.176 | 0.030976 |  | -611.875 | -611.875
6971 | 10 | 110823 | 110.823 | 111.298 | 0.475 | 0.475 | 0.22563 |  | -611.875 | -611.875
6972 | 11 | 95948.4 | 95.9484 | 96.0096 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0037454 |  | -1066.92 | -1066.92
6973 | 12 | 54913.5 | 54.9135 | 55.5449 | 0.6314 | 0.6314 | 0.39867 |  | 30872.8 | 30872.8
6974 | 13 | 46707.3 | 46.7073 | 47.5726 | 0.8653 | 0.8653 | 0.74874 |  | 112849 | 112849
6975 | 14 | 69696.2 | 69.6962 | 71.0857 | 1.3895 | 1.3895 | 1.9307 |  | 111787 | 111787
6976 | 15 | 46049.5 | 46.0495 | 46.5399 | 0.4904 | 0.4904 | 0.24049 |  | 111418 | 111418
6977 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110886 | 110886
6978 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110505 | 110505
6979 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110273 | 110273
6980 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110272 | 110272
6981 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107104 | 107104
6982 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6983 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6984 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6985 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6986 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6987 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6988 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6989 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6990 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6991 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6992 | 7 | 5838.81 | 5.8388 | 5.7589 | -0.07988 | 0.07988 | 0.0063808 |  | -611.875 | -611.875
6993 | 8 | 111719 | 111.719 | 111.948 | 0.229 | 0.229 | 0.052441 |  | -611.875 | -611.875
6994 | 9 | 110690 | 110.69 | 110.873 | 0.183 | 0.183 | 0.033489 |  | -611.875 | -611.875
6995 | 10 | 109907 | 109.907 | 110.37 | 0.463 | 0.463 | 0.21437 |  | -611.875 | -611.875
6996 | 11 | 109437 | 109.437 | 109.598 | 0.161 | 0.161 | 0.025921 |  | -1066.92 | -1066.92
6997 | 12 | 108969 | 108.969 | 109.024 | 0.055 | 0.055 | 0.003025 |  | 28324.2 | 28324.2
6998 | 13 | 108669 | 108.669 | 109.016 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 112875 | 112875
6999 | 14 | 108542 | 108.542 | 109.012 | 0.47 | 0.47 | 0.2209 |  | 111799 | 111799
7000 | 15 | 83431.8 | 83.4318 | 84.0741 | 0.6423 | 0.6423 | 0.41255 |  | 111298 | 111298
7001 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 96009.6 | 96009.6
7002 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 55544.9 | 55544.9
7003 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47572.6 | 47572.6
7004 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71085.7 | 71085.7
7005 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46539.9 | 46539.9
7006 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7007 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7008 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7009 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7010 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7011 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7012 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7013 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7014 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7015 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7016 | 7 | 5655.93 | 5.6559 | 5.5799 | -0.07606 | 0.07606 | 0.0057851 |  | -611.875 | -611.875
7017 | 8 | 111474 | 111.474 | 111.709 | 0.235 | 0.235 | 0.055225 |  | -611.875 | -611.875
7018 | 9 | 110335 | 110.335 | 110.553 | 0.218 | 0.218 | 0.047524 |  | -611.875 | -611.875
7019 | 10 | 109415 | 109.415 | 109.48 | 0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | -611.875 | -611.875
7020 | 11 | 108779 | 108.779 | 109.166 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -1066.92 | -1066.92
7021 | 12 | 108106 | 108.106 | 108.499 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | 5758.93 | 5758.93
7022 | 13 | 107755 | 107.755 | 108.15 | 0.395 | 0.395 | 0.15603 |  | 111948 | 111948
7023 | 14 | 107666 | 107.666 | 108.149 | 0.483 | 0.483 | 0.23329 |  | 110873 | 110873
7024 | 15 | 78549.9 | 78.5499 | 79.2782 | 0.7283 | 0.7283 | 0.53042 |  | 110370 | 110370
7025 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109598 | 109598
7026 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109024 | 109024
7027 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109016 | 109016
7028 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109012 | 109012
7029 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84074.1 | 84074.1
7030 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7031 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7032 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7033 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7034 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7035 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7036 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7037 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7038 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7039 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7040 | 7 | 23150.6 | 23.1506 | 23.1513 | 0.0007 | 0.0007 | 4.9e-07 |  | -611.875 | -611.875
7041 | 8 | 111925 | 111.925 | 112.116 | 0.191 | 0.191 | 0.036481 |  | -611.875 | -611.875
7042 | 9 | 111038 | 111.038 | 111.166 | 0.128 | 0.128 | 0.016384 |  | -611.875 | -611.875
7043 | 10 | 110231 | 110.231 | 110.854 | 0.623 | 0.623 | 0.38813 |  | -611.875 | -611.875
7044 | 11 | 109560 | 109.56 | 109.666 | 0.106 | 0.106 | 0.011236 |  | -1066.92 | -1066.92
7045 | 12 | 108877 | 108.877 | 108.949 | 0.072 | 0.072 | 0.005184 |  | 5579.87 | 5579.87
7046 | 13 | 108433 | 108.433 | 108.823 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | 111709 | 111709
7047 | 14 | 108230 | 108.23 | 108.618 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | 110553 | 110553
7048 | 15 | 101110 | 101.11 | 101.977 | 0.867 | 0.867 | 0.75169 |  | 109480 | 109480
7049 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109166 | 109166
7050 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108499 | 108499
7051 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108150 | 108150
7052 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108149 | 108149
7053 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79278.2 | 79278.2
7054 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7055 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7056 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7057 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7058 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7059 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7060 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7061 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7062 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7063 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7064 | 7 | 12224.2 | 12.2242 | 12.088 | -0.1362 | 0.1362 | 0.01855 |  | -611.875 | -611.875
7065 | 8 | 111930 | 111.93 | 112.155 | 0.225 | 0.225 | 0.050625 |  | -611.875 | -611.875
7066 | 9 | 110896 | 110.896 | 111.238 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | -611.875 | -611.875
7067 | 10 | 110022 | 110.022 | 110.095 | 0.073 | 0.073 | 0.005329 |  | -611.875 | -611.875
7068 | 11 | 109353 | 109.353 | 109.716 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -1066.92 | -1066.92
7069 | 12 | 108676 | 108.676 | 108.749 | 0.073 | 0.073 | 0.005329 |  | 23151.3 | 23151.3
7070 | 13 | 108251 | 108.251 | 108.739 | 0.488 | 0.488 | 0.23814 |  | 112116 | 112116
7071 | 14 | 108060 | 108.06 | 108.441 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | 111166 | 111166
7072 | 15 | 89015.1 | 89.0151 | 89.689 | 0.6739 | 0.6739 | 0.45414 |  | 110854 | 110854
7073 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109666 | 109666
7074 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108949 | 108949
7075 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108823 | 108823
7076 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108618 | 108618
7077 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101977 | 101977
7078 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7079 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7080 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7081 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7082 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7083 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7084 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7085 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7086 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7087 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7088 | 7 | 17689 | 17.689 | 17.5198 | -0.1692 | 0.1692 | 0.028629 |  | -611.875 | -611.875
7089 | 8 | 111565 | 111.565 | 111.767 | 0.202 | 0.202 | 0.040804 |  | -611.875 | -611.875
7090 | 9 | 110473 | 110.473 | 110.681 | 0.208 | 0.208 | 0.043264 |  | -611.875 | -611.875
7091 | 10 | 109583 | 109.583 | 110.218 | 0.635 | 0.635 | 0.40323 |  | -611.875 | -611.875
7092 | 11 | 108889 | 108.889 | 108.995 | 0.106 | 0.106 | 0.011236 |  | -1066.92 | -1066.92
7093 | 12 | 108157 | 108.157 | 108.163 | 0.006 | 0.006 | 3.6e-05 |  | 12088 | 12088
7094 | 13 | 107735 | 107.735 | 107.749 | 0.014 | 0.014 | 0.000196 |  | 112155 | 112155
7095 | 14 | 107590 | 107.59 | 107.921 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 111238 | 111238
7096 | 15 | 91865.8 | 91.8658 | 92.5332 | 0.6674 | 0.6674 | 0.44542 |  | 110095 | 110095
7097 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109716 | 109716
7098 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108749 | 108749
7099 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108739 | 108739
7100 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108441 | 108441
7101 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89689 | 89689
7102 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7103 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7104 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7105 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7106 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7107 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7108 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7109 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7110 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7111 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7112 | 7 | 21223 | 21.223 | 21.1933 | -0.0297 | 0.0297 | 0.00088209 |  | -611.875 | -611.875
7113 | 8 | 111289 | 111.289 | 111.489 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | -611.875 | -611.875
7114 | 9 | 110012 | 110.012 | 110.18 | 0.168 | 0.168 | 0.028224 |  | -611.875 | -611.875
7115 | 10 | 109038 | 109.038 | 109.498 | 0.46 | 0.46 | 0.2116 |  | -611.875 | -611.875
7116 | 11 | 108459 | 108.459 | 108.764 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | -1066.92 | -1066.92
7117 | 12 | 107888 | 107.888 | 108.287 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | 17519.8 | 17519.8
7118 | 13 | 107551 | 107.551 | 107.947 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 111767 | 111767
7119 | 14 | 107447 | 107.447 | 107.773 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | 110681 | 110681
7120 | 15 | 96249.1 | 96.2491 | 97.0396 | 0.7905 | 0.7905 | 0.62489 |  | 110218 | 110218
7121 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108995 | 108995
7122 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108163 | 108163
7123 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107749 | 107749
7124 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107921 | 107921
7125 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92533.2 | 92533.2
7126 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7127 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7128 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7129 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7130 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7131 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7132 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7133 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7134 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7135 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7136 | 7 | -2406.52 | -2.4065 | -2.4062 | 0.00033 | 0.00033 | 1.089e-07 |  | -611.875 | -611.875
7137 | 8 | 31659.3 | 31.6593 | 30.5978 | -1.0615 | 1.0615 | 1.1268 |  | -611.875 | -611.875
7138 | 9 | 94001.1 | 94.0011 | 93.1869 | -0.8142 | 0.8142 | 0.66292 |  | -611.875 | -611.875
7139 | 10 | 70182.2 | 70.1822 | 69.5205 | -0.6617 | 0.6617 | 0.43785 |  | -611.875 | -611.875
7140 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7141 | 12 | -4646.93 | -4.6469 | -4.6498 | -0.00284 | 0.00284 | 8.0656e-06 |  | 21193.3 | 21193.3
7142 | 13 | 65990.7 | 65.9907 | 67.3955 | 1.4048 | 1.4048 | 1.9735 |  | 111489 | 111489
7143 | 14 | 36912.1 | 36.9121 | 37.826 | 0.9139 | 0.9139 | 0.83521 |  | 110180 | 110180
7144 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109498 | 109498
7145 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108764 | 108764
7146 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108287 | 108287
7147 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107947 | 107947
7148 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107773 | 107773
7149 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97039.6 | 97039.6
7150 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7151 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7152 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7153 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7154 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7155 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7156 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7157 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7158 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7159 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7160 | 7 | 19404.9 | 19.4049 | 19.3226 | -0.0823 | 0.0823 | 0.0067733 |  | -611.875 | -611.875
7161 | 8 | 111408 | 111.408 | 111.631 | 0.223 | 0.223 | 0.049729 |  | -611.875 | -611.875
7162 | 9 | 110305 | 110.305 | 110.533 | 0.228 | 0.228 | 0.051984 |  | -611.875 | -611.875
7163 | 10 | 109339 | 109.339 | 109.853 | 0.514 | 0.514 | 0.2642 |  | -611.875 | -611.875
7164 | 11 | 108563 | 108.563 | 108.719 | 0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | -1066.92 | -1066.92
7165 | 12 | 107777 | 107.777 | 107.782 | 0.005 | 0.005 | 2.5e-05 |  | -2406.19 | -2406.19
7166 | 13 | 107336 | 107.336 | 107.349 | 0.013 | 0.013 | 0.000169 |  | 30597.8 | 30597.8
7167 | 14 | 107271 | 107.271 | 107.639 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | 93186.9 | 93186.9
7168 | 15 | 97064.4 | 97.0644 | 97.8849 | 0.8205 | 0.8205 | 0.67322 |  | 69520.5 | 69520.5
7169 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7170 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4649.77 | -4649.77
7171 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67395.5 | 67395.5
7172 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 37826 | 37826
7173 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7174 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7175 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7176 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7177 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7178 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7179 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7180 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7181 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7182 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7183 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7184 | 7 | 9463.78 | 9.4638 | 9.6764 | 0.21259 | 0.21259 | 0.045195 |  | -611.875 | -611.875
7185 | 8 | 111313 | 111.313 | 111.489 | 0.176 | 0.176 | 0.030976 |  | -611.875 | -611.875
7186 | 9 | 110161 | 110.161 | 110.33 | 0.169 | 0.169 | 0.028561 |  | -611.875 | -611.875
7187 | 10 | 109186 | 109.186 | 109.244 | 0.058 | 0.058 | 0.003364 |  | -611.875 | -611.875
7188 | 11 | 108470 | 108.47 | 108.597 | 0.127 | 0.127 | 0.016129 |  | -1066.92 | -1066.92
7189 | 12 | 107751 | 107.751 | 107.777 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | 19322.6 | 19322.6
7190 | 13 | 107296 | 107.296 | 107.716 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | 111631 | 111631
7191 | 14 | 107163 | 107.163 | 107.459 | 0.296 | 0.296 | 0.087616 |  | 110533 | 110533
7192 | 15 | 80624.4 | 80.6244 | 81.095 | 0.4706 | 0.4706 | 0.22146 |  | 109853 | 109853
7193 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108719 | 108719
7194 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107782 | 107782
7195 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107349 | 107349
7196 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107639 | 107639
7197 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97884.9 | 97884.9
7198 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7199 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7200 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7201 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7202 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7203 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7204 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7205 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7206 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7207 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7208 | 7 | 19625.8 | 19.6258 | 19.9671 | 0.3413 | 0.3413 | 0.11649 |  | -611.875 | -611.875
7209 | 8 | 111208 | 111.208 | 111.402 | 0.194 | 0.194 | 0.037636 |  | -611.875 | -611.875
7210 | 9 | 110136 | 110.136 | 110.283 | 0.147 | 0.147 | 0.021609 |  | -611.875 | -611.875
7211 | 10 | 109200 | 109.2 | 109.231 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | -611.875 | -611.875
7212 | 11 | 108474 | 108.474 | 108.588 | 0.114 | 0.114 | 0.012996 |  | -1066.92 | -1066.92
7213 | 12 | 107743 | 107.743 | 107.765 | 0.022 | 0.022 | 0.000484 |  | 9676.37 | 9676.37
7214 | 13 | 107315 | 107.315 | 107.755 | 0.44 | 0.44 | 0.1936 |  | 111489 | 111489
7215 | 14 | 107254 | 107.254 | 107.754 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |  | 110330 | 110330
7216 | 15 | 95113.4 | 95.1134 | 95.7206 | 0.6072 | 0.6072 | 0.36869 |  | 109244 | 109244
7217 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108597 | 108597
7218 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107777 | 107777
7219 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107716 | 107716
7220 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107459 | 107459
7221 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81095 | 81095
7222 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7223 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7224 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7225 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7226 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7227 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7228 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7229 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7230 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7231 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7232 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7233 | 8 | 5110.88 | 5.1109 | 4.5546 | -0.55626 | 0.55626 | 0.30943 |  | -611.875 | -611.875
7234 | 9 | 100767 | 100.767 | 100.04 | -0.727 | 0.727 | 0.52853 |  | -611.875 | -611.875
7235 | 10 | 83644.9 | 83.6449 | 82.9008 | -0.7441 | 0.7441 | 0.55368 |  | -611.875 | -611.875
7236 | 11 | 71618.3 | 71.6183 | 71.7426 | 0.1243 | 0.1243 | 0.01545 |  | -1066.92 | -1066.92
7237 | 12 | 35622.4 | 35.6224 | 36.0349 | 0.4125 | 0.4125 | 0.17016 |  | 19967.1 | 19967.1
7238 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111402 | 111402
7239 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110283 | 110283
7240 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109231 | 109231
7241 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108588 | 108588
7242 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107765 | 107765
7243 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107755 | 107755
7244 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107754 | 107754
7245 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95720.6 | 95720.6
7246 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7247 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7248 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7249 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7250 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7251 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7252 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7253 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7254 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7255 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7256 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7257 | 8 | -3198.12 | -3.1981 | -3.1948 | 0.00332 | 0.00332 | 1.1022e-05 |  | -611.875 | -611.875
7258 | 9 | 48943 | 48.943 | 47.7684 | -1.1746 | 1.1746 | 1.3797 |  | -611.875 | -611.875
7259 | 10 | 111791 | 111.791 | 112.187 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | -611.875 | -611.875
7260 | 11 | 111423 | 111.423 | 111.893 | 0.47 | 0.47 | 0.2209 |  | -1066.92 | -1066.92
7261 | 12 | 110978 | 110.978 | 111.334 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | -1066.92 | -1066.92
7262 | 13 | 110701 | 110.701 | 111.064 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | 4554.62 | 4554.62
7263 | 14 | 110864 | 110.864 | 111.063 | 0.199 | 0.199 | 0.039601 |  | 100040 | 100040
7264 | 15 | 57501.2 | 57.5012 | 57.9801 | 0.4789 | 0.4789 | 0.22935 |  | 82900.8 | 82900.8
7265 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 71742.6 | 71742.6
7266 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 36034.9 | 36034.9
7267 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7268 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7269 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7270 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7271 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7272 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7273 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7274 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7275 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7276 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7277 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7278 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7279 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7280 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7281 | 8 | -1894.15 | -1.8942 | -2.7981 | -0.90398 | 0.90398 | 0.81718 |  | -611.875 | -611.875
7282 | 9 | 85118.1 | 85.1181 | 84.2739 | -0.8442 | 0.8442 | 0.71267 |  | -611.875 | -611.875
7283 | 10 | 89950.9 | 89.9509 | 89.5571 | -0.3938 | 0.3938 | 0.15508 |  | -611.875 | -611.875
7284 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7285 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7286 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -3194.8 | -3194.8
7287 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 47768.4 | 47768.4
7288 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112187 | 112187
7289 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111893 | 111893
7290 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111334 | 111334
7291 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111064 | 111064
7292 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111063 | 111063
7293 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57980.1 | 57980.1
7294 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7295 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7296 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7297 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7298 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7299 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7300 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7301 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7302 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7303 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7304 | 7 | -2914.92 | -2.9149 | -2.9171 | -0.00223 | 0.00223 | 4.9729e-06 |  | -611.875 | -611.875
7305 | 8 | 111635 | 111.635 | 111.974 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | -611.875 | -611.875
7306 | 9 | 112840 | 112.84 | 112.984 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | -611.875 | -611.875
7307 | 10 | 111931 | 111.931 | 111.969 | 0.038 | 0.038 | 0.001444 |  | -611.875 | -611.875
7308 | 11 | 111317 | 111.317 | 111.455 | 0.138 | 0.138 | 0.019044 |  | -1066.92 | -1066.92
7309 | 12 | 110684 | 110.684 | 111.031 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | -1066.92 | -1066.92
7310 | 13 | 110296 | 110.296 | 110.646 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | -2798.13 | -2798.13
7311 | 14 | 110128 | 110.128 | 110.524 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 84273.9 | 84273.9
7312 | 15 | 89329.6 | 89.3296 | 89.8019 | 0.4723 | 0.4723 | 0.22307 |  | 89557.1 | 89557.1
7313 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7314 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7315 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7316 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7317 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7318 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7319 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7320 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7321 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7322 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7323 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7324 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7325 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7326 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7327 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7328 | 7 | 13186.6 | 13.1866 | 13.4448 | 0.2582 | 0.2582 | 0.066667 |  | -611.875 | -611.875
7329 | 8 | 113051 | 113.051 | 113.268 | 0.217 | 0.217 | 0.047089 |  | -611.875 | -611.875
7330 | 9 | 112146 | 112.146 | 112.325 | 0.179 | 0.179 | 0.032041 |  | -611.875 | -611.875
7331 | 10 | 111376 | 111.376 | 111.429 | 0.053 | 0.053 | 0.002809 |  | -611.875 | -611.875
7332 | 11 | 110653 | 110.653 | 110.776 | 0.123 | 0.123 | 0.015129 |  | -1066.92 | -1066.92
7333 | 12 | 109938 | 109.938 | 109.969 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | -2917.15 | -2917.15
7334 | 13 | 109531 | 109.531 | 109.96 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | 111974 | 111974
7335 | 14 | 109437 | 109.437 | 109.837 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | 112984 | 112984
7336 | 15 | 87893.9 | 87.8939 | 88.3525 | 0.4586 | 0.4586 | 0.21031 |  | 111969 | 111969
7337 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111455 | 111455
7338 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111031 | 111031
7339 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110646 | 110646
7340 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110524 | 110524
7341 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89801.9 | 89801.9
7342 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7343 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7344 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7345 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7346 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7347 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7348 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7349 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7350 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7351 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7352 | 7 | 2339.66 | 2.3397 | 2.5011 | 0.16142 | 0.16142 | 0.026056 |  | -611.875 | -611.875
7353 | 8 | 113169 | 113.169 | 113.348 | 0.179 | 0.179 | 0.032041 |  | -611.875 | -611.875
7354 | 9 | 112194 | 112.194 | 112.352 | 0.158 | 0.158 | 0.024964 |  | -611.875 | -611.875
7355 | 10 | 111383 | 111.383 | 111.425 | 0.042 | 0.042 | 0.001764 |  | -611.875 | -611.875
7356 | 11 | 110659 | 110.659 | 110.762 | 0.103 | 0.103 | 0.010609 |  | -1066.92 | -1066.92
7357 | 12 | 109944 | 109.944 | 109.969 | 0.025 | 0.025 | 0.000625 |  | 13444.8 | 13444.8
7358 | 13 | 109402 | 109.402 | 109.824 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 113268 | 113268
7359 | 14 | 109044 | 109.044 | 109.355 | 0.311 | 0.311 | 0.096721 |  | 112325 | 112325
7360 | 15 | 68891.3 | 68.8913 | 69.3839 | 0.4926 | 0.4926 | 0.24265 |  | 111429 | 111429
7361 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110776 | 110776
7362 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109969 | 109969
7363 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109960 | 109960
7364 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109837 | 109837
7365 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88352.5 | 88352.5
7366 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7367 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7368 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7369 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7370 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7371 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7372 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7373 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7374 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7375 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7376 | 7 | -1963.14 | -1.9631 | -1.9633 | -0.00016 | 0.00016 | 2.56e-08 |  | -611.875 | -611.875
7377 | 8 | 31916.8 | 31.9168 | 31.1127 | -0.8041 | 0.8041 | 0.64658 |  | -611.875 | -611.875
7378 | 9 | 111317 | 111.317 | 111.518 | 0.201 | 0.201 | 0.040401 |  | -611.875 | -611.875
7379 | 10 | 110542 | 110.542 | 110.603 | 0.061 | 0.061 | 0.003721 |  | -611.875 | -611.875
7380 | 11 | 110174 | 110.174 | 110.265 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -1066.92 | -1066.92
7381 | 12 | 109787 | 109.787 | 109.804 | 0.017 | 0.017 | 0.000289 |  | 2501.08 | 2501.08
7382 | 13 | 109504 | 109.504 | 109.92 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | 113348 | 113348
7383 | 14 | 58961.5 | 58.9615 | 60.7472 | 1.7857 | 1.7857 | 3.1887 |  | 112352 | 112352
7384 | 15 | 52850.5 | 52.8505 | 53.0268 | 0.1763 | 0.1763 | 0.031082 |  | 111425 | 111425
7385 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110762 | 110762
7386 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109969 | 109969
7387 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109824 | 109824
7388 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109355 | 109355
7389 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69383.9 | 69383.9
7390 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7391 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7392 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7393 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7394 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7395 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7396 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7397 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7398 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7399 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7400 | 7 | -2936 | -2.936 | -2.938 | -0.00197 | 0.00197 | 3.8809e-06 |  | -611.875 | -611.875
7401 | 8 | 109178 | 109.178 | 107.514 | -1.664 | 1.664 | 2.7689 |  | -611.875 | -611.875
7402 | 9 | 89884.1 | 89.8841 | 89.2984 | -0.5857 | 0.5857 | 0.34304 |  | -611.875 | -611.875
7403 | 10 | 111879 | 111.879 | 112.268 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -611.875 | -611.875
7404 | 11 | 111585 | 111.585 | 111.965 | 0.38 | 0.38 | 0.1444 |  | -1066.92 | -1066.92
7405 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1963.3 | -1963.3
7406 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 31112.7 | 31112.7
7407 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111518 | 111518
7408 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110603 | 110603
7409 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110265 | 110265
7410 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109804 | 109804
7411 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109920 | 109920
7412 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60747.2 | 60747.2
7413 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 53026.8 | 53026.8
7414 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7415 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7416 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7417 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7418 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7419 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7420 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7421 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7422 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7423 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7424 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7425 | 8 | 36408.2 | 36.4082 | 35.7197 | -0.6885 | 0.6885 | 0.47403 |  | -611.875 | -611.875
7426 | 9 | 31696.1 | 31.6961 | 31.4543 | -0.2418 | 0.2418 | 0.058467 |  | -611.875 | -611.875
7427 | 10 | 51478.9 | 51.4789 | 51.3188 | -0.1601 | 0.1601 | 0.025632 |  | -611.875 | -611.875
7428 | 11 | 96076.2 | 96.0762 | 96.3274 | 0.2512 | 0.2512 | 0.063101 |  | -1066.92 | -1066.92
7429 | 12 | 70791.7 | 70.7917 | 71.6633 | 0.8716 | 0.8716 | 0.75969 |  | -2937.97 | -2937.97
7430 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107514 | 107514
7431 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 89298.4 | 89298.4
7432 | 15 | -2733.51 | -2.7335 | -2.7349 | -0.00141 | 0.00141 | 1.9881e-06 |  | 112268 | 112268
7433 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111965 | 111965
7434 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7435 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7436 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7437 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7438 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7439 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7440 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7441 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7442 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7443 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7444 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7445 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7446 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7447 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7448 | 7 | -2497.65 | -2.4977 | -2.4997 | -0.00202 | 0.00202 | 4.0804e-06 |  | -611.875 | -611.875
7449 | 8 | 112776 | 112.776 | 113.271 | 0.495 | 0.495 | 0.24503 |  | -611.875 | -611.875
7450 | 9 | 113761 | 113.761 | 113.977 | 0.216 | 0.216 | 0.046656 |  | -611.875 | -611.875
7451 | 10 | 112663 | 112.663 | 113.131 | 0.468 | 0.468 | 0.21902 |  | -611.875 | -611.875
7452 | 11 | 112162 | 112.162 | 112.476 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | -1066.92 | -1066.92
7453 | 12 | 111700 | 111.7 | 112.023 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | -1066.92 | -1066.92
7454 | 13 | 111383 | 111.383 | 111.712 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | 35719.7 | 35719.7
7455 | 14 | 111195 | 111.195 | 111.525 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | 31454.3 | 31454.3
7456 | 15 | 68229.1 | 68.2291 | 68.7015 | 0.4724 | 0.4724 | 0.22316 |  | 51318.8 | 51318.8
7457 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 96327.4 | 96327.4
7458 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71663.3 | 71663.3
7459 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7460 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7461 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2734.92 | -2734.92
7462 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7463 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7464 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7465 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7466 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7467 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7468 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7469 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7470 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7471 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7472 | 7 | 6807.1 | 6.8071 | 6.9757 | 0.16865 | 0.16865 | 0.028443 |  | -611.875 | -611.875
7473 | 8 | 113752 | 113.752 | 113.943 | 0.191 | 0.191 | 0.036481 |  | -611.875 | -611.875
7474 | 9 | 113856 | 113.856 | 114.051 | 0.195 | 0.195 | 0.038025 |  | -611.875 | -611.875
7475 | 10 | 112616 | 112.616 | 112.682 | 0.066 | 0.066 | 0.004356 |  | -611.875 | -611.875
7476 | 11 | 111966 | 111.966 | 112.296 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
7477 | 12 | 111417 | 111.417 | 111.771 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | -2499.67 | -2499.67
7478 | 13 | 111131 | 111.131 | 111.481 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | 113271 | 113271
7479 | 14 | 111354 | 111.354 | 111.471 | 0.117 | 0.117 | 0.013689 |  | 113977 | 113977
7480 | 15 | 80425.9 | 80.4259 | 80.97 | 0.5441 | 0.5441 | 0.29604 |  | 113131 | 113131
7481 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112476 | 112476
7482 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112023 | 112023
7483 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111712 | 111712
7484 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111525 | 111525
7485 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68701.5 | 68701.5
7486 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7487 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7488 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7489 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7490 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7491 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7492 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7493 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7494 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7495 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7496 | 7 | 11863.8 | 11.8638 | 12.0654 | 0.2016 | 0.2016 | 0.040643 |  | -611.875 | -611.875
7497 | 8 | 114306 | 114.306 | 114.424 | 0.118 | 0.118 | 0.013924 |  | -611.875 | -611.875
7498 | 9 | 113731 | 113.731 | 113.888 | 0.157 | 0.157 | 0.024649 |  | -611.875 | -611.875
7499 | 10 | 113391 | 113.391 | 113.444 | 0.053 | 0.053 | 0.002809 |  | -611.875 | -611.875
7500 | 11 | 113091 | 113.091 | 113.245 | 0.154 | 0.154 | 0.023716 |  | -1066.92 | -1066.92
7501 | 12 | 98469.7 | 98.4697 | 99.6366 | 1.1669 | 1.1669 | 1.3617 |  | 6975.75 | 6975.75
7502 | 13 | 25530.5 | 25.5305 | 26.109 | 0.5785 | 0.5785 | 0.33466 |  | 113943 | 113943
7503 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114051 | 114051
7504 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112682 | 112682
7505 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112296 | 112296
7506 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111771 | 111771
7507 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111481 | 111481
7508 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111471 | 111471
7509 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80970 | 80970
7510 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7511 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7512 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7513 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7514 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7515 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7516 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7517 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7518 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7519 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7520 | 7 | 3924.88 | 3.9249 | 4.0897 | 0.16485 | 0.16485 | 0.027176 |  | -611.875 | -611.875
7521 | 8 | 113647 | 113.647 | 113.83 | 0.183 | 0.183 | 0.033489 |  | -611.875 | -611.875
7522 | 9 | 76036.2 | 76.0362 | 75.182 | -0.8542 | 0.8542 | 0.72966 |  | -611.875 | -611.875
7523 | 10 | 74158 | 74.158 | 73.3666 | -0.7914 | 0.7914 | 0.62631 |  | -611.875 | -611.875
7524 | 11 | 43113.8 | 43.1138 | 43.0469 | -0.0669 | 0.0669 | 0.0044756 |  | -1066.92 | -1066.92
7525 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 12065.4 | 12065.4
7526 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114424 | 114424
7527 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113888 | 113888
7528 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113444 | 113444
7529 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113245 | 113245
7530 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99636.6 | 99636.6
7531 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 26109 | 26109
7532 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7533 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7534 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7535 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7536 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7537 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7538 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7539 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7540 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7541 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7542 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7543 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7544 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7545 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7546 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7547 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7548 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7549 | 12 | -2733.42 | -2.7334 | -2.7356 | -0.00218 | 0.00218 | 4.7524e-06 |  | 4089.73 | 4089.73
7550 | 13 | 85016.3 | 85.0163 | 85.4671 | 0.4508 | 0.4508 | 0.20322 |  | 113830 | 113830
7551 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 75182 | 75182
7552 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 73366.6 | 73366.6
7553 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 43046.9 | 43046.9
7554 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7555 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7556 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7557 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7558 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7559 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7560 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7561 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7562 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7563 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7564 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7565 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7566 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7567 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7568 | 7 | 1549.03 | 1.549 | 1.7269 | 0.17792 | 0.17792 | 0.031656 |  | -611.875 | -611.875
7569 | 8 | 113927 | 113.927 | 114.323 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | -611.875 | -611.875
7570 | 9 | 113908 | 113.908 | 114.095 | 0.187 | 0.187 | 0.034969 |  | -611.875 | -611.875
7571 | 10 | 112491 | 112.491 | 112.571 | 0.08 | 0.08 | 0.0064 |  | -611.875 | -611.875
7572 | 11 | 111674 | 111.674 | 111.834 | 0.16 | 0.16 | 0.0256 |  | -1066.92 | -1066.92
7573 | 12 | 110920 | 110.92 | 110.959 | 0.039 | 0.039 | 0.001521 |  | -1066.92 | -1066.92
7574 | 13 | 110439 | 110.439 | 110.827 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -924.715 | -924.715
7575 | 14 | 110238 | 110.238 | 110.637 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | -924.715 | -924.715
7576 | 15 | 77283.1 | 77.2831 | 77.8148 | 0.5317 | 0.5317 | 0.2827 |  | -924.715 | -924.715
7577 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7578 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2735.6 | -2735.6
7579 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85467.1 | 85467.1
7580 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7581 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7582 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7583 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7584 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7585 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7586 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7587 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7588 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7589 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7590 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7591 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7592 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7593 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7594 | 9 | -2773.87 | -2.7739 | -2.7725 | 0.0014 | 0.0014 | 1.96e-06 |  | -611.875 | -611.875
7595 | 10 | 59688.3 | 59.6883 | 58.6398 | -1.0485 | 1.0485 | 1.0994 |  | -611.875 | -611.875
7596 | 11 | 60689 | 60.689 | 60.6776 | -0.0114 | 0.0114 | 0.00012996 |  | -1066.92 | -1066.92
7597 | 12 | 71620.4 | 71.6204 | 72.4464 | 0.826 | 0.826 | 0.68228 |  | 1726.95 | 1726.95
7598 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114323 | 114323
7599 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114095 | 114095
7600 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112571 | 112571
7601 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111834 | 111834
7602 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110959 | 110959
7603 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110827 | 110827
7604 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110637 | 110637
7605 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 77814.8 | 77814.8
7606 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7607 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7608 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7609 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7610 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7611 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7612 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7613 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7614 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7615 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7616 | 7 | -2454.03 | -2.454 | -2.4556 | -0.00158 | 0.00158 | 2.4964e-06 |  | -611.875 | -611.875
7617 | 8 | 101361 | 101.361 | 100.143 | -1.218 | 1.218 | 1.4835 |  | -611.875 | -611.875
7618 | 9 | 113669 | 113.669 | 113.735 | 0.066 | 0.066 | 0.004356 |  | -611.875 | -611.875
7619 | 10 | 113036 | 113.036 | 113.161 | 0.125 | 0.125 | 0.015625 |  | -611.875 | -611.875
7620 | 11 | 112086 | 112.086 | 112.406 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -1066.92 | -1066.92
7621 | 12 | 111217 | 111.217 | 111.54 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | -1066.92 | -1066.92
7622 | 13 | 110608 | 110.608 | 110.971 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -924.715 | -924.715
7623 | 14 | 110413 | 110.413 | 110.776 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -2772.47 | -2772.47
7624 | 15 | 60053.7 | 60.0537 | 60.4743 | 0.4206 | 0.4206 | 0.1769 |  | 58639.8 | 58639.8
7625 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 60677.6 | 60677.6
7626 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72446.4 | 72446.4
7627 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7628 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7629 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7630 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7631 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7632 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7633 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7634 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7635 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7636 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7637 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7638 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7639 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7640 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7641 | 8 | -2310.61 | -2.3106 | -2.3087 | 0.0019 | 0.0019 | 3.61e-06 |  | -611.875 | -611.875
7642 | 9 | 94297.1 | 94.2971 | 94.3291 | 0.032 | 0.032 | 0.001024 |  | -611.875 | -611.875
7643 | 10 | 112383 | 112.383 | 112.508 | 0.125 | 0.125 | 0.015625 |  | -611.875 | -611.875
7644 | 11 | 111421 | 111.421 | 111.746 | 0.325 | 0.325 | 0.10562 |  | -1066.92 | -1066.92
7645 | 12 | 110464 | 110.464 | 110.784 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -2455.61 | -2455.61
7646 | 13 | 109934 | 109.934 | 110.261 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | 100143 | 100143
7647 | 14 | 109859 | 109.859 | 110.259 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | 113735 | 113735
7648 | 15 | 71411.5 | 71.4115 | 71.9211 | 0.5096 | 0.5096 | 0.25969 |  | 113161 | 113161
7649 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112406 | 112406
7650 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111540 | 111540
7651 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110971 | 110971
7652 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110776 | 110776
7653 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60474.3 | 60474.3
7654 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7655 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7656 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7657 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7658 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7659 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7660 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7661 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7662 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7663 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7664 | 7 | -2475.53 | -2.4755 | -2.4772 | -0.00164 | 0.00164 | 2.6896e-06 |  | -611.875 | -611.875
7665 | 8 | 107170 | 107.17 | 107.747 | 0.577 | 0.577 | 0.33293 |  | -611.875 | -611.875
7666 | 9 | 113179 | 113.179 | 113.282 | 0.103 | 0.103 | 0.010609 |  | -611.875 | -611.875
7667 | 10 | 112062 | 112.062 | 112.143 | 0.081 | 0.081 | 0.006561 |  | -611.875 | -611.875
7668 | 11 | 111318 | 111.318 | 111.455 | 0.137 | 0.137 | 0.018769 |  | -1066.92 | -1066.92
7669 | 12 | 110531 | 110.531 | 110.554 | 0.023 | 0.023 | 0.000529 |  | -1066.92 | -1066.92
7670 | 13 | 71643.6 | 71.6436 | 73.0015 | 1.3579 | 1.3579 | 1.8439 |  | -2308.71 | -2308.71
7671 | 14 | 82735.5 | 82.7355 | 84.7373 | 2.0018 | 2.0018 | 4.0072 |  | 94329.1 | 94329.1
7672 | 15 | 58243 | 58.243 | 58.6295 | 0.3865 | 0.3865 | 0.14938 |  | 112508 | 112508
7673 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111746 | 111746
7674 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110784 | 110784
7675 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110261 | 110261
7676 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110259 | 110259
7677 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71921.1 | 71921.1
7678 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7679 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7680 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7681 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7682 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7683 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7684 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7685 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7686 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7687 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7688 | 7 | -2457.09 | -2.4571 | -2.4583 | -0.0012 | 0.0012 | 1.44e-06 |  | -611.875 | -611.875
7689 | 8 | 85500.9 | 85.5009 | 83.932 | -1.5689 | 1.5689 | 2.4614 |  | -611.875 | -611.875
7690 | 9 | 112653 | 112.653 | 112.845 | 0.192 | 0.192 | 0.036864 |  | -611.875 | -611.875
7691 | 10 | 111808 | 111.808 | 111.901 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -611.875 | -611.875
7692 | 11 | 111018 | 111.018 | 111.183 | 0.165 | 0.165 | 0.027225 |  | -1066.92 | -1066.92
7693 | 12 | 110182 | 110.182 | 110.223 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | -2477.17 | -2477.17
7694 | 13 | 109683 | 109.683 | 110.109 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | 107747 | 107747
7695 | 14 | 101768 | 101.768 | 103.974 | 2.206 | 2.206 | 4.8664 |  | 113282 | 113282
7696 | 15 | 48664.4 | 48.6644 | 48.7943 | 0.1299 | 0.1299 | 0.016874 |  | 112143 | 112143
7697 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111455 | 111455
7698 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110554 | 110554
7699 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73001.5 | 73001.5
7700 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84737.3 | 84737.3
7701 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58629.5 | 58629.5
7702 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7703 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7704 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7705 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7706 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7707 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7708 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7709 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7710 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7711 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7712 | 7 | -2882.67 | -2.8827 | -2.8837 | -0.00099 | 0.00099 | 9.801e-07 |  | -611.875 | -611.875
7713 | 8 | 42655.2 | 42.6552 | 41.6387 | -1.0165 | 1.0165 | 1.0333 |  | -611.875 | -611.875
7714 | 9 | 104493 | 104.493 | 103.701 | -0.792 | 0.792 | 0.62726 |  | -611.875 | -611.875
7715 | 10 | 110619 | 110.619 | 110.801 | 0.182 | 0.182 | 0.033124 |  | -611.875 | -611.875
7716 | 11 | 110197 | 110.197 | 110.459 | 0.262 | 0.262 | 0.068644 |  | -1066.92 | -1066.92
7717 | 12 | 109801 | 109.801 | 110.066 | 0.265 | 0.265 | 0.070225 |  | -2458.29 | -2458.29
7718 | 13 | 109756 | 109.756 | 110.066 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | 83932 | 83932
7719 | 14 | 56390.6 | 56.3906 | 57.8924 | 1.5018 | 1.5018 | 2.2554 |  | 112845 | 112845
7720 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111901 | 111901
7721 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111183 | 111183
7722 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110223 | 110223
7723 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110109 | 110109
7724 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103974 | 103974
7725 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48794.3 | 48794.3
7726 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7727 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7728 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7729 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7730 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7731 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7732 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7733 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7734 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7735 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7736 | 7 | -1968.31 | -1.9683 | -1.969 | -0.00071 | 0.00071 | 5.041e-07 |  | -611.875 | -611.875
7737 | 8 | 43654.2 | 43.6542 | 42.288 | -1.3662 | 1.3662 | 1.8665 |  | -611.875 | -611.875
7738 | 9 | 113762 | 113.762 | 114.161 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | -611.875 | -611.875
7739 | 10 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7740 | 11 | 35794.9 | 35.7949 | 36.0517 | 0.2568 | 0.2568 | 0.065946 |  | -1066.92 | -1066.92
7741 | 12 | 112638 | 112.638 | 113.06 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | -2883.66 | -2883.66
7742 | 13 | 112632 | 112.632 | 113.059 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | 41638.7 | 41638.7
7743 | 14 | 98471.7 | 98.4717 | 100.939 | 2.4673 | 2.4673 | 6.0876 |  | 103701 | 103701
7744 | 15 | 46506.5 | 46.5065 | 46.5804 | 0.0739 | 0.0739 | 0.0054612 |  | 110801 | 110801
7745 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110459 | 110459
7746 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110066 | 110066
7747 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110066 | 110066
7748 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57892.4 | 57892.4
7749 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7750 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7751 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7752 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7753 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7754 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7755 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7756 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7757 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7758 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7759 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7760 | 7 | -1544.47 | -1.5445 | -1.5446 | -0.00014 | 0.00014 | 1.96e-08 |  | -611.875 | -611.875
7761 | 8 | 61981.7 | 61.9817 | 60.7989 | -1.1828 | 1.1828 | 1.399 |  | -611.875 | -611.875
7762 | 9 | 106441 | 106.441 | 105.454 | -0.987 | 0.987 | 0.97417 |  | -611.875 | -611.875
7763 | 10 | 76686.9 | 76.6869 | 76.3168 | -0.3701 | 0.3701 | 0.13697 |  | -611.875 | -611.875
7764 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7765 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1969.02 | -1969.02
7766 | 13 | -2336.64 | -2.3366 | -2.3408 | -0.00415 | 0.00415 | 1.7223e-05 |  | 42288 | 42288
7767 | 14 | 89795.7 | 89.7957 | 92.4316 | 2.6359 | 2.6359 | 6.948 |  | 114161 | 114161
7768 | 15 | 45903.4 | 45.9034 | 46.2415 | 0.3381 | 0.3381 | 0.11431 |  | -754.075 | -754.075
7769 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 36051.7 | 36051.7
7770 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113060 | 113060
7771 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113059 | 113059
7772 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100939 | 100939
7773 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46580.4 | 46580.4
7774 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7775 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7776 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7777 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7778 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7779 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7780 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7781 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7782 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7783 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7784 | 7 | -1537.14 | -1.5371 | -1.5374 | -0.00023 | 0.00023 | 5.29e-08 |  | -611.875 | -611.875
7785 | 8 | 74725.7 | 74.7257 | 74.4346 | -0.2911 | 0.2911 | 0.084739 |  | -611.875 | -611.875
7786 | 9 | 113857 | 113.857 | 114.123 | 0.266 | 0.266 | 0.070756 |  | -611.875 | -611.875
7787 | 10 | 113997 | 113.997 | 114.046 | 0.049 | 0.049 | 0.002401 |  | -611.875 | -611.875
7788 | 11 | 113740 | 113.74 | 113.837 | 0.097 | 0.097 | 0.009409 |  | -1066.92 | -1066.92
7789 | 12 | 113263 | 113.263 | 113.284 | 0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | -1544.61 | -1544.61
7790 | 13 | 112843 | 112.843 | 113.272 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | 60798.9 | 60798.9
7791 | 14 | 112842 | 112.842 | 113.023 | 0.181 | 0.181 | 0.032761 |  | 105454 | 105454
7792 | 15 | 58430.6 | 58.4306 | 58.9516 | 0.521 | 0.521 | 0.27144 |  | 76316.8 | 76316.8
7793 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7794 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7795 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2340.79 | -2340.79
7796 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92431.6 | 92431.6
7797 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46241.5 | 46241.5
7798 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7799 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7800 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7801 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7802 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7803 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7804 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7805 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7806 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7807 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7808 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7809 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7810 | 9 | -1830.9 | -1.8309 | -1.8296 | 0.0013 | 0.0013 | 1.69e-06 |  | -611.875 | -611.875
7811 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7812 | 11 | -3189.69 | -3.1897 | -3.1902 | -0.00054 | 0.00054 | 2.916e-07 |  | -1066.92 | -1066.92
7813 | 12 | 15169.5 | 15.1695 | 15.5015 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -1537.37 | -1537.37
7814 | 13 | -963.611 | -0.96361 | -0.96443 | -0.000822 | 0.000822 | 6.7568e-07 |  | 74434.6 | 74434.6
7815 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114123 | 114123
7816 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114046 | 114046
7817 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113837 | 113837
7818 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113284 | 113284
7819 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113272 | 113272
7820 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113023 | 113023
7821 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58951.6 | 58951.6
7822 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7823 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7824 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7825 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7826 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7827 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7828 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7829 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7830 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7831 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7832 | 7 | -1988.21 | -1.9882 | -1.9859 | 0.00234 | 0.00234 | 5.4756e-06 |  | -611.875 | -611.875
7833 | 8 | 72480.1 | 72.4801 | 70.5743 | -1.9058 | 1.9058 | 3.6321 |  | -611.875 | -611.875
7834 | 9 | 113368 | 113.368 | 113.558 | 0.19 | 0.19 | 0.0361 |  | -611.875 | -611.875
7835 | 10 | 113057 | 113.057 | 113.137 | 0.08 | 0.08 | 0.0064 |  | -611.875 | -611.875
7836 | 11 | 112598 | 112.598 | 112.707 | 0.109 | 0.109 | 0.011881 |  | -1066.92 | -1066.92
7837 | 12 | 112112 | 112.112 | 112.137 | 0.025 | 0.025 | 0.000625 |  | -1066.92 | -1066.92
7838 | 13 | 111810 | 111.81 | 112.129 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | -924.715 | -924.715
7839 | 14 | 88394.9 | 88.3949 | 90.7722 | 2.3773 | 2.3773 | 5.6516 |  | -1829.6 | -1829.6
7840 | 15 | 60317.1 | 60.3171 | 62.9547 | 2.6376 | 2.6376 | 6.9569 |  | -924.715 | -924.715
7841 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -3190.23 | -3190.23
7842 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 15501.5 | 15501.5
7843 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -964.433 | -964.433
7844 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7845 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7846 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7847 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7848 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7849 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7850 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7851 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7852 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7853 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7854 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7855 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7856 | 7 | -1995.83 | -1.9958 | -1.9931 | 0.00272 | 0.00272 | 7.3984e-06 |  | -611.875 | -611.875
7857 | 8 | 67688.1 | 67.6881 | 66.0224 | -1.6657 | 1.6657 | 2.7746 |  | -611.875 | -611.875
7858 | 9 | 114182 | 114.182 | 114.123 | -0.059 | 0.059 | 0.003481 |  | -611.875 | -611.875
7859 | 10 | 113255 | 113.255 | 113.19 | -0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | -611.875 | -611.875
7860 | 11 | 112400 | 112.4 | 112.727 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | -1066.92 | -1066.92
7861 | 12 | 111536 | 111.536 | 111.88 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -1985.87 | -1985.87
7862 | 13 | 110988 | 110.988 | 111.318 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | 70574.3 | 70574.3
7863 | 14 | 110646 | 110.646 | 110.94 | 0.294 | 0.294 | 0.086436 |  | 113558 | 113558
7864 | 15 | 60992.9 | 60.9929 | 63.3655 | 2.3726 | 2.3726 | 5.6292 |  | 113137 | 113137
7865 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112707 | 112707
7866 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112137 | 112137
7867 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112129 | 112129
7868 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90772.2 | 90772.2
7869 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 62954.7 | 62954.7
7870 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7871 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7872 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7873 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7874 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7875 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7876 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7877 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7878 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7879 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7880 | 7 | -2452.86 | -2.4529 | -2.4503 | 0.00256 | 0.00256 | 6.5536e-06 |  | -611.875 | -611.875
7881 | 8 | 101124 | 101.124 | 100.916 | -0.208 | 0.208 | 0.043264 |  | -611.875 | -611.875
7882 | 9 | 113845 | 113.845 | 114.03 | 0.185 | 0.185 | 0.034225 |  | -611.875 | -611.875
7883 | 10 | 112470 | 112.47 | 112.52 | 0.05 | 0.05 | 0.0025 |  | -611.875 | -611.875
7884 | 11 | 111617 | 111.617 | 111.713 | 0.096 | 0.096 | 0.009216 |  | -1066.92 | -1066.92
7885 | 12 | 110800 | 110.8 | 110.81 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 |  | -1993.11 | -1993.11
7886 | 13 | 110255 | 110.255 | 110.586 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 66022.4 | 66022.4
7887 | 14 | 109985 | 109.985 | 110.156 | 0.171 | 0.171 | 0.029241 |  | 114123 | 114123
7888 | 15 | 65224.2 | 65.2242 | 67.731 | 2.5068 | 2.5068 | 6.284 |  | 113190 | 113190
7889 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112727 | 112727
7890 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111880 | 111880
7891 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111318 | 111318
7892 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110940 | 110940
7893 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63365.5 | 63365.5
7894 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7895 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7896 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7897 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7898 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7899 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7900 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7901 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7902 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7903 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7904 | 7 | -2418.13 | -2.4181 | -1.9965 | 0.42162 | 0.42162 | 0.17776 |  | -611.875 | -611.875
7905 | 8 | 82377.7 | 82.3777 | 79.8612 | -2.5165 | 2.5165 | 6.3328 |  | -611.875 | -611.875
7906 | 9 | 112076 | 112.076 | 112.268 | 0.192 | 0.192 | 0.036864 |  | -611.875 | -611.875
7907 | 10 | 111186 | 111.186 | 111.279 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -611.875 | -611.875
7908 | 11 | 110550 | 110.55 | 111.078 | 0.528 | 0.528 | 0.27878 |  | -1066.92 | -1066.92
7909 | 12 | 109902 | 109.902 | 110.251 | 0.349 | 0.349 | 0.1218 |  | -2450.3 | -2450.3
7910 | 13 | 109572 | 109.572 | 109.917 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | 100916 | 100916
7911 | 14 | 98187.6 | 98.1876 | 100.862 | 2.6744 | 2.6744 | 7.1524 |  | 114030 | 114030
7912 | 15 | 46046.1 | 46.0461 | 48.1115 | 2.0654 | 2.0654 | 4.2659 |  | 112520 | 112520
7913 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111713 | 111713
7914 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110810 | 110810
7915 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110586 | 110586
7916 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110156 | 110156
7917 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67731 | 67731
7918 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7919 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7920 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7921 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7922 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7923 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7924 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7925 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7926 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7927 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7928 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7929 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7930 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7931 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7932 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7933 | 12 | -3602.87 | -3.6029 | -3.6051 | -0.0022 | 0.0022 | 4.84e-06 |  | -1996.51 | -1996.51
7934 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 79861.2 | 79861.2
7935 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112268 | 112268
7936 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111279 | 111279
7937 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111078 | 111078
7938 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110251 | 110251
7939 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109917 | 109917
7940 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100862 | 100862
7941 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48111.5 | 48111.5
7942 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7943 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7944 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7945 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7946 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7947 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7948 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7949 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7950 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7951 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7952 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7953 | 8 | 11639.9 | 11.6399 | 10.9514 | -0.6885 | 0.6885 | 0.47403 |  | -611.875 | -611.875
7954 | 9 | 113842 | 113.842 | 114.068 | 0.226 | 0.226 | 0.051076 |  | -611.875 | -611.875
7955 | 10 | 112714 | 112.714 | 112.78 | 0.066 | 0.066 | 0.004356 |  | -611.875 | -611.875
7956 | 11 | 111759 | 111.759 | 112.096 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | -1066.92 | -1066.92
7957 | 12 | 110963 | 110.963 | 111.278 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | -1066.92 | -1066.92
7958 | 13 | 110496 | 110.496 | 110.81 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | -924.715 | -924.715
7959 | 14 | 110430 | 110.43 | 110.809 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -924.715 | -924.715
7960 | 15 | 60958.5 | 60.9585 | 63.3894 | 2.4309 | 2.4309 | 5.9093 |  | -924.715 | -924.715
7961 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7962 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -3605.07 | -3605.07
7963 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7964 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7965 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7966 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7967 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7968 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7969 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7970 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7971 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7972 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7973 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7974 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7975 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7976 | 7 | -2010.39 | -2.0104 | -2.0072 | 0.00319 | 0.00319 | 1.0176e-05 |  | -611.875 | -611.875
7977 | 8 | 82321.2 | 82.3212 | 80.6199 | -1.7013 | 1.7013 | 2.8944 |  | -611.875 | -611.875
7978 | 9 | 113375 | 113.375 | 114.145 | 0.77 | 0.77 | 0.5929 |  | -611.875 | -611.875
7979 | 10 | 112990 | 112.99 | 113.026 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | -611.875 | -611.875
7980 | 11 | 112298 | 112.298 | 112.391 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -1066.92 | -1066.92
7981 | 12 | 75113.7 | 75.1137 | 76.1695 | 1.0558 | 1.0558 | 1.1147 |  | -1066.92 | -1066.92
7982 | 13 | 86675.1 | 86.6751 | 88.146 | 1.4709 | 1.4709 | 2.1635 |  | 10951.4 | 10951.4
7983 | 14 | 66179.7 | 66.1797 | 68.1665 | 1.9868 | 1.9868 | 3.9474 |  | 114068 | 114068
7984 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112780 | 112780
7985 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112096 | 112096
7986 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111278 | 111278
7987 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110810 | 110810
7988 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110809 | 110809
7989 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63389.4 | 63389.4
7990 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7991 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7992 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7993 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7994 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7995 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7996 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7997 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7998 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7999 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8000 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8001 | 8 | -2280.47 | -2.2805 | -2.2786 | 0.00191 | 0.00191 | 3.6481e-06 |  | -611.875 | -611.875
8002 | 9 | 84951.4 | 84.9514 | 85.2728 | 0.3214 | 0.3214 | 0.1033 |  | -611.875 | -611.875
8003 | 10 | 111436 | 111.436 | 110.302 | -1.134 | 1.134 | 1.286 |  | -611.875 | -611.875
8004 | 11 | 96112.8 | 96.1128 | 96.2671 | 0.1543 | 0.1543 | 0.023808 |  | -1066.92 | -1066.92
8005 | 12 | 72768.8 | 72.7688 | 73.7883 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0394 |  | -2007.2 | -2007.2
8006 | 13 | 81364 | 81.364 | 82.6943 | 1.3303 | 1.3303 | 1.7697 |  | 80619.9 | 80619.9
8007 | 14 | 41679.8 | 41.6798 | 43.1507 | 1.4709 | 1.4709 | 2.1635 |  | 114145 | 114145
8008 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113026 | 113026
8009 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112391 | 112391
8010 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 76169.5 | 76169.5
8011 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88146 | 88146
8012 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68166.5 | 68166.5
8013 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8014 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8015 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8016 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8017 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8018 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8019 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8020 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8021 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8022 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8023 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8024 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8025 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8026 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8027 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8028 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8029 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8030 | 13 | -2266.33 | -2.2663 | -2.2681 | -0.00174 | 0.00174 | 3.0276e-06 |  | -2278.56 | -2278.56
8031 | 14 | 6676.68 | 6.6767 | 8.0295 | 1.3528 | 1.3528 | 1.8301 |  | 85272.8 | 85272.8
8032 | 15 | 45137.8 | 45.1378 | 46.9759 | 1.8381 | 1.8381 | 3.3786 |  | 110302 | 110302
8033 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 96267.1 | 96267.1
8034 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73788.3 | 73788.3
8035 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82694.3 | 82694.3
8036 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43150.7 | 43150.7
8037 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8038 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8039 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8040 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8041 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8042 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8043 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8044 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8045 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8046 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8047 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8048 | 7 | -1973.94 | -1.9739 | -1.9718 | 0.00216 | 0.00216 | 4.6656e-06 |  | -611.875 | -611.875
8049 | 8 | 68003.2 | 68.0032 | 66.1647 | -1.8385 | 1.8385 | 3.3801 |  | -611.875 | -611.875
8050 | 9 | 115045 | 115.045 | 115.017 | -0.028 | 0.028 | 0.000784 |  | -611.875 | -611.875
8051 | 10 | 113616 | 113.616 | 113.695 | 0.079 | 0.079 | 0.006241 |  | -611.875 | -611.875
8052 | 11 | 113423 | 113.423 | 113.743 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -1066.92 | -1066.92
8053 | 12 | 113035 | 113.035 | 113.3 | 0.265 | 0.265 | 0.070225 |  | -1066.92 | -1066.92
8054 | 13 | 90548.1 | 90.5481 | 92.4256 | 1.8775 | 1.8775 | 3.525 |  | -924.715 | -924.715
8055 | 14 | 68637 | 68.637 | 70.2692 | 1.6322 | 1.6322 | 2.6641 |  | -924.715 | -924.715
8056 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8057 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8058 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8059 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2268.07 | -2268.07
8060 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 8029.49 | 8029.49
8061 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46975.9 | 46975.9
8062 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8063 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8064 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8065 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8066 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8067 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8068 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8069 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8070 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8071 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8072 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8073 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8074 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8075 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8076 | 11 | -2261.42 | -2.2614 | -2.2613 | 0.00016 | 0.00016 | 2.56e-08 |  | -1066.92 | -1066.92
8077 | 12 | 7168.35 | 7.1684 | 7.8524 | 0.68403 | 0.68403 | 0.4679 |  | -1971.78 | -1971.78
8078 | 13 | -970.829 | -0.97083 | 25.3289 | 26.2997 | 26.2997 | 691.6757 |  | 66164.7 | 66164.7
8079 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 115017 | 115017
8080 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113695 | 113695
8081 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113743 | 113743
8082 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113300 | 113300
8083 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92425.6 | 92425.6
8084 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70269.2 | 70269.2
8085 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8086 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8087 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8088 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8089 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8090 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8091 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8092 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8093 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8094 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8095 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8096 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8097 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8098 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8099 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8100 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8101 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8102 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8103 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8104 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8105 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2261.26 | -2261.26
8106 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 7852.38 | 7852.38
8107 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 25328.9 | 25328.9
8108 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8109 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8110 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8111 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8112 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8113 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8114 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8115 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8116 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8117 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8118 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8119 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8120 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8121 | 8 | -2920.53 | -2.9205 | -2.918 | 0.00255 | 0.00255 | 6.5025e-06 |  | -611.875 | -611.875
8122 | 9 | 112773 | 112.773 | 112.326 | -0.447 | 0.447 | 0.19981 |  | -611.875 | -611.875
8123 | 10 | 113614 | 113.614 | 113.768 | 0.154 | 0.154 | 0.023716 |  | -611.875 | -611.875
8124 | 11 | 113805 | 113.805 | 114.151 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | -1066.92 | -1066.92
8125 | 12 | 112945 | 112.945 | 113.277 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -1066.92 | -1066.92
8126 | 13 | 112668 | 112.668 | 113.001 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -1066.92 | -1066.92
8127 | 14 | 100139 | 100.139 | 102.864 | 2.725 | 2.725 | 7.4256 |  | -924.715 | -924.715
8128 | 15 | 45554.3 | 45.5543 | 47.4611 | 1.9068 | 1.9068 | 3.6359 |  | -924.715 | -924.715
8129 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8130 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8131 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8132 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8133 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8134 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8135 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8136 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8137 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8138 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8139 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8140 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8141 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8142 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8143 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8144 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8145 | 8 | -2456.3 | -2.4563 | -2.4547 | 0.0016 | 0.0016 | 2.56e-06 |  | -611.875 | -611.875
8146 | 9 | 102038 | 102.038 | 101.98 | -0.058 | 0.058 | 0.003364 |  | -611.875 | -611.875
8147 | 10 | 114324 | 114.324 | 114.499 | 0.175 | 0.175 | 0.030625 |  | -611.875 | -611.875
8148 | 11 | 113332 | 113.332 | 113.729 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | -1066.92 | -1066.92
8149 | 12 | 113004 | 113.004 | 113.29 | 0.286 | 0.286 | 0.081796 |  | -1066.92 | -1066.92
8150 | 13 | 112609 | 112.609 | 112.99 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -2917.98 | -2917.98
8151 | 14 | 95262.2 | 95.2622 | 97.9646 | 2.7024 | 2.7024 | 7.303 |  | 112326 | 112326
8152 | 15 | 40819.5 | 40.8195 | 42.1863 | 1.3668 | 1.3668 | 1.8681 |  | 113768 | 113768
8153 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114151 | 114151
8154 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113277 | 113277
8155 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113001 | 113001
8156 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102864 | 102864
8157 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47461.1 | 47461.1
8158 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8159 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8160 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8161 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8162 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8163 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8164 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8165 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8166 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8167 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8168 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8169 | 8 | 8502.93 | 8.5029 | 7.8677 | -0.63521 | 0.63521 | 0.40349 |  | -611.875 | -611.875
8170 | 9 | 113134 | 113.134 | 112.5 | -0.634 | 0.634 | 0.40196 |  | -611.875 | -611.875
8171 | 10 | 114240 | 114.24 | 114.42 | 0.18 | 0.18 | 0.0324 |  | -611.875 | -611.875
8172 | 11 | 105145 | 105.145 | 105.331 | 0.186 | 0.186 | 0.034596 |  | -1066.92 | -1066.92
8173 | 12 | 112517 | 112.517 | 112.851 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -1066.92 | -1066.92
8174 | 13 | 111891 | 111.891 | 111.839 | -0.052 | 0.052 | 0.002704 |  | -2454.7 | -2454.7
8175 | 14 | 112443 | 112.443 | 112.392 | -0.051 | 0.051 | 0.002601 |  | 101980 | 101980
8176 | 15 | 61275.2 | 61.2752 | 63.2911 | 2.0159 | 2.0159 | 4.0639 |  | 114499 | 114499
8177 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113729 | 113729
8178 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113290 | 113290
8179 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112990 | 112990
8180 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97964.6 | 97964.6
8181 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42186.3 | 42186.3
8182 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8183 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8184 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8185 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8186 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8187 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8188 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8189 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8190 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8191 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8192 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8193 | 8 | 33263.5 | 33.2635 | 32.7366 | -0.5269 | 0.5269 | 0.27762 |  | -611.875 | -611.875
8194 | 9 | 114209 | 114.209 | 114.421 | 0.212 | 0.212 | 0.044944 |  | -611.875 | -611.875
8195 | 10 | 113301 | 113.301 | 113.534 | 0.233 | 0.233 | 0.054289 |  | -611.875 | -611.875
8196 | 11 | 113196 | 113.196 | 113.534 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | -1066.92 | -1066.92
8197 | 12 | 112878 | 112.878 | 113.198 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -1066.92 | -1066.92
8198 | 13 | 112598 | 112.598 | 112.958 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | 7867.72 | 7867.72
8199 | 14 | 112446 | 112.446 | 112.824 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | 112500 | 112500
8200 | 15 | 64741.6 | 64.7416 | 67.3119 | 2.5703 | 2.5703 | 6.6064 |  | 114420 | 114420
8201 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105331 | 105331
8202 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112851 | 112851
8203 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111839 | 111839
8204 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112392 | 112392
8205 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63291.1 | 63291.1
8206 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8207 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8208 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8209 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8210 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8211 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8212 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8213 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8214 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8215 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8216 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8217 | 8 | 30854.8 | 30.8548 | 30.347 | -0.5078 | 0.5078 | 0.25786 |  | -611.875 | -611.875
8218 | 9 | 114184 | 114.184 | 114.372 | 0.188 | 0.188 | 0.035344 |  | -611.875 | -611.875
8219 | 10 | 114268 | 114.268 | 114.402 | 0.134 | 0.134 | 0.017956 |  | -611.875 | -611.875
8220 | 11 | 113774 | 113.774 | 114.132 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -1066.92 | -1066.92
8221 | 12 | 112677 | 112.677 | 112.982 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | -1066.92 | -1066.92
8222 | 13 | 112219 | 112.219 | 112.56 | 0.341 | 0.341 | 0.11628 |  | 32736.6 | 32736.6
8223 | 14 | 112161 | 112.161 | 112.558 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | 114421 | 114421
8224 | 15 | 67478.6 | 67.4786 | 70.407 | 2.9284 | 2.9284 | 8.5755 |  | 113534 | 113534
8225 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113534 | 113534
8226 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113198 | 113198
8227 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112958 | 112958
8228 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112824 | 112824
8229 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67311.9 | 67311.9
8230 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8231 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8232 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8233 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8234 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8235 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8236 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8237 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8238 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8239 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8240 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8241 | 8 | -2000.88 | -2.0009 | -1.9991 | 0.00182 | 0.00182 | 3.3124e-06 |  | -611.875 | -611.875
8242 | 9 | 65321.1 | 65.3211 | 64.2587 | -1.0624 | 1.0624 | 1.1287 |  | -611.875 | -611.875
8243 | 10 | 114163 | 114.163 | 114.254 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -611.875 | -611.875
8244 | 11 | 114233 | 114.233 | 114.597 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | -1066.92 | -1066.92
8245 | 12 | 113294 | 113.294 | 113.73 | 0.436 | 0.436 | 0.1901 |  | -1066.92 | -1066.92
8246 | 13 | 112840 | 112.84 | 113.171 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 30347 | 30347
8247 | 14 | 113093 | 113.093 | 113.218 | 0.125 | 0.125 | 0.015625 |  | 114372 | 114372
8248 | 15 | 52069.7 | 52.0697 | 54.0788 | 2.0091 | 2.0091 | 4.0365 |  | 114402 | 114402
8249 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114132 | 114132
8250 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112982 | 112982
8251 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112560 | 112560
8252 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112558 | 112558
8253 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70407 | 70407
8254 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8255 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8256 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8257 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8258 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8259 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8260 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8261 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8262 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8263 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8264 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8265 | 8 | 21011.5 | 21.0115 | 20.2397 | -0.7718 | 0.7718 | 0.59568 |  | -611.875 | -611.875
8266 | 9 | 114128 | 114.128 | 114.365 | 0.237 | 0.237 | 0.056169 |  | -611.875 | -611.875
8267 | 10 | 114298 | 114.298 | 114.369 | 0.071 | 0.071 | 0.005041 |  | -611.875 | -611.875
8268 | 11 | 113781 | 113.781 | 114.105 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | -1066.92 | -1066.92
8269 | 12 | 112984 | 112.984 | 112.93 | -0.054 | 0.054 | 0.002916 |  | -1066.92 | -1066.92
8270 | 13 | 108297 | 108.297 | 109.741 | 1.444 | 1.444 | 2.0851 |  | -1999.06 | -1999.06
8271 | 14 | 67981.2 | 67.9812 | 69.5801 | 1.5989 | 1.5989 | 2.5565 |  | 64258.7 | 64258.7
8272 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114254 | 114254
8273 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114597 | 114597
8274 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113730 | 113730
8275 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113171 | 113171
8276 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113218 | 113218
8277 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 54078.8 | 54078.8
8278 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8279 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8280 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8281 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8282 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8283 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8284 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8285 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8286 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8287 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8288 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8289 | 8 | 13832.4 | 13.8324 | 13.1508 | -0.6816 | 0.6816 | 0.46458 |  | -611.875 | -611.875
8290 | 9 | 113469 | 113.469 | 113.678 | 0.209 | 0.209 | 0.043681 |  | -611.875 | -611.875
8291 | 10 | 113341 | 113.341 | 113.404 | 0.063 | 0.063 | 0.003969 |  | -611.875 | -611.875
8292 | 11 | 112877 | 112.877 | 113.252 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -1066.92 | -1066.92
8293 | 12 | 112201 | 112.201 | 112.556 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | -1066.92 | -1066.92
8294 | 13 | 111780 | 111.78 | 112.139 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | 20239.7 | 20239.7
8295 | 14 | 108160 | 108.16 | 110.842 | 2.682 | 2.682 | 7.1931 |  | 114365 | 114365
8296 | 15 | 51860.7 | 51.8607 | 53.9289 | 2.0682 | 2.0682 | 4.2775 |  | 114369 | 114369
8297 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114105 | 114105
8298 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112930 | 112930
8299 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109741 | 109741
8300 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69580.1 | 69580.1
8301 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8302 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8303 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8304 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8305 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8306 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8307 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8308 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8309 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8310 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8311 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8312 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8313 | 8 | 7393.49 | 7.3935 | 6.787 | -0.6065 | 0.6065 | 0.36784 |  | -611.875 | -611.875
8314 | 9 | 113877 | 113.877 | 114.09 | 0.213 | 0.213 | 0.045369 |  | -611.875 | -611.875
8315 | 10 | 112914 | 112.914 | 112.997 | 0.083 | 0.083 | 0.006889 |  | -611.875 | -611.875
8316 | 11 | 112499 | 112.499 | 112.75 | 0.251 | 0.251 | 0.063001 |  | -1066.92 | -1066.92
8317 | 12 | 112069 | 112.069 | 112.093 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | -1066.92 | -1066.92
8318 | 13 | 111870 | 111.87 | 112.209 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | 13150.8 | 13150.8
8319 | 14 | 111731 | 111.731 | 112.487 | 0.756 | 0.756 | 0.57154 |  | 113678 | 113678
8320 | 15 | 53530.7 | 53.5307 | 56.1039 | 2.5732 | 2.5732 | 6.6214 |  | 113404 | 113404
8321 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113252 | 113252
8322 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112556 | 112556
8323 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112139 | 112139
8324 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110842 | 110842
8325 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 53928.9 | 53928.9
8326 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8327 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8328 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8329 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8330 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8331 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8332 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8333 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8334 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8335 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8336 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8337 | 8 | 25148.7 | 25.1487 | 24.5268 | -0.6219 | 0.6219 | 0.38676 |  | -611.875 | -611.875
8338 | 9 | 114024 | 114.024 | 114.232 | 0.208 | 0.208 | 0.043264 |  | -611.875 | -611.875
8339 | 10 | 114297 | 114.297 | 114.382 | 0.085 | 0.085 | 0.007225 |  | -611.875 | -611.875
8340 | 11 | 113900 | 113.9 | 114.013 | 0.113 | 0.113 | 0.012769 |  | -1066.92 | -1066.92
8341 | 12 | 112851 | 112.851 | 112.877 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | -1066.92 | -1066.92
8342 | 13 | 112479 | 112.479 | 112.814 | 0.335 | 0.335 | 0.11222 |  | 6786.99 | 6786.99
8343 | 14 | 82924.7 | 82.9247 | 85.2349 | 2.3102 | 2.3102 | 5.337 |  | 114090 | 114090
8344 | 15 | 32462.2 | 32.4622 | 33.5104 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0987 |  | 112997 | 112997
8345 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112750 | 112750
8346 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112093 | 112093
8347 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112209 | 112209
8348 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112487 | 112487
8349 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56103.9 | 56103.9
8350 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8351 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8352 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8353 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8354 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8355 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8356 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8357 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8358 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8359 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8360 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8361 | 8 | -1995.82 | -1.9958 | -1.9943 | 0.00151 | 0.00151 | 2.2801e-06 |  | -611.875 | -611.875
8362 | 9 | 61097.3 | 61.0973 | 60.2013 | -0.896 | 0.896 | 0.80282 |  | -611.875 | -611.875
8363 | 10 | 104181 | 104.181 | 102.96 | -1.221 | 1.221 | 1.4908 |  | -611.875 | -611.875
8364 | 11 | 113069 | 113.069 | 113.491 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | -1066.92 | -1066.92
8365 | 12 | 112270 | 112.27 | 112.659 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -1066.92 | -1066.92
8366 | 13 | 89592.2 | 89.5922 | 91.1926 | 1.6004 | 1.6004 | 2.5613 |  | 24526.8 | 24526.8
8367 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114232 | 114232
8368 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114382 | 114382
8369 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114013 | 114013
8370 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112877 | 112877
8371 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112814 | 112814
8372 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85234.9 | 85234.9
8373 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 33510.4 | 33510.4
8374 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8375 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8376 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8377 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8378 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8379 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8380 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8381 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8382 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8383 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8384 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8385 | 8 | 17576.2 | 17.5762 | 16.8685 | -0.7077 | 0.7077 | 0.50084 |  | -611.875 | -611.875
8386 | 9 | 113620 | 113.62 | 113.826 | 0.206 | 0.206 | 0.042436 |  | -611.875 | -611.875
8387 | 10 | 113040 | 113.04 | 113.12 | 0.08 | 0.08 | 0.0064 |  | -611.875 | -611.875
8388 | 11 | 112080 | 112.08 | 112.186 | 0.106 | 0.106 | 0.011236 |  | -1066.92 | -1066.92
8389 | 12 | 111222 | 111.222 | 111.245 | 0.023 | 0.023 | 0.000529 |  | -1066.92 | -1066.92
8390 | 13 | 110726 | 110.726 | 111.059 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -1994.31 | -1994.31
8391 | 14 | 110216 | 110.216 | 110.64 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | 60201.3 | 60201.3
8392 | 15 | 54994.8 | 54.9948 | 57.4537 | 2.4589 | 2.4589 | 6.0462 |  | 102960 | 102960
8393 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113491 | 113491
8394 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112659 | 112659
8395 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91192.6 | 91192.6
8396 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8397 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8398 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8399 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8400 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8401 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8402 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8403 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8404 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8405 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8406 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8407 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8408 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8409 | 8 | 26388.7 | 26.3887 | 25.7429 | -0.6458 | 0.6458 | 0.41706 |  | -611.875 | -611.875
8410 | 9 | 113551 | 113.551 | 113.754 | 0.203 | 0.203 | 0.041209 |  | -611.875 | -611.875
8411 | 10 | 113148 | 113.148 | 113.223 | 0.075 | 0.075 | 0.005625 |  | -611.875 | -611.875
8412 | 11 | 112386 | 112.386 | 112.735 | 0.349 | 0.349 | 0.1218 |  | -1066.92 | -1066.92
8413 | 12 | 110983 | 110.983 | 111.743 | 0.76 | 0.76 | 0.5776 |  | -1066.92 | -1066.92
8414 | 13 | 86135.9 | 86.1359 | 87.5413 | 1.4054 | 1.4054 | 1.9751 |  | 16868.5 | 16868.5
8415 | 14 | 82601 | 82.601 | 84.9499 | 2.3489 | 2.3489 | 5.5173 |  | 113826 | 113826
8416 | 15 | 46721.5 | 46.7215 | 48.5197 | 1.7982 | 1.7982 | 3.2335 |  | 113120 | 113120
8417 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112186 | 112186
8418 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111245 | 111245
8419 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111059 | 111059
8420 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110640 | 110640
8421 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57453.7 | 57453.7
8422 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8423 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8424 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8425 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8426 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8427 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8428 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8429 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8430 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8431 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8432 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8433 | 8 | 875.746 | 0.87575 | 0.28782 | -0.58793 | 0.58793 | 0.34566 |  | -611.875 | -611.875
8434 | 9 | 58614.1 | 58.6141 | 58.0954 | -0.5187 | 0.5187 | 0.26905 |  | -611.875 | -611.875
8435 | 10 | 112838 | 112.838 | 111.69 | -1.148 | 1.148 | 1.3179 |  | -611.875 | -611.875
8436 | 11 | 113361 | 113.361 | 113.444 | 0.083 | 0.083 | 0.006889 |  | -1066.92 | -1066.92
8437 | 12 | 112886 | 112.886 | 112.901 | 0.015 | 0.015 | 0.000225 |  | -1066.92 | -1066.92
8438 | 13 | 112480 | 112.48 | 112.814 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | 25742.9 | 25742.9
8439 | 14 | 103943 | 103.943 | 106.529 | 2.586 | 2.586 | 6.6874 |  | 113754 | 113754
8440 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113223 | 113223
8441 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112735 | 112735
8442 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111743 | 111743
8443 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87541.3 | 87541.3
8444 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84949.9 | 84949.9
8445 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48519.7 | 48519.7
8446 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8447 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8448 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8449 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8450 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8451 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8452 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8453 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8454 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8455 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8456 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8457 | 8 | -1983.33 | -1.9833 | -1.9814 | 0.00197 | 0.00197 | 3.8809e-06 |  | -611.875 | -611.875
8458 | 9 | 27909.4 | 27.9094 | 27.1326 | -0.7768 | 0.7768 | 0.60342 |  | -611.875 | -611.875
8459 | 10 | 114567 | 114.567 | 114.647 | 0.08 | 0.08 | 0.0064 |  | -611.875 | -611.875
8460 | 11 | 113268 | 113.268 | 113.456 | 0.188 | 0.188 | 0.035344 |  | -1066.92 | -1066.92
8461 | 12 | 112487 | 112.487 | 112.862 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -1066.92 | -1066.92
8462 | 13 | 112060 | 112.06 | 112.431 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | 287.82 | 287.82
8463 | 14 | 93245.9 | 93.2459 | 95.6964 | 2.4505 | 2.4505 | 6.005 |  | 58095.4 | 58095.4
8464 | 15 | 41060.2 | 41.0602 | 42.3755 | 1.3153 | 1.3153 | 1.73 |  | 111690 | 111690
8465 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113444 | 113444
8466 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112901 | 112901
8467 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112814 | 112814
8468 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106529 | 106529
8469 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8470 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8471 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8472 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8473 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8474 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8475 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8476 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8477 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8478 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8479 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8480 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8481 | 8 | -1976.05 | -1.976 | -1.9744 | 0.00168 | 0.00168 | 2.8224e-06 |  | -611.875 | -611.875
8482 | 9 | 30116.2 | 30.1162 | 29.4388 | -0.6774 | 0.6774 | 0.45887 |  | -611.875 | -611.875
8483 | 10 | 75865.3 | 75.8653 | 74.9758 | -0.8895 | 0.8895 | 0.79121 |  | -611.875 | -611.875
8484 | 11 | 75767.7 | 75.7677 | 75.8526 | 0.0849 | 0.0849 | 0.007208 |  | -1066.92 | -1066.92
8485 | 12 | 67988.4 | 67.9884 | 68.9743 | 0.9859 | 0.9859 | 0.972 |  | -1066.92 | -1066.92
8486 | 13 | 76487.9 | 76.4879 | 77.7891 | 1.3012 | 1.3012 | 1.6931 |  | -1981.36 | -1981.36
8487 | 14 | 26671.2 | 26.6712 | 27.474 | 0.8028 | 0.8028 | 0.64449 |  | 27132.6 | 27132.6
8488 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114647 | 114647
8489 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113456 | 113456
8490 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112862 | 112862
8491 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112431 | 112431
8492 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95696.4 | 95696.4
8493 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42375.5 | 42375.5
8494 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8495 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8496 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8497 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8498 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8499 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8500 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8501 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8502 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8503 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8504 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8505 | 8 | -2918.66 | -2.9187 | -2.917 | 0.00164 | 0.00164 | 2.6896e-06 |  | -611.875 | -611.875
8506 | 9 | 113462 | 113.462 | 112.789 | -0.673 | 0.673 | 0.45293 |  | -611.875 | -611.875
8507 | 10 | 113440 | 113.44 | 113.62 | 0.18 | 0.18 | 0.0324 |  | -611.875 | -611.875
8508 | 11 | 113047 | 113.047 | 112.905 | -0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | -1066.92 | -1066.92
8509 | 12 | 78728.6 | 78.7286 | 80.1822 | 1.4536 | 1.4536 | 2.113 |  | -1066.92 | -1066.92
8510 | 13 | 93699.8 | 93.6998 | 95.3178 | 1.618 | 1.618 | 2.6179 |  | -1974.37 | -1974.37
8511 | 14 | 81231.7 | 81.2317 | 83.6069 | 2.3752 | 2.3752 | 5.6416 |  | 29438.8 | 29438.8
8512 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 74975.8 | 74975.8
8513 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 75852.6 | 75852.6
8514 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68974.3 | 68974.3
8515 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 77789.1 | 77789.1
8516 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27474 | 27474
8517 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8518 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8519 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8520 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8521 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8522 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8523 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8524 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8525 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8526 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8527 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8528 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8529 | 8 | 13222.1 | 13.2221 | 12.4034 | -0.8187 | 0.8187 | 0.67027 |  | -611.875 | -611.875
8530 | 9 | 114213 | 114.213 | 114.593 | 0.38 | 0.38 | 0.1444 |  | -611.875 | -611.875
8531 | 10 | 113692 | 113.692 | 113.986 | 0.294 | 0.294 | 0.086436 |  | -611.875 | -611.875
8532 | 11 | 109978 | 109.978 | 110.575 | 0.597 | 0.597 | 0.35641 |  | -1066.92 | -1066.92
8533 | 12 | 85995.7 | 85.9957 | 87.4228 | 1.4271 | 1.4271 | 2.0366 |  | -1066.92 | -1066.92
8534 | 13 | 106573 | 106.573 | 108.763 | 2.19 | 2.19 | 4.7961 |  | -2917.02 | -2917.02
8535 | 14 | 60713.7 | 60.7137 | 62.8125 | 2.0988 | 2.0988 | 4.405 |  | 112789 | 112789
8536 | 15 | -965.143 | -0.96514 | -0.96718 | -0.002033 | 0.002033 | 4.1331e-06 |  | 113620 | 113620
8537 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112905 | 112905
8538 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80182.2 | 80182.2
8539 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95317.8 | 95317.8
8540 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83606.9 | 83606.9
8541 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8542 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8543 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8544 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8545 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8546 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8547 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8548 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8549 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8550 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8551 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8552 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8553 | 8 | 27338.6 | 27.3386 | 26.678 | -0.6606 | 0.6606 | 0.43639 |  | -611.875 | -611.875
8554 | 9 | 114249 | 114.249 | 114.455 | 0.206 | 0.206 | 0.042436 |  | -611.875 | -611.875
8555 | 10 | 113785 | 113.785 | 113.924 | 0.139 | 0.139 | 0.019321 |  | -611.875 | -611.875
8556 | 11 | 114741 | 114.741 | 115.085 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -1066.92 | -1066.92
8557 | 12 | 114081 | 114.081 | 114.418 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | -1066.92 | -1066.92
8558 | 13 | 114591 | 114.591 | 114.838 | 0.247 | 0.247 | 0.061009 |  | 12403.4 | 12403.4
8559 | 14 | 113781 | 113.781 | 114.127 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | 114593 | 114593
8560 | 15 | 66805 | 66.805 | 69.4566 | 2.6516 | 2.6516 | 7.031 |  | 113986 | 113986
8561 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110575 | 110575
8562 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87422.8 | 87422.8
8563 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108763 | 108763
8564 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 62812.5 | 62812.5
8565 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -967.176 | -967.176
8566 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8567 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8568 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8569 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8570 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8571 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8572 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8573 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8574 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8575 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8576 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8577 | 8 | 20216.1 | 20.2161 | 19.4385 | -0.7776 | 0.7776 | 0.60466 |  | -611.875 | -611.875
8578 | 9 | 113458 | 113.458 | 113.64 | 0.182 | 0.182 | 0.033124 |  | -611.875 | -611.875
8579 | 10 | 114462 | 114.462 | 114.536 | 0.074 | 0.074 | 0.005476 |  | -611.875 | -611.875
8580 | 11 | 114014 | 114.014 | 114.347 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -1066.92 | -1066.92
8581 | 12 | 113552 | 113.552 | 115.155 | 1.603 | 1.603 | 2.5696 |  | -1066.92 | -1066.92
8582 | 13 | 114173 | 114.173 | 114.52 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 26678 | 26678
8583 | 14 | 114858 | 114.858 | 114.732 | -0.126 | 0.126 | 0.015876 |  | 114455 | 114455
8584 | 15 | 51311.2 | 51.3112 | 54.7423 | 3.4311 | 3.4311 | 11.7724 |  | 113924 | 113924
8585 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 115085 | 115085
8586 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114418 | 114418
8587 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114838 | 114838
8588 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114127 | 114127
8589 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69456.6 | 69456.6
8590 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8591 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8592 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8593 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8594 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8595 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8596 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8597 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8598 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8599 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8600 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8601 | 8 | 17889.5 | 17.8895 | 17.0353 | -0.8542 | 0.8542 | 0.72966 |  | -611.875 | -611.875
8602 | 9 | 113801 | 113.801 | 114 | 0.199 | 0.199 | 0.039601 |  | -611.875 | -611.875
8603 | 10 | 114988 | 114.988 | 115.06 | 0.072 | 0.072 | 0.005184 |  | -611.875 | -611.875
8604 | 11 | 113994 | 113.994 | 114.284 | 0.29 | 0.29 | 0.0841 |  | -1066.92 | -1066.92
8605 | 12 | 114667 | 114.667 | 114.957 | 0.29 | 0.29 | 0.0841 |  | -1066.92 | -1066.92
8606 | 13 | 113899 | 113.899 | 114.177 | 0.278 | 0.278 | 0.077284 |  | 19438.5 | 19438.5
8607 | 14 | 113803 | 113.803 | 114.253 | 0.45 | 0.45 | 0.2025 |  | 113640 | 113640
8608 | 15 | 64702.4 | 64.7024 | 68.2961 | 3.5937 | 3.5937 | 12.9147 |  | 114536 | 114536
8609 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114347 | 114347
8610 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 115155 | 115155
8611 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114520 | 114520
8612 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114732 | 114732
8613 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 54742.3 | 54742.3
8614 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8615 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8616 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8617 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8618 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8619 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8620 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8621 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8622 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8623 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8624 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8625 | 8 | 11509.7 | 11.5097 | 10.9265 | -0.5832 | 0.5832 | 0.34012 |  | -611.875 | -611.875
8626 | 9 | 115044 | 115.044 | 114.995 | -0.049 | 0.049 | 0.002401 |  | -611.875 | -611.875
8627 | 10 | 113948 | 113.948 | 114.103 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | -611.875 | -611.875
8628 | 11 | 114030 | 114.03 | 114.333 | 0.303 | 0.303 | 0.091809 |  | -1066.92 | -1066.92
8629 | 12 | 114223 | 114.223 | 114.233 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 |  | -1066.92 | -1066.92
8630 | 13 | 113388 | 113.388 | 113.725 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | 17035.3 | 17035.3
8631 | 14 | 93526.4 | 93.5264 | 95.9865 | 2.4601 | 2.4601 | 6.0521 |  | 114000 | 114000
8632 | 15 | 40705.2 | 40.7052 | 42.4561 | 1.7509 | 1.7509 | 3.0657 |  | 115060 | 115060
8633 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114284 | 114284
8634 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114957 | 114957
8635 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114177 | 114177
8636 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114253 | 114253
8637 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68296.1 | 68296.1
8638 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8639 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8640 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8641 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8642 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8643 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8644 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8645 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8646 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8647 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8648 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8649 | 8 | -1547.51 | -1.5475 | -1.5461 | 0.00137 | 0.00137 | 1.8769e-06 |  | -611.875 | -611.875
8650 | 9 | 16326.9 | 16.3269 | 15.8999 | -0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | -611.875 | -611.875
8651 | 10 | 100459 | 100.459 | 99.7736 | -0.6854 | 0.6854 | 0.46977 |  | -611.875 | -611.875
8652 | 11 | 103814 | 103.814 | 103.889 | 0.075 | 0.075 | 0.005625 |  | -1066.92 | -1066.92
8653 | 12 | 113803 | 113.803 | 113.737 | -0.066 | 0.066 | 0.004356 |  | -1066.92 | -1066.92
8654 | 13 | 107584 | 107.584 | 109.033 | 1.449 | 1.449 | 2.0996 |  | 10926.5 | 10926.5
8655 | 14 | 81682 | 81.682 | 84.0139 | 2.3319 | 2.3319 | 5.4378 |  | 114995 | 114995
8656 | 15 | 32390 | 32.39 | 33.6975 | 1.3075 | 1.3075 | 1.7096 |  | 114103 | 114103
8657 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114333 | 114333
8658 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114233 | 114233
8659 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113725 | 113725
8660 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95986.5 | 95986.5
8661 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42456.1 | 42456.1
8662 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8663 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8664 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8665 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8666 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8667 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8668 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8669 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8670 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8671 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8672 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8673 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8674 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8675 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8676 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8677 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8678 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1546.14 | -1546.14
8679 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 15899.9 | 15899.9
8680 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 99773.6 | 99773.6
8681 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103889 | 103889
8682 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113737 | 113737
8683 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109033 | 109033
8684 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84013.9 | 84013.9
8685 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 33697.5 | 33697.5
8686 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8687 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8688 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8689 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8690 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8691 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8692 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8693 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8694 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8695 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8696 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8697 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8698 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8699 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8700 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8701 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8702 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8703 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8704 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8705 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8706 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8707 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8708 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8709 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8710 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8711 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8712 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8713 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8714 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8715 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8716 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8717 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8718 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8719 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8720 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8721 | 8 | 23414.7 | 23.4147 | 22.8497 | -0.565 | 0.565 | 0.31922 |  | -611.875 | -611.875
8722 | 9 | 113698 | 113.698 | 113.934 | 0.236 | 0.236 | 0.055696 |  | -611.875 | -611.875
8723 | 10 | 114990 | 114.99 | 115.168 | 0.178 | 0.178 | 0.031684 |  | -611.875 | -611.875
8724 | 11 | 87683.6 | 87.6836 | 87.9101 | 0.2265 | 0.2265 | 0.051302 |  | -1066.92 | -1066.92
8725 | 12 | 54464.4 | 54.4644 | 54.9629 | 0.4985 | 0.4985 | 0.2485 |  | -1066.92 | -1066.92
8726 | 13 | 54681.9 | 54.6819 | 55.7282 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0947 |  | -1066.92 | -1066.92
8727 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8728 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8729 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8730 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8731 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8732 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8733 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8734 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8735 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8736 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8737 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8738 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8739 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8740 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8741 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8742 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8743 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8744 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8745 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8746 | 9 | -1401.67 | -1.4017 | -1.4012 | 0.00052 | 0.00052 | 2.704e-07 |  | -611.875 | -611.875
8747 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8748 | 11 | -1836.75 | -1.8368 | -1.8372 | -0.00041 | 0.00041 | 1.681e-07 |  | -1066.92 | -1066.92
8749 | 12 | 5576.59 | 5.5766 | 5.9539 | 0.37731 | 0.37731 | 0.14236 |  | -1066.92 | -1066.92
8750 | 13 | 59720.3 | 59.7203 | 60.7643 | 1.044 | 1.044 | 1.0899 |  | 22849.7 | 22849.7
8751 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113934 | 113934
8752 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 115168 | 115168
8753 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 87910.1 | 87910.1
8754 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 54962.9 | 54962.9
8755 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 55728.2 | 55728.2
8756 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8757 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8758 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8759 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8760 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -1066.92 | -1066.92
[9 empty] | -1066.92 | -1066.92
[9 empty] | -1066.92 | -1066.92
[9 empty] | -1401.15 | -1401.15
[9 empty] | -924.715 | -924.715
[9 empty] | -1837.16 | -1837.16
[9 empty] | 5953.9 | 5953.9
[9 empty] | 60764.3 | 60764.3
[9 empty] | -924.715 | -924.715
[9 empty] | -924.715 | -924.715
[9 empty] | -924.715 | -924.715
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
Variable:
Boiler tube material = Stainless AISI316 (default)

## T91 Steel
|  |  |  | TRNSYS | E_net_sum | 288334.5163 | MW | [7 empty] | TRNSYS | TCS
|  |  |  | TCS | E_net_sum | 289069.9067 | MW |  | Design Net Energy Output: | 100 | MWe | x | y | Solution Speed (s) | 12.4 | 9.4
|  |  |  | TCS-TRNSYS | %diff | 0.2544% | % |  |  |  |  | -60 | -60
[12 empty] | 120 | 120
Hour of year | Hour of day | TRNSYS | TRNSYS | TCS | TCS-TRNSYS | TCS-TRNSYS | (TCS-TRNSYS)^2 | SUM( (TCS-TRNSYS)^2 )/#points | sqrt of sum/points | RMSD
Hour of year | Hour of day | kW | MW | MW | MW | MW | MW^2 | MW^2 | MW | %
hr | hr | E_net_out | E_net_out | E_net_out | diff_E_net_out | abs(diff_E_net_out) |  | 0.39759 | 0.63055 | 0.6305%
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0
9 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | 1431.59 | 1.4316 | 1.1301 | -0.30153 | 0.30153 | 0.09092
11 | 10 | 81854.6 | 81.8546 | 80.9142 | -0.9404 | 0.9404 | 0.88435
12 | 11 | 47078.7 | 47.0787 | 47.0144 | -0.0643 | 0.0643 | 0.0041345
13 | 12 | 111493 | 111.493 | 112.467 | 0.974 | 0.974 | 0.94868
14 | 13 | 90652.4 | 90.6524 | 91.6979 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0931
15 | 14 | 66289.4 | 66.2894 | 68.2671 | 1.9777 | 1.9777 | 3.9113
16 | 15 | 28855.1 | 28.8551 | 30.151 | 1.2959 | 1.2959 | 1.6794
17 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -47393.9 | -47.3939
18 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -32824.3 | -32.8243
19 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -25681.6 | -25.6816
20 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -7605.74 | -7.6057
21 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -7482.44 | -7.4824
22 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -7050.74 | -7.0507
23 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -7584.25 | -7.5842
24 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -7291.14 | -7.2911
25 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -908.709 | -0.90871
26 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
27 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | Paste TCS run from SAM below | Same as column to left, with first 4 hours shifted to match TRNSYS startup
28 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | kW | kW
29 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0
30 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | 0
31 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
32 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
33 | 8 | 17728.3 | 17.7283 | 17.367 | -0.3613 | 0.3613 | 0.13054 |  | -611.875 | -611.875
34 | 9 | 114323 | 114.323 | 114.457 | 0.134 | 0.134 | 0.017956 |  | -611.875 | -611.875
35 | 10 | 113587 | 113.587 | 113.617 | 0.03 | 0.03 | 0.0009 |  | -611.875 | -611.875
36 | 11 | 113860 | 113.86 | 113.952 | 0.092 | 0.092 | 0.008464 |  | -1066.92 | -1066.92
37 | 12 | 113750 | 113.75 | 113.769 | 0.019 | 0.019 | 0.000361 |  | -1066.92 | -1066.92
38 | 13 | 113422 | 113.422 | 113.761 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | -1066.92 | -1066.92
39 | 14 | 113367 | 113.367 | 113.76 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | 1130.06 | 1130.06
40 | 15 | 72022 | 72.022 | 74.7139 | 2.6919 | 2.6919 | 7.2463 |  | 80914.2 | 80914.2
41 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 47014.4 | 47014.4
42 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112467 | 112467
43 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91697.9 | 91697.9
44 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68267.1 | 68267.1
45 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30151 | 30151
46 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
47 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
48 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
49 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
50 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
51 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
52 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
53 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
54 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
55 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
56 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
57 | 8 | 22015.2 | 22.0152 | 20.9733 | -1.0419 | 1.0419 | 1.0856 |  | -611.875 | -611.875
58 | 9 | 113624 | 113.624 | 113.756 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | -611.875 | -611.875
59 | 10 | 114335 | 114.335 | 114.365 | 0.03 | 0.03 | 0.0009 |  | -611.875 | -611.875
60 | 11 | 113579 | 113.579 | 113.669 | 0.09 | 0.09 | 0.0081 |  | -1066.92 | -1066.92
61 | 12 | 113725 | 113.725 | 113.747 | 0.022 | 0.022 | 0.000484 |  | -1066.92 | -1066.92
62 | 13 | 113749 | 113.749 | 114.093 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | 17367 | 17367
63 | 14 | 113551 | 113.551 | 113.901 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | 114457 | 114457
64 | 15 | 77305.2 | 77.3052 | 80.1466 | 2.8414 | 2.8414 | 8.0736 |  | 113617 | 113617
65 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113952 | 113952
66 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113769 | 113769
67 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113761 | 113761
68 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113760 | 113760
69 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 74713.9 | 74713.9
70 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
71 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
72 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
73 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
74 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
75 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
76 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
77 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
78 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
79 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
80 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
81 | 8 | 11131.2 | 11.1312 | 10.5072 | -0.624 | 0.624 | 0.38938 |  | -611.875 | -611.875
82 | 9 | 113436 | 113.436 | 113.569 | 0.133 | 0.133 | 0.017689 |  | -611.875 | -611.875
83 | 10 | 114176 | 114.176 | 114.206 | 0.03 | 0.03 | 0.0009 |  | -611.875 | -611.875
84 | 11 | 114755 | 114.755 | 114.849 | 0.094 | 0.094 | 0.008836 |  | -1066.92 | -1066.92
85 | 12 | 113712 | 113.712 | 113.722 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 |  | -1066.92 | -1066.92
86 | 13 | 113715 | 113.715 | 114.058 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | 20973.3 | 20973.3
87 | 14 | 113414 | 113.414 | 114.082 | 0.668 | 0.668 | 0.44622 |  | 113756 | 113756
88 | 15 | 64269.8 | 64.2698 | 66.6458 | 2.376 | 2.376 | 5.6454 |  | 114365 | 114365
89 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113669 | 113669
90 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113747 | 113747
91 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114093 | 114093
92 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113901 | 113901
93 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80146.6 | 80146.6
94 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
95 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
96 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
97 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
98 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
99 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
100 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
101 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
102 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
103 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
104 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
105 | 8 | -2001.84 | -2.0018 | -1.9997 | 0.00209 | 0.00209 | 4.3681e-06 |  | -611.875 | -611.875
106 | 9 | 49254.4 | 49.2544 | 48.4093 | -0.8451 | 0.8451 | 0.71419 |  | -611.875 | -611.875
107 | 10 | 79892.8 | 79.8928 | 78.6614 | -1.2314 | 1.2314 | 1.5163 |  | -611.875 | -611.875
108 | 11 | 79981.1 | 79.9811 | 79.8738 | -0.1073 | 0.1073 | 0.011513 |  | -1066.92 | -1066.92
109 | 12 | 29985.8 | 29.9858 | 30.5369 | 0.5511 | 0.5511 | 0.30371 |  | -1066.92 | -1066.92
110 | 13 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 10507.2 | 10507.2
111 | 14 | -3481.85 | -3.4819 | -3.4875 | -0.00563 | 0.00563 | 3.1697e-05 |  | 113569 | 113569
112 | 15 | 47450.8 | 47.4508 | 50.4312 | 2.9804 | 2.9804 | 8.8828 |  | 114206 | 114206
113 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114849 | 114849
114 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113722 | 113722
115 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114058 | 114058
116 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114082 | 114082
117 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66645.8 | 66645.8
118 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
119 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
120 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
121 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
122 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
123 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
124 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
125 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
126 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
127 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
128 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
129 | 8 | 23638.8 | 23.6388 | 23.0089 | -0.6299 | 0.6299 | 0.39677 |  | -611.875 | -611.875
130 | 9 | 114534 | 114.534 | 114.683 | 0.149 | 0.149 | 0.022201 |  | -611.875 | -611.875
131 | 10 | 114051 | 114.051 | 114.09 | 0.039 | 0.039 | 0.001521 |  | -611.875 | -611.875
132 | 11 | 113917 | 113.917 | 114.011 | 0.094 | 0.094 | 0.008836 |  | -1066.92 | -1066.92
133 | 12 | 113795 | 113.795 | 113.818 | 0.023 | 0.023 | 0.000529 |  | -1066.92 | -1066.92
134 | 13 | 113604 | 113.604 | 113.582 | -0.022 | 0.022 | 0.000484 |  | -1999.75 | -1999.75
135 | 14 | 114671 | 114.671 | 115.053 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | 48409.3 | 48409.3
136 | 15 | 83416 | 83.416 | 86.2669 | 2.8509 | 2.8509 | 8.1276 |  | 78661.4 | 78661.4
137 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 79873.8 | 79873.8
138 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30536.9 | 30536.9
139 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
140 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -3487.48 | -3487.48
141 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 50431.2 | 50431.2
142 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
143 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
144 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
145 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
146 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
147 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
148 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
149 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
150 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
151 | 6 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
152 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
153 | 8 | -1558.6 | -1.5586 | -1.5568 | 0.00175 | 0.00175 | 3.0625e-06 |  | -611.875 | -611.875
154 | 9 | 23454.9 | 23.4549 | 22.8675 | -0.5874 | 0.5874 | 0.34504 |  | -611.875 | -611.875
155 | 10 | 113359 | 113.359 | 112.563 | -0.796 | 0.796 | 0.63362 |  | -611.875 | -611.875
156 | 11 | 113554 | 113.554 | 113.873 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | -1066.92 | -1066.92
157 | 12 | 113973 | 113.973 | 114.29 | 0.317 | 0.317 | 0.10049 |  | -1066.92 | -1066.92
158 | 13 | 113704 | 113.704 | 114.022 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | 23008.9 | 23008.9
159 | 14 | 113644 | 113.644 | 114.022 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | 114683 | 114683
160 | 15 | 84864.5 | 84.8645 | 87.9969 | 3.1324 | 3.1324 | 9.8119 |  | 114090 | 114090
161 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114011 | 114011
162 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113818 | 113818
163 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113582 | 113582
164 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 115053 | 115053
165 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86266.9 | 86266.9
166 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
167 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
168 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
169 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
170 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
171 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
172 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
173 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
174 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
175 | 6 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
176 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
177 | 8 | 29335.1 | 29.3351 | 28.5406 | -0.7945 | 0.7945 | 0.63123 |  | -611.875 | -611.875
178 | 9 | 114197 | 114.197 | 114.332 | 0.135 | 0.135 | 0.018225 |  | -611.875 | -611.875
179 | 10 | 115203 | 115.203 | 115.236 | 0.033 | 0.033 | 0.001089 |  | -611.875 | -611.875
180 | 11 | 114226 | 114.226 | 114.32 | 0.094 | 0.094 | 0.008836 |  | -611.875 | -611.875
181 | 12 | 113624 | 113.624 | 113.647 | 0.023 | 0.023 | 0.000529 |  | -1066.92 | -1066.92
182 | 13 | 114108 | 114.108 | 114.087 | -0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | -1556.85 | -1556.85
183 | 14 | 113968 | 113.968 | 114.343 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | 22867.5 | 22867.5
184 | 15 | 87184 | 87.184 | 90.1623 | 2.9783 | 2.9783 | 8.8703 |  | 112563 | 112563
185 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113873 | 113873
186 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114290 | 114290
187 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114022 | 114022
188 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114022 | 114022
189 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87996.9 | 87996.9
190 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
191 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
192 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
193 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
194 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
195 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
196 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
197 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
198 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
199 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
200 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
201 | 8 | 26826.9 | 26.8269 | 25.986 | -0.8409 | 0.8409 | 0.70711 |  | -611.875 | -611.875
202 | 9 | 113549 | 113.549 | 113.681 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | -611.875 | -611.875
203 | 10 | 114086 | 114.086 | 114.117 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | -611.875 | -611.875
204 | 11 | 114067 | 114.067 | 114.17 | 0.103 | 0.103 | 0.010609 |  | -611.875 | -611.875
205 | 12 | 113693 | 113.693 | 114.077 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -1066.92 | -1066.92
206 | 13 | 97289.8 | 97.2898 | 98.7059 | 1.4161 | 1.4161 | 2.0053 |  | 28540.6 | 28540.6
207 | 14 | 65477.7 | 65.4777 | 67.3566 | 1.8789 | 1.8789 | 3.5303 |  | 114332 | 114332
208 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 115236 | 115236
209 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114320 | 114320
210 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113647 | 113647
211 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114087 | 114087
212 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114343 | 114343
213 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90162.3 | 90162.3
214 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
215 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
216 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
217 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
218 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
219 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
220 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
221 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
222 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
223 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
224 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
225 | 8 | 22833.6 | 22.8336 | 22.0004 | -0.8332 | 0.8332 | 0.69422 |  | -611.875 | -611.875
226 | 9 | 113822 | 113.822 | 114.018 | 0.196 | 0.196 | 0.038416 |  | -611.875 | -611.875
227 | 10 | 113798 | 113.798 | 113.92 | 0.122 | 0.122 | 0.014884 |  | -611.875 | -611.875
228 | 11 | 113542 | 113.542 | 113.807 | 0.265 | 0.265 | 0.070225 |  | -1066.92 | -1066.92
229 | 12 | 113072 | 113.072 | 113.089 | 0.017 | 0.017 | 0.000289 |  | -1066.92 | -1066.92
230 | 13 | 112603 | 112.603 | 113.08 | 0.477 | 0.477 | 0.22753 |  | 25986 | 25986
231 | 14 | 112386 | 112.386 | 112.763 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | 113681 | 113681
232 | 15 | 91936.2 | 91.9362 | 95.175 | 3.2388 | 3.2388 | 10.4898 |  | 114117 | 114117
233 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114170 | 114170
234 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114077 | 114077
235 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98705.9 | 98705.9
236 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67356.6 | 67356.6
237 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
238 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
239 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
240 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
241 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
242 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
243 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
244 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
245 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
246 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
247 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
248 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
249 | 8 | -2455.72 | -2.4557 | -2.4538 | 0.00193 | 0.00193 | 3.7249e-06 |  | -611.875 | -611.875
250 | 9 | 103164 | 103.164 | 102.868 | -0.296 | 0.296 | 0.087616 |  | -611.875 | -611.875
251 | 10 | 96759.9 | 96.7599 | 95.7034 | -1.0565 | 1.0565 | 1.1162 |  | -611.875 | -611.875
252 | 11 | 113632 | 113.632 | 113.897 | 0.265 | 0.265 | 0.070225 |  | -1066.92 | -1066.92
253 | 12 | 99961.8 | 99.9618 | 101.26 | 1.2982 | 1.2982 | 1.6853 |  | -1066.92 | -1066.92
254 | 13 | 112250 | 112.25 | 112.845 | 0.595 | 0.595 | 0.35402 |  | 22000.4 | 22000.4
255 | 14 | 76316.2 | 76.3162 | 78.0427 | 1.7265 | 1.7265 | 2.9808 |  | 114018 | 114018
256 | 15 | 40077.6 | 40.0776 | 42.2755 | 2.1979 | 2.1979 | 4.8308 |  | 113920 | 113920
257 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113807 | 113807
258 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113089 | 113089
259 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113080 | 113080
260 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112763 | 112763
261 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95175 | 95175
262 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
263 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
264 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
265 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
266 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
267 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
268 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
269 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
270 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
271 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
272 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
273 | 8 | 5623.48 | 5.6235 | 5.0557 | -0.56779 | 0.56779 | 0.32239 |  | -611.875 | -611.875
274 | 9 | 113528 | 113.528 | 113.734 | 0.206 | 0.206 | 0.042436 |  | -611.875 | -611.875
275 | 10 | 113283 | 113.283 | 113.353 | 0.07 | 0.07 | 0.0049 |  | -611.875 | -611.875
276 | 11 | 112684 | 112.684 | 113.032 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | -1066.92 | -1066.92
277 | 12 | 111860 | 111.86 | 112.186 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -1066.92 | -1066.92
278 | 13 | 111482 | 111.482 | 111.8 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | -2453.79 | -2453.79
279 | 14 | 111433 | 111.433 | 111.73 | 0.297 | 0.297 | 0.088209 |  | 102868 | 102868
280 | 15 | 82235.9 | 82.2359 | 85.1874 | 2.9515 | 2.9515 | 8.7114 |  | 95703.4 | 95703.4
281 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113897 | 113897
282 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101260 | 101260
283 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112845 | 112845
284 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 78042.7 | 78042.7
285 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42275.5 | 42275.5
286 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
287 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
288 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
289 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
290 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
291 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
292 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
293 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
294 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
295 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
296 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
297 | 8 | -2451.79 | -2.4518 | -2.4487 | 0.00304 | 0.00304 | 9.2416e-06 |  | -611.875 | -611.875
298 | 9 | 91748.7 | 91.7487 | 90.8565 | -0.8922 | 0.8922 | 0.79602 |  | -611.875 | -611.875
299 | 10 | 113413 | 113.413 | 113.52 | 0.107 | 0.107 | 0.011449 |  | -611.875 | -611.875
300 | 11 | 112807 | 112.807 | 113.337 | 0.53 | 0.53 | 0.2809 |  | -1066.92 | -1066.92
301 | 12 | 111875 | 111.875 | 112.25 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -1066.92 | -1066.92
302 | 13 | 111348 | 111.348 | 111.715 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | 5055.69 | 5055.69
303 | 14 | 110942 | 110.942 | 111.388 | 0.446 | 0.446 | 0.19892 |  | 113734 | 113734
304 | 15 | 78395.8 | 78.3958 | 81.3683 | 2.9725 | 2.9725 | 8.8358 |  | 113353 | 113353
305 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113032 | 113032
306 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112186 | 112186
307 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111800 | 111800
308 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111730 | 111730
309 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85187.4 | 85187.4
310 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
311 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
312 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
313 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
314 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
315 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
316 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
317 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
318 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
319 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
320 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
321 | 8 | -2910.82 | -2.9108 | -2.4904 | 0.42045 | 0.42045 | 0.17678 |  | -611.875 | -611.875
322 | 9 | 106041 | 106.041 | 104.15 | -1.891 | 1.891 | 3.5759 |  | -611.875 | -611.875
323 | 10 | 113233 | 113.233 | 113.324 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -611.875 | -611.875
324 | 11 | 112285 | 112.285 | 112.61 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -1066.92 | -1066.92
325 | 12 | 110768 | 110.768 | 111.38 | 0.612 | 0.612 | 0.37454 |  | -1066.92 | -1066.92
326 | 13 | 105866 | 105.866 | 107.316 | 1.45 | 1.45 | 2.1025 |  | -2448.75 | -2448.75
327 | 14 | 96615.7 | 96.6157 | 99.146 | 2.5303 | 2.5303 | 6.4024 |  | 90856.5 | 90856.5
328 | 15 | 56702.8 | 56.7028 | 59.0412 | 2.3384 | 2.3384 | 5.4681 |  | 113520 | 113520
329 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113337 | 113337
330 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112250 | 112250
331 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111715 | 111715
332 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111388 | 111388
333 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81368.3 | 81368.3
334 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
335 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
336 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
337 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
338 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
339 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
340 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
341 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
342 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
343 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
344 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
345 | 8 | -2488.81 | -2.4888 | -2.4877 | 0.00111 | 0.00111 | 1.2321e-06 |  | -611.875 | -611.875
346 | 9 | 110193 | 110.193 | 109.985 | -0.208 | 0.208 | 0.043264 |  | -611.875 | -611.875
347 | 10 | 113272 | 113.272 | 113.427 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | -611.875 | -611.875
348 | 11 | 112397 | 112.397 | 112.731 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -1066.92 | -1066.92
349 | 12 | 111558 | 111.558 | 111.886 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -1066.92 | -1066.92
350 | 13 | 111048 | 111.048 | 111.377 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -2490.37 | -2490.37
351 | 14 | 110808 | 110.808 | 111.18 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | 104150 | 104150
352 | 15 | 80576.1 | 80.5761 | 83.5505 | 2.9744 | 2.9744 | 8.8471 |  | 113324 | 113324
353 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112610 | 112610
354 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111380 | 111380
355 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107316 | 107316
356 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99146 | 99146
357 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 59041.2 | 59041.2
358 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
359 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
360 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
361 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
362 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
363 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
364 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
365 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
366 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
367 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
368 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
369 | 8 | 10411 | 10.411 | 9.825 | -0.58605 | 0.58605 | 0.34345 |  | -611.875 | -611.875
370 | 9 | 113600 | 113.6 | 113.858 | 0.258 | 0.258 | 0.066564 |  | -611.875 | -611.875
371 | 10 | 113065 | 113.065 | 113.156 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -611.875 | -611.875
372 | 11 | 112087 | 112.087 | 112.603 | 0.516 | 0.516 | 0.26626 |  | -1066.92 | -1066.92
373 | 12 | 111227 | 111.227 | 111.557 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
374 | 13 | 110666 | 110.666 | 111.024 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -2487.7 | -2487.7
375 | 14 | 110547 | 110.547 | 110.894 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 109985 | 109985
376 | 15 | 85808.8 | 85.8088 | 88.8501 | 3.0413 | 3.0413 | 9.2495 |  | 113427 | 113427
377 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112731 | 112731
378 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111886 | 111886
379 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111377 | 111377
380 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111180 | 111180
381 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83550.5 | 83550.5
382 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
383 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
384 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
385 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
386 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
387 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
388 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
389 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
390 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
391 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
392 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
393 | 8 | 29488.8 | 29.4888 | 28.3452 | -1.1436 | 1.1436 | 1.3078 |  | -611.875 | -611.875
394 | 9 | 113645 | 113.645 | 113.812 | 0.167 | 0.167 | 0.027889 |  | -611.875 | -611.875
395 | 10 | 113791 | 113.791 | 113.929 | 0.138 | 0.138 | 0.019044 |  | -611.875 | -611.875
396 | 11 | 114353 | 114.353 | 114.7 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | -1066.92 | -1066.92
397 | 12 | 113622 | 113.622 | 113.959 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | -1066.92 | -1066.92
398 | 13 | 113373 | 113.373 | 113.784 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | 9824.95 | 9824.95
399 | 14 | 113789 | 113.789 | 114.116 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | 113858 | 113858
400 | 15 | 98844.5 | 98.8445 | 102.1 | 3.2555 | 3.2555 | 10.5983 |  | 113156 | 113156
401 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112603 | 112603
402 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111557 | 111557
403 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111024 | 111024
404 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110894 | 110894
405 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88850.1 | 88850.1
406 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
407 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
408 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
409 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
410 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
411 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
412 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
413 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
414 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
415 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
416 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
417 | 8 | 17949.1 | 17.9491 | 17.1921 | -0.757 | 0.757 | 0.57305 |  | -611.875 | -611.875
418 | 9 | 114237 | 114.237 | 114.432 | 0.195 | 0.195 | 0.038025 |  | -611.875 | -611.875
419 | 10 | 114688 | 114.688 | 114.766 | 0.078 | 0.078 | 0.006084 |  | -611.875 | -611.875
420 | 11 | 113749 | 113.749 | 114.079 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
421 | 12 | 113689 | 113.689 | 114.021 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -1066.92 | -1066.92
422 | 13 | 113270 | 113.27 | 113.597 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | 28345.2 | 28345.2
423 | 14 | 113166 | 113.166 | 113.504 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | 113812 | 113812
424 | 15 | 86728.9 | 86.7289 | 89.8612 | 3.1323 | 3.1323 | 9.8113 |  | 113929 | 113929
425 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114700 | 114700
426 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113959 | 113959
427 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113784 | 113784
428 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114116 | 114116
429 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102100 | 102100
430 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
431 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
432 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
433 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
434 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
435 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
436 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
437 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
438 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
439 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
440 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
441 | 8 | 18668.3 | 18.6683 | 17.7457 | -0.9226 | 0.9226 | 0.85119 |  | -611.875 | -611.875
442 | 9 | 104117 | 104.117 | 103.028 | -1.089 | 1.089 | 1.1859 |  | -611.875 | -611.875
443 | 10 | 113987 | 113.987 | 114.393 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | -611.875 | -611.875
444 | 11 | 81600.6 | 81.6006 | 81.699 | 0.0984 | 0.0984 | 0.0096826 |  | -1066.92 | -1066.92
445 | 12 | 86073.9 | 86.0739 | 87.2128 | 1.1389 | 1.1389 | 1.2971 |  | -1066.92 | -1066.92
446 | 13 | 113016 | 113.016 | 113.368 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | 17192.1 | 17192.1
447 | 14 | 70337.4 | 70.3374 | 72.9113 | 2.5739 | 2.5739 | 6.625 |  | 114432 | 114432
448 | 15 | 58874.2 | 58.8742 | 61.1832 | 2.309 | 2.309 | 5.3315 |  | 114766 | 114766
449 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114079 | 114079
450 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114021 | 114021
451 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113597 | 113597
452 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113504 | 113504
453 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89861.2 | 89861.2
454 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
455 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
456 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
457 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
458 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
459 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
460 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
461 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
462 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
463 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
464 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
465 | 8 | -2896.57 | -2.8966 | -2.476 | 0.42055 | 0.42055 | 0.17686 |  | -611.875 | -611.875
466 | 9 | 53274.9 | 53.2749 | 52.2541 | -1.0208 | 1.0208 | 1.042 |  | -611.875 | -611.875
467 | 10 | 62311.9 | 62.3119 | 61.8872 | -0.4247 | 0.4247 | 0.18037 |  | -611.875 | -611.875
468 | 11 | 50471.1 | 50.4711 | 50.7259 | 0.2548 | 0.2548 | 0.064923 |  | -1066.92 | -1066.92
469 | 12 | 75301.6 | 75.3016 | 76.2199 | 0.9183 | 0.9183 | 0.84327 |  | -1066.92 | -1066.92
470 | 13 | 88645.1 | 88.6451 | 90.3261 | 1.681 | 1.681 | 2.8258 |  | 17745.7 | 17745.7
471 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103028 | 103028
472 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114393 | 114393
473 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 81699 | 81699
474 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87212.8 | 87212.8
475 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113368 | 113368
476 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72911.3 | 72911.3
477 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61183.2 | 61183.2
478 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
479 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
480 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
481 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
482 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
483 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
484 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
485 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
486 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
487 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
488 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
489 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
490 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
491 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
492 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
493 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
494 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2476.02 | -2476.02
495 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 52254.1 | 52254.1
496 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 61887.2 | 61887.2
497 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 50725.9 | 50725.9
498 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 76219.9 | 76219.9
499 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90326.1 | 90326.1
500 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
501 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
502 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
503 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
504 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
505 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
506 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
507 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
508 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
509 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
510 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
511 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
512 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
513 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
514 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
515 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
516 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
517 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
518 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
519 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
520 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
521 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
522 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
523 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
524 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
525 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
526 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
527 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
528 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
529 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
530 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
531 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
532 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
533 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
534 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
535 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
536 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
537 | 8 | -2458.67 | -2.4587 | -2.4577 | 0.00099 | 0.00099 | 9.801e-07 |  | -611.875 | -611.875
538 | 9 | 99427.9 | 99.4279 | 98.3542 | -1.0737 | 1.0737 | 1.1528 |  | -611.875 | -611.875
539 | 10 | 114776 | 114.776 | 115.115 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | -611.875 | -611.875
540 | 11 | 113974 | 113.974 | 114.306 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -1066.92 | -1066.92
541 | 12 | 113587 | 113.587 | 114.032 | 0.445 | 0.445 | 0.19802 |  | -1066.92 | -1066.92
542 | 13 | 114356 | 114.356 | 114.581 | 0.225 | 0.225 | 0.050625 |  | -1066.92 | -1066.92
543 | 14 | 88608.4 | 88.6084 | 91.2672 | 2.6588 | 2.6588 | 7.0692 |  | -924.715 | -924.715
544 | 15 | -960.67 | -0.96067 | -0.96093 | -0.000256 | 0.000256 | 6.5536e-08 |  | -924.715 | -924.715
545 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
546 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
547 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
548 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
549 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
550 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
551 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
552 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
553 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
554 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
555 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
556 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
557 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
558 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
559 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
560 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
561 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
562 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
563 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
564 | 11 | -1844.2 | -1.8442 | -1.8443 | -0.00013 | 0.00013 | 1.69e-08 |  | -1066.92 | -1066.92
565 | 12 | 55848.7 | 55.8487 | 56.9336 | 1.0849 | 1.0849 | 1.177 |  | -1066.92 | -1066.92
566 | 13 | 69076.8 | 69.0768 | 70.0961 | 1.0193 | 1.0193 | 1.039 |  | -2457.68 | -2457.68
567 | 14 | 78757.6 | 78.7576 | 80.495 | 1.7374 | 1.7374 | 3.0186 |  | 98354.2 | 98354.2
568 | 15 | 48405.9 | 48.4059 | 49.2975 | 0.8916 | 0.8916 | 0.79495 |  | 115115 | 115115
569 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114306 | 114306
570 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 114032 | 114032
571 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114581 | 114581
572 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91267.2 | 91267.2
573 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -960.926 | -960.926
574 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
575 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
576 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
577 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
578 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
579 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
580 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
581 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
582 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
583 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
584 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
585 | 8 | -1540.01 | -1.54 | -1.5391 | 0.00096 | 0.00096 | 9.216e-07 |  | -611.875 | -611.875
586 | 9 | 67339.4 | 67.3394 | 67.3151 | -0.0243 | 0.0243 | 0.00059049 |  | -611.875 | -611.875
587 | 10 | 113643 | 113.643 | 113.96 | 0.317 | 0.317 | 0.10049 |  | -611.875 | -611.875
588 | 11 | 114224 | 114.224 | 114.712 | 0.488 | 0.488 | 0.23814 |  | -1066.92 | -1066.92
589 | 12 | 79371 | 79.371 | 80.8131 | 1.4421 | 1.4421 | 2.0797 |  | -1066.92 | -1066.92
590 | 13 | 107199 | 107.199 | 108.976 | 1.777 | 1.777 | 3.1577 |  | -1066.92 | -1066.92
591 | 14 | 113330 | 113.33 | 113.686 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | -924.715 | -924.715
592 | 15 | 82545.1 | 82.5451 | 82.9944 | 0.4493 | 0.4493 | 0.20187 |  | -924.715 | -924.715
593 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1844.33 | -1844.33
594 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 56933.6 | 56933.6
595 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70096.1 | 70096.1
596 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80495 | 80495
597 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 49297.5 | 49297.5
598 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
599 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
600 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
601 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
602 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
603 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
604 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
605 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
606 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
607 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
608 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
609 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
610 | 9 | 18684 | 18.684 | 18.1241 | -0.5599 | 0.5599 | 0.31349 |  | -611.875 | -611.875
611 | 10 | 83659.4 | 83.6594 | 82.8288 | -0.8306 | 0.8306 | 0.6899 |  | -611.875 | -611.875
612 | 11 | 89095.4 | 89.0954 | 89.2448 | 0.1494 | 0.1494 | 0.02232 |  | -1066.92 | -1066.92
613 | 12 | 113559 | 113.559 | 113.606 | 0.047 | 0.047 | 0.002209 |  | -1066.92 | -1066.92
614 | 13 | 113888 | 113.888 | 114.326 | 0.438 | 0.438 | 0.19184 |  | -1539.05 | -1539.05
615 | 14 | 113814 | 113.814 | 114.324 | 0.51 | 0.51 | 0.2601 |  | 67315.1 | 67315.1
616 | 15 | 108238 | 108.238 | 108.826 | 0.588 | 0.588 | 0.34574 |  | 113960 | 113960
617 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114712 | 114712
618 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 80813.1 | 80813.1
619 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108976 | 108976
620 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113686 | 113686
621 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82994.4 | 82994.4
622 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
623 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
624 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
625 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
626 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
627 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
628 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
629 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
630 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
631 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
632 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
633 | 8 | -2487.38 | -2.4874 | -2.4853 | 0.00212 | 0.00212 | 4.4944e-06 |  | -611.875 | -611.875
634 | 9 | 101148 | 101.148 | 99.4799 | -1.6681 | 1.6681 | 2.7826 |  | -611.875 | -611.875
635 | 10 | 113693 | 113.693 | 113.739 | 0.046 | 0.046 | 0.002116 |  | -611.875 | -611.875
636 | 11 | 113659 | 113.659 | 113.757 | 0.098 | 0.098 | 0.009604 |  | -1066.92 | -1066.92
637 | 12 | 98222.8 | 98.2228 | 98.8733 | 0.6505 | 0.6505 | 0.42315 |  | -1066.92 | -1066.92
638 | 13 | 92543.5 | 92.5435 | 94.1181 | 1.5746 | 1.5746 | 2.4794 |  | -1066.92 | -1066.92
639 | 14 | 66588.2 | 66.5882 | 68.2887 | 1.7005 | 1.7005 | 2.8917 |  | 18124.1 | 18124.1
640 | 15 | 43916.4 | 43.9164 | 44.2911 | 0.3747 | 0.3747 | 0.1404 |  | 82828.8 | 82828.8
641 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 89244.8 | 89244.8
642 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 113606 | 113606
643 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114326 | 114326
644 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114324 | 114324
645 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108826 | 108826
646 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
647 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
648 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
649 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
650 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
651 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
652 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
653 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
654 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
655 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
656 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
657 | 8 | -1980.67 | -1.9807 | -1.9792 | 0.00152 | 0.00152 | 2.3104e-06 |  | -611.875 | -611.875
658 | 9 | 14528.3 | 14.5283 | 13.9299 | -0.5984 | 0.5984 | 0.35808 |  | -611.875 | -611.875
659 | 10 | -969.914 | -0.96991 | -0.97009 | -0.000172 | 0.000172 | 2.9584e-08 |  | -611.875 | -611.875
660 | 11 | 92960.6 | 92.9606 | 93.0947 | 0.1341 | 0.1341 | 0.017983 |  | -1066.92 | -1066.92
661 | 12 | 84210.6 | 84.2106 | 85.1383 | 0.9277 | 0.9277 | 0.86063 |  | -1066.92 | -1066.92
662 | 13 | 90020.4 | 90.0204 | 91.5491 | 1.5287 | 1.5287 | 2.3369 |  | -2485.26 | -2485.26
663 | 14 | 65484.3 | 65.4843 | 66.6496 | 1.1653 | 1.1653 | 1.3579 |  | 99479.9 | 99479.9
664 | 15 | 34645 | 34.645 | 34.8923 | 0.2473 | 0.2473 | 0.061157 |  | 113739 | 113739
665 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113757 | 113757
666 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 98873.3 | 98873.3
667 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94118.1 | 94118.1
668 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68288.7 | 68288.7
669 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 44291.1 | 44291.1
670 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
671 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
672 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
673 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
674 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
675 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
676 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
677 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
678 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
679 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
680 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
681 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
682 | 9 | -1831.51 | -1.8315 | -1.8304 | 0.00115 | 0.00115 | 1.3225e-06 |  | -611.875 | -611.875
683 | 10 | 31617.3 | 31.6173 | 30.7239 | -0.8934 | 0.8934 | 0.79816 |  | -611.875 | -611.875
684 | 11 | 75560.1 | 75.5601 | 74.3355 | -1.2246 | 1.2246 | 1.4996 |  | -1066.92 | -1066.92
685 | 12 | 89175.2 | 89.1752 | 90.7581 | 1.5829 | 1.5829 | 2.5056 |  | -1066.92 | -1066.92
686 | 13 | 59629.4 | 59.6294 | 60.4903 | 0.8609 | 0.8609 | 0.74115 |  | -1979.15 | -1979.15
687 | 14 | 45113.8 | 45.1138 | 45.9966 | 0.8828 | 0.8828 | 0.77934 |  | 13929.9 | 13929.9
688 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -970.086 | -970.086
689 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 93094.7 | 93094.7
690 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 85138.3 | 85138.3
691 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91549.1 | 91549.1
692 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66649.6 | 66649.6
693 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 34892.3 | 34892.3
694 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
695 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
696 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
697 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
698 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
699 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
700 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
701 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
702 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
703 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
704 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
705 | 8 | -2445.82 | -2.4458 | -2.4471 | -0.00131 | 0.00131 | 1.7161e-06 |  | -611.875 | -611.875
706 | 9 | 33382.7 | 33.3827 | 32.7887 | -0.594 | 0.594 | 0.35284 |  | -611.875 | -611.875
707 | 10 | 48225 | 48.225 | 47.6809 | -0.5441 | 0.5441 | 0.29604 |  | -611.875 | -611.875
708 | 11 | 113153 | 113.153 | 113.354 | 0.201 | 0.201 | 0.040401 |  | -1066.92 | -1066.92
709 | 12 | 76044.1 | 76.0441 | 76.0542 | 0.0101 | 0.0101 | 0.00010201 |  | -1066.92 | -1066.92
710 | 13 | 36053 | 36.053 | 36.6138 | 0.5608 | 0.5608 | 0.3145 |  | -1066.92 | -1066.92
711 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1830.36 | -1830.36
712 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 30723.9 | 30723.9
713 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 74335.5 | 74335.5
714 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 90758.1 | 90758.1
715 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60490.3 | 60490.3
716 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45996.6 | 45996.6
717 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
718 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
719 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
720 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
721 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
722 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
723 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
724 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
725 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
726 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
727 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
728 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
729 | 8 | -2453.46 | -2.4535 | -2.4556 | -0.00209 | 0.00209 | 4.3681e-06 |  | -611.875 | -611.875
730 | 9 | 97173.7 | 97.1737 | 96.7279 | -0.4458 | 0.4458 | 0.19874 |  | -611.875 | -611.875
731 | 10 | 113433 | 113.433 | 113.797 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | -611.875 | -611.875
732 | 11 | 113218 | 113.218 | 113.581 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -1066.92 | -1066.92
733 | 12 | 112763 | 112.763 | 113.035 | 0.272 | 0.272 | 0.073984 |  | -1066.92 | -1066.92
734 | 13 | 112560 | 112.56 | 112.832 | 0.272 | 0.272 | 0.073984 |  | -2447.13 | -2447.13
735 | 14 | 112602 | 112.602 | 112.831 | 0.229 | 0.229 | 0.052441 |  | 32788.7 | 32788.7
736 | 15 | 96829.1 | 96.8291 | 99.274 | 2.4449 | 2.4449 | 5.9775 |  | 47680.9 | 47680.9
737 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113354 | 113354
738 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 76054.2 | 76054.2
739 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 36613.8 | 36613.8
740 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
741 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
742 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
743 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
744 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
745 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
746 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
747 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
748 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
749 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
750 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
751 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
752 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
753 | 8 | 35411.8 | 35.4118 | 35.9912 | 0.5794 | 0.5794 | 0.3357 |  | -611.875 | -611.875
754 | 9 | 113839 | 113.839 | 114.204 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -611.875 | -611.875
755 | 10 | 113806 | 113.806 | 114.023 | 0.217 | 0.217 | 0.047089 |  | -611.875 | -611.875
756 | 11 | 113671 | 113.671 | 113.732 | 0.061 | 0.061 | 0.003721 |  | -1066.92 | -1066.92
757 | 12 | 113255 | 113.255 | 113.631 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -1066.92 | -1066.92
758 | 13 | 112763 | 112.763 | 113.163 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -2455.55 | -2455.55
759 | 14 | 112503 | 112.503 | 112.939 | 0.436 | 0.436 | 0.1901 |  | 96727.9 | 96727.9
760 | 15 | 112405 | 112.405 | 112.678 | 0.273 | 0.273 | 0.074529 |  | 113797 | 113797
761 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113581 | 113581
762 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 113035 | 113035
763 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112832 | 112832
764 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112831 | 112831
765 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99274 | 99274
766 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
767 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
768 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
769 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
770 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
771 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
772 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
773 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
774 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
775 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
776 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
777 | 8 | -1979.35 | -1.9793 | -1.9797 | -0.00038 | 0.00038 | 1.444e-07 |  | -611.875 | -611.875
778 | 9 | 51737.3 | 51.7373 | 50.7835 | -0.9538 | 0.9538 | 0.90973 |  | -611.875 | -611.875
779 | 10 | 114311 | 114.311 | 114.457 | 0.146 | 0.146 | 0.021316 |  | -611.875 | -611.875
780 | 11 | 111855 | 111.855 | 110.722 | -1.133 | 1.133 | 1.2837 |  | -1066.92 | -1066.92
781 | 12 | 113001 | 113.001 | 113.087 | 0.086 | 0.086 | 0.007396 |  | -1066.92 | -1066.92
782 | 13 | 112658 | 112.658 | 112.698 | 0.04 | 0.04 | 0.0016 |  | 35991.2 | 35991.2
783 | 14 | 112621 | 112.621 | 112.522 | -0.099 | 0.099 | 0.009801 |  | 114204 | 114204
784 | 15 | 70422.1 | 70.4221 | 72.2419 | 1.8198 | 1.8198 | 3.3117 |  | 114023 | 114023
785 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113732 | 113732
786 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 113631 | 113631
787 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113163 | 113163
788 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112939 | 112939
789 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112678 | 112678
790 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
791 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
792 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
793 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
794 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
795 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
796 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
797 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
798 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
799 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
800 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
801 | 8 | 37375.4 | 37.3754 | 37.9697 | 0.5943 | 0.5943 | 0.35319 |  | -611.875 | -611.875
802 | 9 | 114734 | 114.734 | 114.879 | 0.145 | 0.145 | 0.021025 |  | -611.875 | -611.875
803 | 10 | 114279 | 114.279 | 114.428 | 0.149 | 0.149 | 0.022201 |  | -611.875 | -611.875
804 | 11 | 113810 | 113.81 | 113.844 | 0.034 | 0.034 | 0.001156 |  | -1066.92 | -1066.92
805 | 12 | 112660 | 112.66 | 112.751 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -1066.92 | -1066.92
806 | 13 | 112182 | 112.182 | 112.222 | 0.04 | 0.04 | 0.0016 |  | -1979.73 | -1979.73
807 | 14 | 111963 | 111.963 | 112.384 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 50783.5 | 50783.5
808 | 15 | 111759 | 111.759 | 112.441 | 0.682 | 0.682 | 0.46512 |  | 114457 | 114457
809 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110722 | 110722
810 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 113087 | 113087
811 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112698 | 112698
812 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112522 | 112522
813 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72241.9 | 72241.9
814 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
815 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
816 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
817 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
818 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
819 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
820 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
821 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
822 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
823 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
824 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
825 | 8 | 29357.1 | 29.3571 | 30.5044 | 1.1473 | 1.1473 | 1.3163 |  | -611.875 | -611.875
826 | 9 | 113930 | 113.93 | 114.306 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -611.875 | -611.875
827 | 10 | 113493 | 113.493 | 113.697 | 0.204 | 0.204 | 0.041616 |  | -611.875 | -611.875
828 | 11 | 113106 | 113.106 | 113.151 | 0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | -1066.92 | -1066.92
829 | 12 | 112434 | 112.434 | 112.521 | 0.087 | 0.087 | 0.007569 |  | -1066.92 | -1066.92
830 | 13 | 112002 | 112.002 | 112.04 | 0.038 | 0.038 | 0.001444 |  | 37969.7 | 37969.7
831 | 14 | 111881 | 111.881 | 112.306 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 114879 | 114879
832 | 15 | 99387.8 | 99.3878 | 101.627 | 2.2392 | 2.2392 | 5.014 |  | 114428 | 114428
833 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113844 | 113844
834 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 112751 | 112751
835 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112222 | 112222
836 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112384 | 112384
837 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112441 | 112441
838 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
839 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
840 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
841 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
842 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
843 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
844 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
845 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
846 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
847 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
848 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
849 | 8 | 37330.7 | 37.3307 | 37.2407 | -0.09 | 0.09 | 0.0081 |  | -611.875 | -611.875
850 | 9 | 114150 | 114.15 | 114.287 | 0.137 | 0.137 | 0.018769 |  | -611.875 | -611.875
851 | 10 | 113706 | 113.706 | 113.85 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | -611.875 | -611.875
852 | 11 | 113306 | 113.306 | 113.346 | 0.04 | 0.04 | 0.0016 |  | -1066.92 | -1066.92
853 | 12 | 112630 | 112.63 | 112.761 | 0.131 | 0.131 | 0.017161 |  | -1066.92 | -1066.92
854 | 13 | 112131 | 112.131 | 112.179 | 0.048 | 0.048 | 0.002304 |  | 30504.4 | 30504.4
855 | 14 | 111863 | 111.863 | 112.293 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | 114306 | 114306
856 | 15 | 111635 | 111.635 | 112.099 | 0.464 | 0.464 | 0.2153 |  | 113697 | 113697
857 | 16 | 49048.8 | 49.0488 | 49.399 | 0.3502 | 0.3502 | 0.12264 |  | 113151 | 113151
858 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112521 | 112521
859 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112040 | 112040
860 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112306 | 112306
861 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101627 | 101627
862 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
863 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
864 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
865 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
866 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
867 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
868 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
869 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
870 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
871 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
872 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
873 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
874 | 9 | 7283.02 | 7.283 | 6.7712 | -0.51186 | 0.51186 | 0.262 |  | -611.875 | -611.875
875 | 10 | 37069.1 | 37.0691 | 36.7577 | -0.3114 | 0.3114 | 0.09697 |  | -611.875 | -611.875
876 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
877 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
878 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 37240.7 | 37240.7
879 | 14 | 3826.27 | 3.8263 | 4.5955 | 0.76919 | 0.76919 | 0.59165 |  | 114287 | 114287
880 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113850 | 113850
881 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113346 | 113346
882 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112761 | 112761
883 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112179 | 112179
884 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112293 | 112293
885 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112099 | 112099
886 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 49399 | 49399
887 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
888 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
889 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
890 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
891 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
892 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
893 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
894 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
895 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
896 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
897 | 8 | -2313.41 | -2.3134 | -2.3149 | -0.00145 | 0.00145 | 2.1025e-06 |  | -611.875 | -611.875
898 | 9 | 102195 | 102.195 | 102.507 | 0.312 | 0.312 | 0.097344 |  | -611.875 | -611.875
899 | 10 | 113344 | 113.344 | 113.528 | 0.184 | 0.184 | 0.033856 |  | -611.875 | -611.875
900 | 11 | 113001 | 113.001 | 113.083 | 0.082 | 0.082 | 0.006724 |  | -1066.92 | -1066.92
901 | 12 | 112382 | 112.382 | 112.774 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | -1066.92 | -1066.92
902 | 13 | 111979 | 111.979 | 112.354 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -1066.92 | -1066.92
903 | 14 | 112147 | 112.147 | 112.11 | -0.037 | 0.037 | 0.001369 |  | 6771.16 | 6771.16
904 | 15 | 86439.4 | 86.4394 | 88.5274 | 2.088 | 2.088 | 4.3597 |  | 36757.7 | 36757.7
905 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
906 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
907 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
908 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 4595.46 | 4595.46
909 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
910 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
911 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
912 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
913 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
914 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
915 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
916 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
917 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
918 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
919 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
920 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
921 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
922 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
923 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
924 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
925 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
926 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2314.86 | -2314.86
927 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 102507 | 102507
928 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113528 | 113528
929 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113083 | 113083
930 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112774 | 112774
931 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112354 | 112354
932 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112110 | 112110
933 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88527.4 | 88527.4
934 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
935 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
936 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
937 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
938 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
939 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
940 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
941 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
942 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
943 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
944 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
945 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
946 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
947 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
948 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
949 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
950 | 13 | -2284.22 | -2.2842 | -2.2864 | -0.00223 | 0.00223 | 4.9729e-06 |  | -924.715 | -924.715
951 | 14 | 31755.1 | 31.7551 | 32.8917 | 1.1366 | 1.1366 | 1.2919 |  | -924.715 | -924.715
952 | 15 | 47647.9 | 47.6479 | 48.994 | 1.3461 | 1.3461 | 1.812 |  | -924.715 | -924.715
953 | 16 | 28291.4 | 28.2914 | 28.3692 | 0.0778 | 0.0778 | 0.0060528 |  | -924.715 | -924.715
954 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
955 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
956 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
957 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
958 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
959 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
960 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
961 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
962 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
963 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
964 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
965 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
966 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
967 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
968 | 7 | -1535.9 | -1.5359 | -1.5355 | 0.00042 | 0.00042 | 1.764e-07 |  | -611.875 | -611.875
969 | 8 | 37725.2 | 37.7252 | 37.9806 | 0.2554 | 0.2554 | 0.065229 |  | -611.875 | -611.875
970 | 9 | 86367.2 | 86.3672 | 85.1446 | -1.2226 | 1.2226 | 1.4948 |  | -611.875 | -611.875
971 | 10 | 112837 | 112.837 | 113.135 | 0.298 | 0.298 | 0.088804 |  | -611.875 | -611.875
972 | 11 | 110231 | 110.231 | 109.304 | -0.927 | 0.927 | 0.85933 |  | -1066.92 | -1066.92
973 | 12 | 111891 | 111.891 | 112.285 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -1066.92 | -1066.92
974 | 13 | 111647 | 111.647 | 111.865 | 0.218 | 0.218 | 0.047524 |  | -924.715 | -924.715
975 | 14 | 87291.6 | 87.2916 | 89.0132 | 1.7216 | 1.7216 | 2.9639 |  | -924.715 | -924.715
976 | 15 | 67810.2 | 67.8102 | 69.665 | 1.8548 | 1.8548 | 3.4403 |  | -924.715 | -924.715
977 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
978 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
979 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2286.45 | -2286.45
980 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32891.7 | 32891.7
981 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48994 | 48994
982 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28369.2 | 28369.2
983 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
984 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
985 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
986 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
987 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
988 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
989 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
990 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
991 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
992 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
993 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
994 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
995 | 10 | -2713.67 | -2.7137 | -2.7131 | 0.00057 | 0.00057 | 3.249e-07 |  | -611.875 | -611.875
996 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
997 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1535.48 | -1535.48
998 | 13 | -4488.97 | -4.489 | -4.4915 | -0.00255 | 0.00255 | 6.5025e-06 |  | 37980.6 | 37980.6
999 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 85144.6 | 85144.6
1000 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113135 | 113135
1001 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109304 | 109304
1002 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112285 | 112285
1003 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111865 | 111865
1004 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89013.2 | 89013.2
1005 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69665 | 69665
1006 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1007 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1008 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1009 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1010 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1011 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1012 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1013 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1014 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1015 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1016 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1017 | 8 | 14563.7 | 14.5637 | 14.8009 | 0.2372 | 0.2372 | 0.056264 |  | -611.875 | -611.875
1018 | 9 | 113535 | 113.535 | 113.68 | 0.145 | 0.145 | 0.021025 |  | -611.875 | -611.875
1019 | 10 | 112982 | 112.982 | 113.234 | 0.252 | 0.252 | 0.063504 |  | -611.875 | -611.875
1020 | 11 | 112308 | 112.308 | 112.349 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | -1066.92 | -1066.92
1021 | 12 | 111632 | 111.632 | 111.766 | 0.134 | 0.134 | 0.017956 |  | -1066.92 | -1066.92
1022 | 13 | 111227 | 111.227 | 111.614 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -924.715 | -924.715
1023 | 14 | 111024 | 111.024 | 111.423 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | -924.715 | -924.715
1024 | 15 | 111177 | 111.177 | 111.312 | 0.135 | 0.135 | 0.018225 |  | -2713.1 | -2713.1
1025 | 16 | 51444.1 | 51.4441 | 51.8646 | 0.4205 | 0.4205 | 0.17682 |  | -924.715 | -924.715
1026 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1027 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4491.52 | -4491.52
1028 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1029 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1030 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1031 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1032 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1033 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1034 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1035 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1036 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1037 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1038 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1039 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1040 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1041 | 8 | -1849.66 | -1.8497 | -1.8501 | -0.0004 | 0.0004 | 1.6e-07 |  | -611.875 | -611.875
1042 | 9 | 8845.5 | 8.8455 | 8.5052 | -0.34035 | 0.34035 | 0.11584 |  | -611.875 | -611.875
1043 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1044 | 11 | -3660.84 | -3.6608 | -3.6596 | 0.00124 | 0.00124 | 1.5376e-06 |  | -1066.92 | -1066.92
1045 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
1046 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 14800.9 | 14800.9
1047 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113680 | 113680
1048 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113234 | 113234
1049 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112349 | 112349
1050 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111766 | 111766
1051 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111614 | 111614
1052 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111423 | 111423
1053 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111312 | 111312
1054 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 51864.6 | 51864.6
1055 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1056 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1057 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1058 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1059 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1060 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1061 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1062 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1063 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1064 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1065 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1066 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1067 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1068 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
1069 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
1070 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1850.06 | -1850.06
1071 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 8505.15 | 8505.15
1072 | 15 | -4499.31 | -4.4993 | -4.5012 | -0.00185 | 0.00185 | 3.4225e-06 |  | -924.715 | -924.715
1073 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -3659.6 | -3659.6
1074 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1075 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1076 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1077 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1078 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1079 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1080 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1081 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1082 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1083 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1084 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1085 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1086 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1087 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1088 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1089 | 8 | -2266.84 | -2.2668 | -2.2667 | 0.00018 | 0.00018 | 3.24e-08 |  | -611.875 | -611.875
1090 | 9 | 53351.4 | 53.3514 | 51.876 | -1.4754 | 1.4754 | 2.1768 |  | -611.875 | -611.875
1091 | 10 | 92939.9 | 92.9399 | 91.8816 | -1.0583 | 1.0583 | 1.12 |  | -611.875 | -611.875
1092 | 11 | 111122 | 111.122 | 111.185 | 0.063 | 0.063 | 0.003969 |  | -1066.92 | -1066.92
1093 | 12 | 40442.8 | 40.4428 | 40.4193 | -0.0235 | 0.0235 | 0.00055225 |  | -1066.92 | -1066.92
1094 | 13 | 95291.4 | 95.2914 | 95.9826 | 0.6912 | 0.6912 | 0.47776 |  | -924.715 | -924.715
1095 | 14 | 32687.4 | 32.6874 | 33.3546 | 0.6672 | 0.6672 | 0.44516 |  | -924.715 | -924.715
1096 | 15 | 90183 | 90.183 | 91.6895 | 1.5065 | 1.5065 | 2.2695 |  | -924.715 | -924.715
1097 | 16 | 34897.8 | 34.8978 | 35.3449 | 0.4471 | 0.4471 | 0.1999 |  | -924.715 | -924.715
1098 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1099 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1100 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1101 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4501.16 | -4501.16
1102 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1103 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1104 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1105 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1106 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1107 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1108 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1109 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1110 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1111 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1112 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1113 | 8 | -968.049 | -0.96805 | -0.96855 | -0.000497 | 0.000497 | 2.4701e-07 |  | -611.875 | -611.875
1114 | 9 | -2278.19 | -2.2782 | -2.2772 | 0.00101 | 0.00101 | 1.0201e-06 |  | -611.875 | -611.875
1115 | 10 | 66014.5 | 66.0145 | 64.8355 | -1.179 | 1.179 | 1.39 |  | -611.875 | -611.875
1116 | 11 | 110924 | 110.924 | 110.984 | 0.06 | 0.06 | 0.0036 |  | -1066.92 | -1066.92
1117 | 12 | 110162 | 110.162 | 110.24 | 0.078 | 0.078 | 0.006084 |  | -1066.92 | -1066.92
1118 | 13 | 109652 | 109.652 | 109.672 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | -2266.66 | -2266.66
1119 | 14 | 109440 | 109.44 | 109.298 | -0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | 51876 | 51876
1120 | 15 | 91462.3 | 91.4623 | 93.1934 | 1.7311 | 1.7311 | 2.9967 |  | 91881.6 | 91881.6
1121 | 16 | 35478.8 | 35.4788 | 35.9297 | 0.4509 | 0.4509 | 0.20331 |  | 111185 | 111185
1122 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 40419.3 | 40419.3
1123 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95982.6 | 95982.6
1124 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 33354.6 | 33354.6
1125 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91689.5 | 91689.5
1126 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35344.9 | 35344.9
1127 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1128 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1129 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1130 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1131 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1132 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1133 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1134 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1135 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1136 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1137 | 8 | 16568.2 | 16.5682 | 16.4911 | -0.0771 | 0.0771 | 0.0059444 |  | -611.875 | -611.875
1138 | 9 | 112126 | 112.126 | 112.488 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -611.875 | -611.875
1139 | 10 | 111382 | 111.382 | 111.579 | 0.197 | 0.197 | 0.038809 |  | -611.875 | -611.875
1140 | 11 | 110659 | 110.659 | 110.701 | 0.042 | 0.042 | 0.001764 |  | -1066.92 | -1066.92
1141 | 12 | 109951 | 109.951 | 110.039 | 0.088 | 0.088 | 0.007744 |  | -1066.92 | -1066.92
1142 | 13 | 109426 | 109.426 | 109.438 | 0.012 | 0.012 | 0.000144 |  | -968.546 | -968.546
1143 | 14 | 109155 | 109.155 | 109.011 | -0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | -2277.18 | -2277.18
1144 | 15 | 108900 | 108.9 | 109.233 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | 64835.5 | 64835.5
1145 | 16 | 56142.1 | 56.1421 | 56.6641 | 0.522 | 0.522 | 0.27248 |  | 110984 | 110984
1146 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110240 | 110240
1147 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109672 | 109672
1148 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109298 | 109298
1149 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93193.4 | 93193.4
1150 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35929.7 | 35929.7
1151 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1152 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1153 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1154 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1155 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1156 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1157 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1158 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1159 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1160 | 7 | -2449.59 | -2.4496 | -2.4467 | 0.00287 | 0.00287 | 8.2369e-06 |  | -611.875 | -611.875
1161 | 8 | 72647.4 | 72.6474 | 72.0015 | -0.6459 | 0.6459 | 0.41719 |  | -611.875 | -611.875
1162 | 9 | 111815 | 111.815 | 112.059 | 0.244 | 0.244 | 0.059536 |  | -611.875 | -611.875
1163 | 10 | 110987 | 110.987 | 111.17 | 0.183 | 0.183 | 0.033489 |  | -611.875 | -611.875
1164 | 11 | 110259 | 110.259 | 110.311 | 0.052 | 0.052 | 0.002704 |  | -1066.92 | -1066.92
1165 | 12 | 109528 | 109.528 | 109.616 | 0.088 | 0.088 | 0.007744 |  | -1066.92 | -1066.92
1166 | 13 | 109024 | 109.024 | 109.031 | 0.007 | 0.007 | 4.9e-05 |  | 16491.1 | 16491.1
1167 | 14 | 108756 | 108.756 | 108.977 | 0.221 | 0.221 | 0.048841 |  | 112488 | 112488
1168 | 15 | 107973 | 107.973 | 108.919 | 0.946 | 0.946 | 0.89492 |  | 111579 | 111579
1169 | 16 | 64896.5 | 64.8965 | 65.4411 | 0.5446 | 0.5446 | 0.29659 |  | 110701 | 110701
1170 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110039 | 110039
1171 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109438 | 109438
1172 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109011 | 109011
1173 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109233 | 109233
1174 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56664.1 | 56664.1
1175 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1176 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1177 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1178 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1179 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1180 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1181 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1182 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1183 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1184 | 7 | -2419.11 | -2.4191 | -2.4174 | 0.00172 | 0.00172 | 2.9584e-06 |  | -611.875 | -611.875
1185 | 8 | 31058.5 | 31.0585 | 30.5199 | -0.5386 | 0.5386 | 0.29009 |  | -611.875 | -611.875
1186 | 9 | 59112.2 | 59.1122 | 58.2688 | -0.8434 | 0.8434 | 0.71132 |  | -611.875 | -611.875
1187 | 10 | 77135.7 | 77.1357 | 76.2465 | -0.8892 | 0.8892 | 0.79068 |  | -611.875 | -611.875
1188 | 11 | 92698.5 | 92.6985 | 91.7618 | -0.9367 | 0.9367 | 0.87741 |  | -1066.92 | -1066.92
1189 | 12 | 37105.6 | 37.1056 | 37.0497 | -0.0559 | 0.0559 | 0.0031248 |  | -2446.72 | -2446.72
1190 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 72001.5 | 72001.5
1191 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112059 | 112059
1192 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111170 | 111170
1193 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110311 | 110311
1194 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109616 | 109616
1195 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109031 | 109031
1196 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108977 | 108977
1197 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108919 | 108919
1198 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 65441.1 | 65441.1
1199 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1200 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1201 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1202 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1203 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1204 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1205 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1206 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1207 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1208 | 7 | -2894.42 | -2.8944 | -2.8919 | 0.00252 | 0.00252 | 6.3504e-06 |  | -611.875 | -611.875
1209 | 8 | 99269.4 | 99.2694 | 98.6883 | -0.5811 | 0.5811 | 0.33768 |  | -611.875 | -611.875
1210 | 9 | 112752 | 112.752 | 113.244 | 0.492 | 0.492 | 0.24206 |  | -611.875 | -611.875
1211 | 10 | 112091 | 112.091 | 112.573 | 0.482 | 0.482 | 0.23232 |  | -611.875 | -611.875
1212 | 11 | 111401 | 111.401 | 111.728 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | -1066.92 | -1066.92
1213 | 12 | 110708 | 110.708 | 111.018 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | -2417.39 | -2417.39
1214 | 13 | 110404 | 110.404 | 110.731 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | 30519.9 | 30519.9
1215 | 14 | 110517 | 110.517 | 111.003 | 0.486 | 0.486 | 0.2362 |  | 58268.8 | 58268.8
1216 | 15 | 110637 | 110.637 | 111.004 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | 76246.5 | 76246.5
1217 | 16 | 62925.9 | 62.9259 | 63.6579 | 0.732 | 0.732 | 0.53582 |  | 91761.8 | 91761.8
1218 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 37049.7 | 37049.7
1219 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1220 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1221 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1222 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1223 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1224 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1225 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1226 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1227 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1228 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1229 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1230 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1231 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1232 | 7 | -1968.92 | -1.9689 | -1.9677 | 0.0012 | 0.0012 | 1.44e-06 |  | -611.875 | -611.875
1233 | 8 | 76643.2 | 76.6432 | 76.5396 | -0.1036 | 0.1036 | 0.010733 |  | -611.875 | -611.875
1234 | 9 | 113814 | 113.814 | 114.003 | 0.189 | 0.189 | 0.035721 |  | -611.875 | -611.875
1235 | 10 | 112746 | 112.746 | 112.933 | 0.187 | 0.187 | 0.034969 |  | -611.875 | -611.875
1236 | 11 | 112387 | 112.387 | 112.903 | 0.516 | 0.516 | 0.26626 |  | -1066.92 | -1066.92
1237 | 12 | 112027 | 112.027 | 112.397 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -2891.9 | -2891.9
1238 | 13 | 111825 | 111.825 | 112.208 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | 98688.3 | 98688.3
1239 | 14 | 111743 | 111.743 | 112.207 | 0.464 | 0.464 | 0.2153 |  | 113244 | 113244
1240 | 15 | 111700 | 111.7 | 112.202 | 0.502 | 0.502 | 0.252 |  | 112573 | 112573
1241 | 16 | 63953.4 | 63.9534 | 64.0567 | 0.1033 | 0.1033 | 0.010671 |  | 111728 | 111728
1242 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111018 | 111018
1243 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110731 | 110731
1244 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111003 | 111003
1245 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111004 | 111004
1246 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63657.9 | 63657.9
1247 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1248 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1249 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1250 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1251 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1252 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1253 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1254 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1255 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1256 | 7 | -2457.25 | -2.4573 | -2.4548 | 0.0024 | 0.0024 | 5.76e-06 |  | -611.875 | -611.875
1257 | 8 | 105898 | 105.898 | 105.491 | -0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -611.875 | -611.875
1258 | 9 | 113355 | 113.355 | 113.497 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | -611.875 | -611.875
1259 | 10 | 112543 | 112.543 | 112.681 | 0.138 | 0.138 | 0.019044 |  | -611.875 | -611.875
1260 | 11 | 111770 | 111.77 | 112.368 | 0.598 | 0.598 | 0.3576 |  | -1066.92 | -1066.92
1261 | 12 | 111087 | 111.087 | 111.413 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -1967.72 | -1967.72
1262 | 13 | 110671 | 110.671 | 110.979 | 0.308 | 0.308 | 0.094864 |  | 76539.6 | 76539.6
1263 | 14 | 110497 | 110.497 | 110.85 | 0.353 | 0.353 | 0.12461 |  | 114003 | 114003
1264 | 15 | 110421 | 110.421 | 110.846 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 112933 | 112933
1265 | 16 | 59546.8 | 59.5468 | 60.1051 | 0.5583 | 0.5583 | 0.3117 |  | 112903 | 112903
1266 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112397 | 112397
1267 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112208 | 112208
1268 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112207 | 112207
1269 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112202 | 112202
1270 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64056.7 | 64056.7
1271 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1272 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1273 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1274 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1275 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1276 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1277 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1278 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1279 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1280 | 7 | -2015.79 | -2.0158 | -2.0133 | 0.00247 | 0.00247 | 6.1009e-06 |  | -611.875 | -611.875
1281 | 8 | 95631.2 | 95.6312 | 95.6497 | 0.0185 | 0.0185 | 0.00034225 |  | -611.875 | -611.875
1282 | 9 | 113177 | 113.177 | 113.381 | 0.204 | 0.204 | 0.041616 |  | -611.875 | -611.875
1283 | 10 | 112099 | 112.099 | 112.28 | 0.181 | 0.181 | 0.032761 |  | -611.875 | -611.875
1284 | 11 | 111408 | 111.408 | 112.03 | 0.622 | 0.622 | 0.38688 |  | -1066.92 | -1066.92
1285 | 12 | 110708 | 110.708 | 110.869 | 0.161 | 0.161 | 0.025921 |  | -2454.85 | -2454.85
1286 | 13 | 110194 | 110.194 | 110.242 | 0.048 | 0.048 | 0.002304 |  | 105491 | 105491
1287 | 14 | 109849 | 109.849 | 110.234 | 0.385 | 0.385 | 0.14822 |  | 113497 | 113497
1288 | 15 | 109732 | 109.732 | 109.851 | 0.119 | 0.119 | 0.014161 |  | 112681 | 112681
1289 | 16 | 51932.3 | 51.9323 | 52.4084 | 0.4761 | 0.4761 | 0.22667 |  | 112368 | 112368
1290 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111413 | 111413
1291 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110979 | 110979
1292 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110850 | 110850
1293 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110846 | 110846
1294 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60105.1 | 60105.1
1295 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1296 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1297 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1298 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1299 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1300 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1301 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1302 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1303 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1304 | 7 | -1994.54 | -1.9945 | -1.9927 | 0.00187 | 0.00187 | 3.4969e-06 |  | -611.875 | -611.875
1305 | 8 | 43129.8 | 43.1298 | 42.9536 | -0.1762 | 0.1762 | 0.031046 |  | -611.875 | -611.875
1306 | 9 | 105608 | 105.608 | 104.48 | -1.128 | 1.128 | 1.2724 |  | -611.875 | -611.875
1307 | 10 | 113065 | 113.065 | 112.828 | -0.237 | 0.237 | 0.056169 |  | -611.875 | -611.875
1308 | 11 | 90883.6 | 90.8836 | 90.2739 | -0.6097 | 0.6097 | 0.37173 |  | -1066.92 | -1066.92
1309 | 12 | 111549 | 111.549 | 112.03 | 0.481 | 0.481 | 0.23136 |  | -2013.32 | -2013.32
1310 | 13 | 107127 | 107.127 | 109.237 | 2.11 | 2.11 | 4.4521 |  | 95649.7 | 95649.7
1311 | 14 | 111387 | 111.387 | 111.764 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | 113381 | 113381
1312 | 15 | 73946.9 | 73.9469 | 75.6711 | 1.7242 | 1.7242 | 2.9729 |  | 112280 | 112280
1313 | 16 | 25655.7 | 25.6557 | 25.8236 | 0.1679 | 0.1679 | 0.02819 |  | 112030 | 112030
1314 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110869 | 110869
1315 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110242 | 110242
1316 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110234 | 110234
1317 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109851 | 109851
1318 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 52408.4 | 52408.4
1319 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1320 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1321 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1322 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1323 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1324 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1325 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1326 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1327 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1328 | 7 | 363.768 | 0.36377 | -0.17207 | -0.53583 | 0.53583 | 0.28712 |  | -611.875 | -611.875
1329 | 8 | 114713 | 114.713 | 115.072 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -611.875 | -611.875
1330 | 9 | 113571 | 113.571 | 113.77 | 0.199 | 0.199 | 0.039601 |  | -611.875 | -611.875
1331 | 10 | 113391 | 113.391 | 113.579 | 0.188 | 0.188 | 0.035344 |  | -611.875 | -611.875
1332 | 11 | 113062 | 113.062 | 113.675 | 0.613 | 0.613 | 0.37577 |  | -1066.92 | -1066.92
1333 | 12 | 112540 | 112.54 | 112.903 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -1992.67 | -1992.67
1334 | 13 | 111480 | 111.48 | 112.973 | 1.493 | 1.493 | 2.229 |  | 42953.6 | 42953.6
1335 | 14 | 67368.2 | 67.3682 | 68.7213 | 1.3531 | 1.3531 | 1.8309 |  | 104480 | 104480
1336 | 15 | 30184.5 | 30.1845 | 30.9433 | 0.7588 | 0.7588 | 0.57578 |  | 112828 | 112828
1337 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 90273.9 | 90273.9
1338 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112030 | 112030
1339 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109237 | 109237
1340 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111764 | 111764
1341 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75671.1 | 75671.1
1342 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 25823.6 | 25823.6
1343 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1344 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1345 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1346 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1347 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1348 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1349 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1350 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1351 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1352 | 7 | -2491.18 | -2.4912 | -2.4886 | 0.00261 | 0.00261 | 6.8121e-06 |  | -611.875 | -611.875
1353 | 8 | 112052 | 112.052 | 111.749 | -0.303 | 0.303 | 0.091809 |  | -611.875 | -611.875
1354 | 9 | 114226 | 114.226 | 114.579 | 0.353 | 0.353 | 0.12461 |  | -611.875 | -611.875
1355 | 10 | 113908 | 113.908 | 114.273 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -611.875 | -611.875
1356 | 11 | 113086 | 113.086 | 113.448 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -1066.92 | -1066.92
1357 | 12 | 112693 | 112.693 | 113.051 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -172.066 | -172.066
1358 | 13 | 112446 | 112.446 | 112.805 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | 115072 | 115072
1359 | 14 | 112352 | 112.352 | 112.804 | 0.452 | 0.452 | 0.2043 |  | 113770 | 113770
1360 | 15 | 112279 | 112.279 | 112.674 | 0.395 | 0.395 | 0.15603 |  | 113579 | 113579
1361 | 16 | 78769.9 | 78.7699 | 79.4928 | 0.7229 | 0.7229 | 0.52258 |  | 113675 | 113675
1362 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112903 | 112903
1363 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112973 | 112973
1364 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68721.3 | 68721.3
1365 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30943.3 | 30943.3
1366 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1367 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1368 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1369 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1370 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1371 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1372 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1373 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1374 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1375 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1376 | 7 | 2648.36 | 2.6484 | 2.1218 | -0.52651 | 0.52651 | 0.27721 |  | -611.875 | -611.875
1377 | 8 | 114281 | 114.281 | 114.414 | 0.133 | 0.133 | 0.017689 |  | -611.875 | -611.875
1378 | 9 | 113838 | 113.838 | 113.978 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | -611.875 | -611.875
1379 | 10 | 113393 | 113.393 | 113.53 | 0.137 | 0.137 | 0.018769 |  | -611.875 | -611.875
1380 | 11 | 113092 | 113.092 | 113.576 | 0.484 | 0.484 | 0.23426 |  | -1066.92 | -1066.92
1381 | 12 | 112544 | 112.544 | 112.609 | 0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | -2488.57 | -2488.57
1382 | 13 | 112163 | 112.163 | 112.602 | 0.439 | 0.439 | 0.19272 |  | 111749 | 111749
1383 | 14 | 112028 | 112.028 | 112.413 | 0.385 | 0.385 | 0.14822 |  | 114579 | 114579
1384 | 15 | 111901 | 111.901 | 111.942 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | 114273 | 114273
1385 | 16 | 80377.5 | 80.3775 | 81.0124 | 0.6349 | 0.6349 | 0.4031 |  | 113448 | 113448
1386 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113051 | 113051
1387 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112805 | 112805
1388 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112804 | 112804
1389 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112674 | 112674
1390 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79492.8 | 79492.8
1391 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1392 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1393 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1394 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1395 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1396 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1397 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1398 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1399 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1400 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1401 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1402 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1403 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1404 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
1405 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 2121.85 | 2121.85
1406 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114414 | 114414
1407 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113978 | 113978
1408 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113530 | 113530
1409 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113576 | 113576
1410 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112609 | 112609
1411 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112602 | 112602
1412 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112413 | 112413
1413 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111942 | 111942
1414 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81012.4 | 81012.4
1415 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1416 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1417 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1418 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1419 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1420 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1421 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1422 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1423 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1424 | 7 | 5394.97 | 5.395 | 4.7467 | -0.64823 | 0.64823 | 0.4202 |  | -611.875 | -611.875
1425 | 8 | 113531 | 113.531 | 113.682 | 0.151 | 0.151 | 0.022801 |  | -611.875 | -611.875
1426 | 9 | 113081 | 113.081 | 113.26 | 0.179 | 0.179 | 0.032041 |  | -611.875 | -611.875
1427 | 10 | 112097 | 112.097 | 112.28 | 0.183 | 0.183 | 0.033489 |  | -611.875 | -611.875
1428 | 11 | 111425 | 111.425 | 111.975 | 0.55 | 0.55 | 0.3025 |  | -1066.92 | -1066.92
1429 | 12 | 110701 | 110.701 | 111.048 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | -1066.92 | -1066.92
1430 | 13 | 74332.9 | 74.3329 | 75.6407 | 1.3078 | 1.3078 | 1.7103 |  | -924.715 | -924.715
1431 | 14 | 110297 | 110.297 | 110.7 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -924.715 | -924.715
1432 | 15 | 98347.4 | 98.3474 | 99.1538 | 0.8064 | 0.8064 | 0.65028 |  | -924.715 | -924.715
1433 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1434 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1435 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1436 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1437 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1438 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1439 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1440 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1441 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1442 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1443 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1444 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1445 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1446 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1447 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1448 | 7 | -1994.49 | -1.9945 | -1.9924 | 0.00208 | 0.00208 | 4.3264e-06 |  | -611.875 | -611.875
1449 | 8 | 60386.9 | 60.3869 | 59.7417 | -0.6452 | 0.6452 | 0.41628 |  | -611.875 | -611.875
1450 | 9 | 112823 | 112.823 | 112.959 | 0.136 | 0.136 | 0.018496 |  | -611.875 | -611.875
1451 | 10 | 111926 | 111.926 | 112.65 | 0.724 | 0.724 | 0.52418 |  | -611.875 | -611.875
1452 | 11 | 111318 | 111.318 | 111.791 | 0.473 | 0.473 | 0.22373 |  | -1066.92 | -1066.92
1453 | 12 | 110666 | 110.666 | 110.72 | 0.054 | 0.054 | 0.002916 |  | 4746.74 | 4746.74
1454 | 13 | 110274 | 110.274 | 110.711 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 |  | 113682 | 113682
1455 | 14 | 110161 | 110.161 | 110.526 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | 113260 | 113260
1456 | 15 | 105242 | 105.242 | 105.964 | 0.722 | 0.722 | 0.52128 |  | 112280 | 112280
1457 | 16 | 44189.8 | 44.1898 | 45.8207 | 1.6309 | 1.6309 | 2.6598 |  | 111975 | 111975
1458 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111048 | 111048
1459 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75640.7 | 75640.7
1460 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110700 | 110700
1461 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99153.8 | 99153.8
1462 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1463 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1464 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1465 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1466 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1467 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1468 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1469 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1470 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1471 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1472 | 7 | -2927.23 | -2.9272 | -2.9285 | -0.00129 | 0.00129 | 1.6641e-06 |  | -611.875 | -611.875
1473 | 8 | 112099 | 112.099 | 112.493 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -611.875 | -611.875
1474 | 9 | 112221 | 112.221 | 112.475 | 0.254 | 0.254 | 0.064516 |  | -611.875 | -611.875
1475 | 10 | 111418 | 111.418 | 111.668 | 0.25 | 0.25 | 0.0625 |  | -611.875 | -611.875
1476 | 11 | 110849 | 110.849 | 111.393 | 0.544 | 0.544 | 0.29594 |  | -1066.92 | -1066.92
1477 | 12 | 110267 | 110.267 | 110.625 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -1992.41 | -1992.41
1478 | 13 | 109861 | 109.861 | 110.252 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | 59741.7 | 59741.7
1479 | 14 | 109739 | 109.739 | 110.123 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | 112959 | 112959
1480 | 15 | 109614 | 109.614 | 109.67 | 0.056 | 0.056 | 0.003136 |  | 112650 | 112650
1481 | 16 | 79191.6 | 79.1916 | 81.8459 | 2.6543 | 2.6543 | 7.0453 |  | 111791 | 111791
1482 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110720 | 110720
1483 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110711 | 110711
1484 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110526 | 110526
1485 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105964 | 105964
1486 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45820.7 | 45820.7
1487 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1488 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1489 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1490 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1491 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1492 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1493 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1494 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1495 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1496 | 7 | 6854.56 | 6.8546 | 6.7843 | -0.07024 | 0.07024 | 0.0049337 |  | -611.875 | -611.875
1497 | 8 | 113231 | 113.231 | 114.319 | 1.088 | 1.088 | 1.1837 |  | -611.875 | -611.875
1498 | 9 | 112294 | 112.294 | 112.473 | 0.179 | 0.179 | 0.032041 |  | -611.875 | -611.875
1499 | 10 | 111303 | 111.303 | 111.52 | 0.217 | 0.217 | 0.047089 |  | -611.875 | -611.875
1500 | 11 | 110541 | 110.541 | 110.966 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | -1066.92 | -1066.92
1501 | 12 | 109747 | 109.747 | 110.178 | 0.431 | 0.431 | 0.18576 |  | -2928.52 | -2928.52
1502 | 13 | 109337 | 109.337 | 109.645 | 0.308 | 0.308 | 0.094864 |  | 112493 | 112493
1503 | 14 | 109294 | 109.294 | 109.644 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | 112475 | 112475
1504 | 15 | 102905 | 102.905 | 103.768 | 0.863 | 0.863 | 0.74477 |  | 111668 | 111668
1505 | 16 | 45834.9 | 45.8349 | 47.6098 | 1.7749 | 1.7749 | 3.1503 |  | 111393 | 111393
1506 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110625 | 110625
1507 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110252 | 110252
1508 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110123 | 110123
1509 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109670 | 109670
1510 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81845.9 | 81845.9
1511 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1512 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1513 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1514 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1515 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1516 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1517 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1518 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1519 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1520 | 7 | -3356.08 | -3.3561 | -3.3554 | 0.00071 | 0.00071 | 5.041e-07 |  | -611.875 | -611.875
1521 | 8 | 108059 | 108.059 | 107.972 | -0.087 | 0.087 | 0.007569 |  | -611.875 | -611.875
1522 | 9 | 111097 | 111.097 | 111.304 | 0.207 | 0.207 | 0.042849 |  | -611.875 | -611.875
1523 | 10 | 110316 | 110.316 | 110.521 | 0.205 | 0.205 | 0.042025 |  | -611.875 | -611.875
1524 | 11 | 109932 | 109.932 | 110.285 | 0.353 | 0.353 | 0.12461 |  | -1066.92 | -1066.92
1525 | 12 | 109533 | 109.533 | 109.881 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | 6784.32 | 6784.32
1526 | 13 | 109383 | 109.383 | 109.747 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | 114319 | 114319
1527 | 14 | 88256.5 | 88.2565 | 90.3577 | 2.1012 | 2.1012 | 4.415 |  | 112473 | 112473
1528 | 15 | 27452.1 | 27.4521 | 27.7726 | 0.3205 | 0.3205 | 0.10272 |  | 111520 | 111520
1529 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110966 | 110966
1530 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110178 | 110178
1531 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109645 | 109645
1532 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109644 | 109644
1533 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103768 | 103768
1534 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47609.8 | 47609.8
1535 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1536 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1537 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1538 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1539 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1540 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1541 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1542 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1543 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1544 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1545 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1546 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1547 | 10 | -2769.1 | -2.7691 | -2.768 | 0.00111 | 0.00111 | 1.2321e-06 |  | -611.875 | -611.875
1548 | 11 | 22709.8 | 22.7098 | 22.3006 | -0.4092 | 0.4092 | 0.16744 |  | -1066.92 | -1066.92
1549 | 12 | 31361.5 | 31.3615 | 31.6355 | 0.274 | 0.274 | 0.075076 |  | -3355.37 | -3355.37
1550 | 13 | 91363.2 | 91.3632 | 92.2374 | 0.8742 | 0.8742 | 0.76423 |  | 107972 | 107972
1551 | 14 | 43609 | 43.609 | 44.4425 | 0.8335 | 0.8335 | 0.69472 |  | 111304 | 111304
1552 | 15 | 81593.3 | 81.5933 | 82.4297 | 0.8364 | 0.8364 | 0.69956 |  | 110521 | 110521
1553 | 16 | 31222 | 31.222 | 32.5495 | 1.3275 | 1.3275 | 1.7623 |  | 110285 | 110285
1554 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109881 | 109881
1555 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109747 | 109747
1556 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90357.7 | 90357.7
1557 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27772.6 | 27772.6
1558 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1559 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1560 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1561 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1562 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1563 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1564 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1565 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1566 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1567 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1568 | 7 | -1983.86 | -1.9839 | -1.9829 | 0.00098 | 0.00098 | 9.604e-07 |  | -611.875 | -611.875
1569 | 8 | 26909.6 | 26.9096 | 26.2962 | -0.6134 | 0.6134 | 0.37626 |  | -611.875 | -611.875
1570 | 9 | -966.424 | -0.96642 | -0.96605 | 0.000378 | 0.000378 | 1.4288e-07 |  | -611.875 | -611.875
1571 | 10 | 34792.1 | 34.7921 | 34.5505 | -0.2416 | 0.2416 | 0.058371 |  | -611.875 | -611.875
1572 | 11 | 54343.7 | 54.3437 | 54.0385 | -0.3052 | 0.3052 | 0.093147 |  | -1066.92 | -1066.92
1573 | 12 | 52805.7 | 52.8057 | 53.0487 | 0.243 | 0.243 | 0.059049 |  | -1066.92 | -1066.92
1574 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1575 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1576 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2767.99 | -2767.99
1577 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 22300.6 | 22300.6
1578 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 31635.5 | 31635.5
1579 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92237.4 | 92237.4
1580 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 44442.5 | 44442.5
1581 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82429.7 | 82429.7
1582 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32549.5 | 32549.5
1583 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1584 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1585 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1586 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1587 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1588 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1589 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1590 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1591 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1592 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1593 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1594 | 9 | 5091.93 | 5.0919 | 4.5845 | -0.50746 | 0.50746 | 0.25752 |  | -611.875 | -611.875
1595 | 10 | 113450 | 113.45 | 113.792 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | -611.875 | -611.875
1596 | 11 | 78414.8 | 78.4148 | 78.4032 | -0.0116 | 0.0116 | 0.00013456 |  | -1066.92 | -1066.92
1597 | 12 | 29668 | 29.668 | 29.7324 | 0.0644 | 0.0644 | 0.0041474 |  | -1982.88 | -1982.88
1598 | 13 | 111943 | 111.943 | 112.285 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | 26296.2 | 26296.2
1599 | 14 | 93348.4 | 93.3484 | 95.3765 | 2.0281 | 2.0281 | 4.1132 |  | -966.046 | -966.046
1600 | 15 | 72319.9 | 72.3199 | 73.4747 | 1.1548 | 1.1548 | 1.3336 |  | 34550.5 | 34550.5
1601 | 16 | 60020.9 | 60.0209 | 61.5941 | 1.5732 | 1.5732 | 2.475 |  | 54038.5 | 54038.5
1602 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 53048.7 | 53048.7
1603 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1604 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1605 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1606 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1607 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1608 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1609 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1610 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1611 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1612 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1613 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1614 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1615 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1616 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1617 | 8 | 8283.27 | 8.2833 | 7.9284 | -0.35482 | 0.35482 | 0.1259 |  | -611.875 | -611.875
1618 | 9 | 101974 | 101.974 | 101.173 | -0.801 | 0.801 | 0.6416 |  | -611.875 | -611.875
1619 | 10 | 47045 | 47.045 | 46.9249 | -0.1201 | 0.1201 | 0.014424 |  | -611.875 | -611.875
1620 | 11 | 85876.4 | 85.8764 | 86.0657 | 0.1893 | 0.1893 | 0.035834 |  | -1066.92 | -1066.92
1621 | 12 | 74610.9 | 74.6109 | 74.9947 | 0.3838 | 0.3838 | 0.1473 |  | -1066.92 | -1066.92
1622 | 13 | 112764 | 112.764 | 113.192 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | -924.715 | -924.715
1623 | 14 | 112705 | 112.705 | 113.062 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | 4584.47 | 4584.47
1624 | 15 | 106601 | 106.601 | 108.282 | 1.681 | 1.681 | 2.8258 |  | 113792 | 113792
1625 | 16 | 53912.1 | 53.9121 | 55.4934 | 1.5813 | 1.5813 | 2.5005 |  | 78403.2 | 78403.2
1626 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 29732.4 | 29732.4
1627 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112285 | 112285
1628 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95376.5 | 95376.5
1629 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73474.7 | 73474.7
1630 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61594.1 | 61594.1
1631 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1632 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1633 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1634 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1635 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1636 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1637 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1638 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1639 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1640 | 7 | 10835.6 | 10.8356 | 10.3029 | -0.5327 | 0.5327 | 0.28377 |  | -611.875 | -611.875
1641 | 8 | 114100 | 114.1 | 114.48 | 0.38 | 0.38 | 0.1444 |  | -611.875 | -611.875
1642 | 9 | 113491 | 113.491 | 113.577 | 0.086 | 0.086 | 0.007396 |  | -611.875 | -611.875
1643 | 10 | 113374 | 113.374 | 113.83 | 0.456 | 0.456 | 0.20794 |  | -611.875 | -611.875
1644 | 11 | 113088 | 113.088 | 113.419 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -1066.92 | -1066.92
1645 | 12 | 112542 | 112.542 | 112.869 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | -1066.92 | -1066.92
1646 | 13 | 112282 | 112.282 | 112.547 | 0.265 | 0.265 | 0.070225 |  | 7928.45 | 7928.45
1647 | 14 | 112021 | 112.021 | 112.541 | 0.52 | 0.52 | 0.2704 |  | 101173 | 101173
1648 | 15 | 111878 | 111.878 | 112.294 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | 46924.9 | 46924.9
1649 | 16 | 80233.4 | 80.2334 | 82.7663 | 2.5329 | 2.5329 | 6.4156 |  | 86065.7 | 86065.7
1650 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 74994.7 | 74994.7
1651 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113192 | 113192
1652 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113062 | 113062
1653 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108282 | 108282
1654 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 55493.4 | 55493.4
1655 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1656 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1657 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1658 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1659 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1660 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1661 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1662 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1663 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1664 | 7 | 2028.96 | 2.029 | 1.6408 | -0.38819 | 0.38819 | 0.15069 |  | -611.875 | -611.875
1665 | 8 | 113844 | 113.844 | 114.383 | 0.539 | 0.539 | 0.29052 |  | -611.875 | -611.875
1666 | 9 | 113797 | 113.797 | 113.875 | 0.078 | 0.078 | 0.006084 |  | -611.875 | -611.875
1667 | 10 | 113009 | 113.009 | 113.43 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | -611.875 | -611.875
1668 | 11 | 112827 | 112.827 | 113.175 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | -1066.92 | -1066.92
1669 | 12 | 112572 | 112.572 | 112.968 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 10302.9 | 10302.9
1670 | 13 | 112696 | 112.696 | 112.896 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | 114480 | 114480
1671 | 14 | 96527.8 | 96.5278 | 98.0907 | 1.5629 | 1.5629 | 2.4427 |  | 113577 | 113577
1672 | 15 | 71426.3 | 71.4263 | 72.479 | 1.0527 | 1.0527 | 1.1082 |  | 113830 | 113830
1673 | 16 | 28535.3 | 28.5353 | 29.3806 | 0.8453 | 0.8453 | 0.71453 |  | 113419 | 113419
1674 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112869 | 112869
1675 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112547 | 112547
1676 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112541 | 112541
1677 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112294 | 112294
1678 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82766.3 | 82766.3
1679 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1680 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1681 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1682 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1683 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1684 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1685 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1686 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1687 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1688 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1689 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1690 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1691 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1692 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
1693 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 1640.77 | 1640.77
1694 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114383 | 114383
1695 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113875 | 113875
1696 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113430 | 113430
1697 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113175 | 113175
1698 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112968 | 112968
1699 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112896 | 112896
1700 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98090.7 | 98090.7
1701 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72479 | 72479
1702 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29380.6 | 29380.6
1703 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1704 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1705 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1706 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1707 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1708 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1709 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1710 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1711 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1712 | 7 | 8144.49 | 8.1445 | 7.752 | -0.39248 | 0.39248 | 0.15404 |  | -611.875 | -611.875
1713 | 8 | 112429 | 112.429 | 111.557 | -0.872 | 0.872 | 0.76038 |  | -611.875 | -611.875
1714 | 9 | 113231 | 113.231 | 113.345 | 0.114 | 0.114 | 0.012996 |  | -611.875 | -611.875
1715 | 10 | 112857 | 112.857 | 113.37 | 0.513 | 0.513 | 0.26317 |  | -611.875 | -611.875
1716 | 11 | 113012 | 113.012 | 112.842 | -0.17 | 0.17 | 0.0289 |  | -1066.92 | -1066.92
1717 | 12 | 77359.1 | 77.3591 | 78.1859 | 0.8268 | 0.8268 | 0.6836 |  | -1066.92 | -1066.92
1718 | 13 | 40801.7 | 40.8017 | 41.2206 | 0.4189 | 0.4189 | 0.17548 |  | -924.715 | -924.715
1719 | 14 | -969.122 | -0.96912 | -0.97032 | -0.001194 | 0.001194 | 1.4256e-06 |  | -924.715 | -924.715
1720 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1721 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1722 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1723 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1724 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1725 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1726 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1727 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1728 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1729 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1730 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1731 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1732 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1733 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1734 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1735 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1736 | 7 | 20753.5 | 20.7535 | 20.3035 | -0.45 | 0.45 | 0.2025 |  | -611.875 | -611.875
1737 | 8 | 113526 | 113.526 | 113.924 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | -611.875 | -611.875
1738 | 9 | 113611 | 113.611 | 113.997 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -611.875 | -611.875
1739 | 10 | 113813 | 113.813 | 114.2 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -611.875 | -611.875
1740 | 11 | 112906 | 112.906 | 113.275 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | -1066.92 | -1066.92
1741 | 12 | 112354 | 112.354 | 112.73 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | 7752.01 | 7752.01
1742 | 13 | 111974 | 111.974 | 112.351 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | 111557 | 111557
1743 | 14 | 111845 | 111.845 | 112.346 | 0.501 | 0.501 | 0.251 |  | 113345 | 113345
1744 | 15 | 111726 | 111.726 | 112.121 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | 113370 | 113370
1745 | 16 | 90114.2 | 90.1142 | 92.8221 | 2.7079 | 2.7079 | 7.3327 |  | 112842 | 112842
1746 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 78185.9 | 78185.9
1747 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 41220.6 | 41220.6
1748 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -970.316 | -970.316
1749 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1750 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1751 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1752 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1753 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1754 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1755 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1756 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1757 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1758 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1759 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1760 | 7 | -2485.3 | -2.4853 | -2.4845 | 0.0008 | 0.0008 | 6.4e-07 |  | -611.875 | -611.875
1761 | 8 | 110539 | 110.539 | 110.628 | 0.089 | 0.089 | 0.007921 |  | -611.875 | -611.875
1762 | 9 | 96146.5 | 96.1465 | 94.3934 | -1.7531 | 1.7531 | 3.0734 |  | -611.875 | -611.875
1763 | 10 | 114071 | 114.071 | 113.744 | -0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | -611.875 | -611.875
1764 | 11 | 73071.3 | 73.0713 | 73.1356 | 0.0643 | 0.0643 | 0.0041345 |  | -1066.92 | -1066.92
1765 | 12 | 65451.4 | 65.4514 | 65.6894 | 0.238 | 0.238 | 0.056644 |  | 20303.5 | 20303.5
1766 | 13 | 111911 | 111.911 | 112.347 | 0.436 | 0.436 | 0.1901 |  | 113924 | 113924
1767 | 14 | 40594.4 | 40.5944 | 40.8485 | 0.2541 | 0.2541 | 0.064567 |  | 113997 | 113997
1768 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114200 | 114200
1769 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113275 | 113275
1770 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112730 | 112730
1771 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112351 | 112351
1772 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112346 | 112346
1773 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112121 | 112121
1774 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92822.1 | 92822.1
1775 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1776 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1777 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1778 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1779 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1780 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1781 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1782 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1783 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1784 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1785 | 8 | 23981.1 | 23.9811 | 23.4371 | -0.544 | 0.544 | 0.29594 |  | -611.875 | -611.875
1786 | 9 | 85490.8 | 85.4908 | 84.2826 | -1.2082 | 1.2082 | 1.4597 |  | -611.875 | -611.875
1787 | 10 | 111757 | 111.757 | 111.826 | 0.069 | 0.069 | 0.004761 |  | -611.875 | -611.875
1788 | 11 | 110941 | 110.941 | 111.325 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -1066.92 | -1066.92
1789 | 12 | 110262 | 110.262 | 110.679 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -2484.5 | -2484.5
1790 | 13 | 110102 | 110.102 | 110.52 | 0.418 | 0.418 | 0.17472 |  | 110628 | 110628
1791 | 14 | 110417 | 110.417 | 110.83 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | 94393.4 | 94393.4
1792 | 15 | 86108.3 | 86.1083 | 87.5453 | 1.437 | 1.437 | 2.065 |  | 113744 | 113744
1793 | 16 | 55851.3 | 55.8513 | 57.6864 | 1.8351 | 1.8351 | 3.3676 |  | 73135.6 | 73135.6
1794 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 65689.4 | 65689.4
1795 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112347 | 112347
1796 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 40848.5 | 40848.5
1797 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1798 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1799 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1800 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1801 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1802 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1803 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1804 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1805 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1806 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1807 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1808 | 7 | 18405.5 | 18.4055 | 17.6148 | -0.7907 | 0.7907 | 0.62521 |  | -611.875 | -611.875
1809 | 8 | 113871 | 113.871 | 114.233 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -611.875 | -611.875
1810 | 9 | 114343 | 114.343 | 114.657 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | -611.875 | -611.875
1811 | 10 | 113599 | 113.599 | 113.896 | 0.297 | 0.297 | 0.088209 |  | -611.875 | -611.875
1812 | 11 | 113325 | 113.325 | 114.243 | 0.918 | 0.918 | 0.84272 |  | -1066.92 | -1066.92
1813 | 12 | 113257 | 113.257 | 113.878 | 0.621 | 0.621 | 0.38564 |  | -1066.92 | -1066.92
1814 | 13 | 113137 | 113.137 | 113.47 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | 23437.1 | 23437.1
1815 | 14 | 113147 | 113.147 | 113.469 | 0.322 | 0.322 | 0.10368 |  | 84282.6 | 84282.6
1816 | 15 | 113139 | 113.139 | 113.329 | 0.19 | 0.19 | 0.0361 |  | 111826 | 111826
1817 | 16 | 84411.5 | 84.4115 | 86.8865 | 2.475 | 2.475 | 6.1256 |  | 111325 | 111325
1818 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110679 | 110679
1819 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110520 | 110520
1820 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110830 | 110830
1821 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87545.3 | 87545.3
1822 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57686.4 | 57686.4
1823 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1824 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1825 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1826 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1827 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1828 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1829 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1830 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1831 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1832 | 7 | 17772.2 | 17.7722 | 17.1964 | -0.5758 | 0.5758 | 0.33155 |  | -611.875 | -611.875
1833 | 8 | 113764 | 113.764 | 114.009 | 0.245 | 0.245 | 0.060025 |  | -611.875 | -611.875
1834 | 9 | 113750 | 113.75 | 114.289 | 0.539 | 0.539 | 0.29052 |  | -611.875 | -611.875
1835 | 10 | 113629 | 113.629 | 114.027 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | -611.875 | -611.875
1836 | 11 | 113914 | 113.914 | 114.267 | 0.353 | 0.353 | 0.12461 |  | -1066.92 | -1066.92
1837 | 12 | 113103 | 113.103 | 113.481 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | 17614.8 | 17614.8
1838 | 13 | 112905 | 112.905 | 112.925 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | 114233 | 114233
1839 | 14 | 87145.3 | 87.1453 | 88.5684 | 1.4231 | 1.4231 | 2.0252 |  | 114657 | 114657
1840 | 15 | 48902.7 | 48.9027 | 49.6591 | 0.7564 | 0.7564 | 0.57214 |  | 113896 | 113896
1841 | 16 | 60854.1 | 60.8541 | 63.2907 | 2.4366 | 2.4366 | 5.937 |  | 114243 | 114243
1842 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113878 | 113878
1843 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113470 | 113470
1844 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113469 | 113469
1845 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113329 | 113329
1846 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86886.5 | 86886.5
1847 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1848 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1849 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1850 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1851 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1852 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1853 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1854 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1855 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1856 | 7 | -2478.75 | -2.4787 | -2.4772 | 0.00156 | 0.00156 | 2.4336e-06 |  | -611.875 | -611.875
1857 | 8 | 108868 | 108.868 | 108.622 | -0.246 | 0.246 | 0.060516 |  | -611.875 | -611.875
1858 | 9 | 114177 | 114.177 | 114.723 | 0.546 | 0.546 | 0.29812 |  | -611.875 | -611.875
1859 | 10 | 113329 | 113.329 | 113.594 | 0.265 | 0.265 | 0.070225 |  | -611.875 | -611.875
1860 | 11 | 113180 | 113.18 | 113.504 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | -1066.92 | -1066.92
1861 | 12 | 112838 | 112.838 | 113.164 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | 17196.4 | 17196.4
1862 | 13 | 112628 | 112.628 | 112.959 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 114009 | 114009
1863 | 14 | 112562 | 112.562 | 112.958 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 114289 | 114289
1864 | 15 | 109666 | 109.666 | 111.566 | 1.9 | 1.9 | 3.61 |  | 114027 | 114027
1865 | 16 | 58881.4 | 58.8814 | 60.4633 | 1.5819 | 1.5819 | 2.5024 |  | 114267 | 114267
1866 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113481 | 113481
1867 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112925 | 112925
1868 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88568.4 | 88568.4
1869 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 49659.1 | 49659.1
1870 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63290.7 | 63290.7
1871 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1872 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1873 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1874 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1875 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1876 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1877 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1878 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1879 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1880 | 7 | 34173 | 34.173 | 33.768 | -0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | -611.875 | -611.875
1881 | 8 | 113641 | 113.641 | 114.107 | 0.466 | 0.466 | 0.21716 |  | -611.875 | -611.875
1882 | 9 | 113768 | 113.768 | 114.14 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | -611.875 | -611.875
1883 | 10 | 112971 | 112.971 | 113.321 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | -1066.92 | -1066.92
1884 | 11 | 112703 | 112.703 | 113.049 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | -1066.92 | -1066.92
1885 | 12 | 112407 | 112.407 | 112.764 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | -2477.19 | -2477.19
1886 | 13 | 112115 | 112.115 | 112.468 | 0.353 | 0.353 | 0.12461 |  | 108622 | 108622
1887 | 14 | 111833 | 111.833 | 112.193 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | 114723 | 114723
1888 | 15 | 111598 | 111.598 | 111.954 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | 113594 | 113594
1889 | 16 | 101203 | 101.203 | 103.567 | 2.364 | 2.364 | 5.5885 |  | 113504 | 113504
1890 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113164 | 113164
1891 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112959 | 112959
1892 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112958 | 112958
1893 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111566 | 111566
1894 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60463.3 | 60463.3
1895 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1896 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1897 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1898 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1899 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1900 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1901 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1902 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1903 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1904 | 7 | -1984.21 | -1.9842 | -1.9831 | 0.00109 | 0.00109 | 1.1881e-06 |  | -611.875 | -611.875
1905 | 8 | 20589.6 | 20.5896 | 19.9837 | -0.6059 | 0.6059 | 0.36711 |  | -611.875 | -611.875
1906 | 9 | 77196.1 | 77.1961 | 76.7125 | -0.4836 | 0.4836 | 0.23387 |  | -611.875 | -611.875
1907 | 10 | 85250.5 | 85.2505 | 85.3617 | 0.1112 | 0.1112 | 0.012365 |  | -1066.92 | -1066.92
1908 | 11 | 111858 | 111.858 | 111.882 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | -1066.92 | -1066.92
1909 | 12 | 111391 | 111.391 | 111.765 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | 33768 | 33768
1910 | 13 | 111065 | 111.065 | 111.083 | 0.018 | 0.018 | 0.000324 |  | 114107 | 114107
1911 | 14 | 110925 | 110.925 | 111.301 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | 114140 | 114140
1912 | 15 | 61997.7 | 61.9977 | 62.9801 | 0.9824 | 0.9824 | 0.96511 |  | 113321 | 113321
1913 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113049 | 113049
1914 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112764 | 112764
1915 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112468 | 112468
1916 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112193 | 112193
1917 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111954 | 111954
1918 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103567 | 103567
1919 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1920 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1921 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1922 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1923 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1924 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1925 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1926 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1927 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1928 | 7 | -2910.27 | -2.9103 | -2.491 | 0.41922 | 0.41922 | 0.17575 |  | -611.875 | -611.875
1929 | 8 | 73819.9 | 73.8199 | 72.7371 | -1.0828 | 1.0828 | 1.1725 |  | -611.875 | -611.875
1930 | 9 | 97632.3 | 97.6323 | 97.187 | -0.4453 | 0.4453 | 0.19829 |  | -611.875 | -611.875
1931 | 10 | 98359.3 | 98.3593 | 98.5402 | 0.1809 | 0.1809 | 0.032725 |  | -1066.92 | -1066.92
1932 | 11 | 87547.8 | 87.5478 | 87.6474 | 0.0996 | 0.0996 | 0.0099202 |  | -1066.92 | -1066.92
1933 | 12 | 110456 | 110.456 | 110.823 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -1983.12 | -1983.12
1934 | 13 | 79196.8 | 79.1968 | 79.9964 | 0.7996 | 0.7996 | 0.63936 |  | 19983.7 | 19983.7
1935 | 14 | 109961 | 109.961 | 110.42 | 0.459 | 0.459 | 0.21068 |  | 76712.5 | 76712.5
1936 | 15 | 82498.7 | 82.4987 | 83.6671 | 1.1684 | 1.1684 | 1.3652 |  | 85361.7 | 85361.7
1937 | 16 | 67241.5 | 67.2415 | 69.0493 | 1.8078 | 1.8078 | 3.2681 |  | 111882 | 111882
1938 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111765 | 111765
1939 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111083 | 111083
1940 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111301 | 111301
1941 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 62980.1 | 62980.1
1942 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1943 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1944 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1945 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1946 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1947 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1948 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1949 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1950 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1951 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1952 | 7 | 18032 | 18.032 | 17.482 | -0.55 | 0.55 | 0.3025 |  | -611.875 | -611.875
1953 | 8 | 113203 | 113.203 | 114.624 | 1.421 | 1.421 | 2.0192 |  | -611.875 | -611.875
1954 | 9 | 112263 | 112.263 | 112.821 | 0.558 | 0.558 | 0.31136 |  | -611.875 | -611.875
1955 | 10 | 111567 | 111.567 | 111.818 | 0.251 | 0.251 | 0.063001 |  | -1066.92 | -1066.92
1956 | 11 | 111126 | 111.126 | 111.433 | 0.307 | 0.307 | 0.094249 |  | -1066.92 | -1066.92
1957 | 12 | 110698 | 110.698 | 111.119 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | -2491.05 | -2491.05
1958 | 13 | 110409 | 110.409 | 110.832 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 72737.1 | 72737.1
1959 | 14 | 110220 | 110.22 | 110.643 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 97187 | 97187
1960 | 15 | 110026 | 110.026 | 110.449 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 98540.2 | 98540.2
1961 | 16 | 87563.6 | 87.5636 | 89.8289 | 2.2653 | 2.2653 | 5.1316 |  | 87647.4 | 87647.4
1962 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110823 | 110823
1963 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79996.4 | 79996.4
1964 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110420 | 110420
1965 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83667.1 | 83667.1
1966 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69049.3 | 69049.3
1967 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1968 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1969 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1970 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1971 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1972 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1973 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1974 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1975 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1976 | 7 | 19952.4 | 19.9524 | 19.3957 | -0.5567 | 0.5567 | 0.30991 |  | -611.875 | -611.875
1977 | 8 | 96674.3 | 96.6743 | 95.7815 | -0.8928 | 0.8928 | 0.79709 |  | -611.875 | -611.875
1978 | 9 | 112756 | 112.756 | 113.071 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | -611.875 | -611.875
1979 | 10 | 111886 | 111.886 | 112.03 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | -1066.92 | -1066.92
1980 | 11 | 111209 | 111.209 | 111.474 | 0.265 | 0.265 | 0.070225 |  | -1066.92 | -1066.92
1981 | 12 | 110485 | 110.485 | 110.843 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | 17482 | 17482
1982 | 13 | 109970 | 109.97 | 110.418 | 0.448 | 0.448 | 0.2007 |  | 114624 | 114624
1983 | 14 | 93354.3 | 93.3543 | 94.848 | 1.4937 | 1.4937 | 2.2311 |  | 112821 | 112821
1984 | 15 | 108416 | 108.416 | 109.915 | 1.499 | 1.499 | 2.247 |  | 111818 | 111818
1985 | 16 | 65315.9 | 65.3159 | 66.3561 | 1.0402 | 1.0402 | 1.082 |  | 111433 | 111433
1986 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111119 | 111119
1987 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110832 | 110832
1988 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110643 | 110643
1989 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110449 | 110449
1990 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89828.9 | 89828.9
1991 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
1992 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1993 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1994 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1995 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1996 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1997 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1998 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
1999 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2000 | 7 | -2278.94 | -2.2789 | -2.2781 | 0.00089 | 0.00089 | 7.921e-07 |  | -611.875 | -611.875
2001 | 8 | 59766.6 | 59.7666 | 58.7812 | -0.9854 | 0.9854 | 0.97101 |  | -611.875 | -611.875
2002 | 9 | 111619 | 111.619 | 111.979 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | -611.875 | -611.875
2003 | 10 | 111019 | 111.019 | 111.294 | 0.275 | 0.275 | 0.075625 |  | -1066.92 | -1066.92
2004 | 11 | 110240 | 110.24 | 110.57 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
2005 | 12 | 109486 | 109.486 | 109.901 | 0.415 | 0.415 | 0.17222 |  | 19395.7 | 19395.7
2006 | 13 | 109139 | 109.139 | 109.554 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | 95781.5 | 95781.5
2007 | 14 | 109199 | 109.199 | 109.554 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | 113071 | 113071
2008 | 15 | 109209 | 109.209 | 109.683 | 0.474 | 0.474 | 0.22468 |  | 112030 | 112030
2009 | 16 | 67822.5 | 67.8225 | 68.876 | 1.0535 | 1.0535 | 1.1099 |  | 111474 | 111474
2010 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110843 | 110843
2011 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110418 | 110418
2012 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94848 | 94848
2013 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109915 | 109915
2014 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66356.1 | 66356.1
2015 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2016 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2017 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2018 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2019 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2020 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2021 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2022 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2023 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2024 | 7 | 9855.16 | 9.8552 | 9.5057 | -0.3495 | 0.3495 | 0.12215 |  | -611.875 | -611.875
2025 | 8 | 113858 | 113.858 | 113.951 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -611.875 | -611.875
2026 | 9 | 112681 | 112.681 | 113.006 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -611.875 | -611.875
2027 | 10 | 111944 | 111.944 | 112.123 | 0.179 | 0.179 | 0.032041 |  | -1066.92 | -1066.92
2028 | 11 | 111413 | 111.413 | 111.709 | 0.296 | 0.296 | 0.087616 |  | -1066.92 | -1066.92
2029 | 12 | 110811 | 110.811 | 111.175 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | -2278.05 | -2278.05
2030 | 13 | 110436 | 110.436 | 110.481 | 0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | 58781.2 | 58781.2
2031 | 14 | 110311 | 110.311 | 110.337 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | 111979 | 111979
2032 | 15 | 110186 | 110.186 | 110.224 | 0.038 | 0.038 | 0.001444 |  | 111294 | 111294
2033 | 16 | 75142.9 | 75.1429 | 76.1063 | 0.9634 | 0.9634 | 0.92814 |  | 110570 | 110570
2034 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109901 | 109901
2035 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109554 | 109554
2036 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109554 | 109554
2037 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109683 | 109683
2038 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68876 | 68876
2039 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2040 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2041 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2042 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2043 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2044 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2045 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2046 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2047 | 6 | -2005.37 | -2.0054 | -2.0037 | 0.00163 | 0.00163 | 2.6569e-06 |  | -611.875 | -611.875
2048 | 7 | 89554.4 | 89.5544 | 89.5803 | 0.0259 | 0.0259 | 0.00067081 |  | -611.875 | -611.875
2049 | 8 | 113108 | 113.108 | 113.132 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | -611.875 | -611.875
2050 | 9 | 111872 | 111.872 | 111.964 | 0.092 | 0.092 | 0.008464 |  | -611.875 | -611.875
2051 | 10 | 111093 | 111.093 | 111.186 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -1066.92 | -1066.92
2052 | 11 | 110532 | 110.532 | 110.683 | 0.151 | 0.151 | 0.022801 |  | -1066.92 | -1066.92
2053 | 12 | 110027 | 110.027 | 110.382 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | 9505.66 | 9505.66
2054 | 13 | 109673 | 109.673 | 110.035 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | 113951 | 113951
2055 | 14 | 109542 | 109.542 | 109.901 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | 113006 | 113006
2056 | 15 | 109373 | 109.373 | 109.846 | 0.473 | 0.473 | 0.22373 |  | 112123 | 112123
2057 | 16 | 102119 | 102.119 | 103.386 | 1.267 | 1.267 | 1.6053 |  | 111709 | 111709
2058 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111175 | 111175
2059 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110481 | 110481
2060 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110337 | 110337
2061 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110224 | 110224
2062 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 76106.3 | 76106.3
2063 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2064 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2065 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2066 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2067 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2068 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2069 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2070 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2071 | 6 | -2000.23 | -2.0002 | -2.0001 | 0.00013 | 0.00013 | 1.69e-08 |  | -611.875 | -611.875
2072 | 7 | 87070.7 | 87.0707 | 87.6975 | 0.6268 | 0.6268 | 0.39288 |  | -611.875 | -611.875
2073 | 8 | 112882 | 112.882 | 112.989 | 0.107 | 0.107 | 0.011449 |  | -611.875 | -611.875
2074 | 9 | 111674 | 111.674 | 112.019 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | -611.875 | -611.875
2075 | 10 | 110806 | 110.806 | 111.149 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | -1066.92 | -1066.92
2076 | 11 | 110151 | 110.151 | 110.521 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -2003.74 | -2003.74
2077 | 12 | 109479 | 109.479 | 109.84 | 0.361 | 0.361 | 0.13032 |  | 89580.3 | 89580.3
2078 | 13 | 109068 | 109.068 | 109.432 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | 113132 | 113132
2079 | 14 | 108939 | 108.939 | 109.31 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | 111964 | 111964
2080 | 15 | 108765 | 108.765 | 109.187 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 111186 | 111186
2081 | 16 | 102232 | 102.232 | 103.538 | 1.306 | 1.306 | 1.7056 |  | 110683 | 110683
2082 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110382 | 110382
2083 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110035 | 110035
2084 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109901 | 109901
2085 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109846 | 109846
2086 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103386 | 103386
2087 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2088 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2089 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2090 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2091 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2092 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2093 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2094 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2095 | 6 | -2428.3 | -2.4283 | -2.4284 | -9e-05 | 9e-05 | 8.1e-09 |  | -611.875 | -611.875
2096 | 7 | 83939.1 | 83.9391 | 84.114 | 0.1749 | 0.1749 | 0.03059 |  | -611.875 | -611.875
2097 | 8 | 111930 | 111.93 | 112.236 | 0.306 | 0.306 | 0.093636 |  | -611.875 | -611.875
2098 | 9 | 110873 | 110.873 | 111.177 | 0.304 | 0.304 | 0.092416 |  | -611.875 | -611.875
2099 | 10 | 110020 | 110.02 | 110.301 | 0.281 | 0.281 | 0.078961 |  | -1066.92 | -1066.92
2100 | 11 | 109341 | 109.341 | 109.67 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -2000.1 | -2000.1
2101 | 12 | 108671 | 108.671 | 109.028 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | 87697.5 | 87697.5
2102 | 13 | 108302 | 108.302 | 108.333 | 0.031 | 0.031 | 0.000961 |  | 112989 | 112989
2103 | 14 | 108255 | 108.255 | 108.268 | 0.013 | 0.013 | 0.000169 |  | 112019 | 112019
2104 | 15 | 108203 | 108.203 | 108.201 | -0.002 | 0.002 | 4e-06 |  | 111149 | 111149
2105 | 16 | 102712 | 102.712 | 103.877 | 1.165 | 1.165 | 1.3572 |  | 110521 | 110521
2106 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109840 | 109840
2107 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109432 | 109432
2108 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109310 | 109310
2109 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109187 | 109187
2110 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103538 | 103538
2111 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2112 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2113 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2114 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2115 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2116 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2117 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2118 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2119 | 6 | -2419.08 | -2.4191 | -2.4186 | 0.0005 | 0.0005 | 2.5e-07 |  | -611.875 | -611.875
2120 | 7 | 66853.1 | 66.8531 | 66.2869 | -0.5662 | 0.5662 | 0.32058 |  | -611.875 | -611.875
2121 | 8 | 111114 | 111.114 | 111.2 | 0.086 | 0.086 | 0.007396 |  | -611.875 | -611.875
2122 | 9 | 109931 | 109.931 | 110.417 | 0.486 | 0.486 | 0.2362 |  | -611.875 | -611.875
2123 | 10 | 109108 | 109.108 | 109.427 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | -1066.92 | -1066.92
2124 | 11 | 108641 | 108.641 | 108.976 | 0.335 | 0.335 | 0.11222 |  | -2428.39 | -2428.39
2125 | 12 | 108166 | 108.166 | 108.504 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | 84114 | 84114
2126 | 13 | 107904 | 107.904 | 108.244 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | 112236 | 112236
2127 | 14 | 107838 | 107.838 | 108.242 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | 111177 | 111177
2128 | 15 | 107781 | 107.781 | 108.237 | 0.456 | 0.456 | 0.20794 |  | 110301 | 110301
2129 | 16 | 80778.4 | 80.7784 | 82.0293 | 1.2509 | 1.2509 | 1.5648 |  | 109670 | 109670
2130 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109028 | 109028
2131 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 108333 | 108333
2132 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108268 | 108268
2133 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108201 | 108201
2134 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103877 | 103877
2135 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2136 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2137 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2138 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2139 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2140 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2141 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2142 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2143 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2144 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2145 | 8 | -2723.85 | -2.7239 | -2.7229 | 0.00098 | 0.00098 | 9.604e-07 |  | -611.875 | -611.875
2146 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2147 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2148 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2418.58 | -2418.58
2149 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 66286.9 | 66286.9
2150 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111200 | 111200
2151 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110417 | 110417
2152 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109427 | 109427
2153 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108976 | 108976
2154 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108504 | 108504
2155 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 108244 | 108244
2156 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108242 | 108242
2157 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108237 | 108237
2158 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82029.3 | 82029.3
2159 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2160 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2161 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2162 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2163 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2164 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2165 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2166 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2167 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2168 | 7 | 8440.97 | 8.441 | 8.095 | -0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | -611.875 | -611.875
2169 | 8 | 111771 | 111.771 | 112.203 | 0.432 | 0.432 | 0.18662 |  | -611.875 | -611.875
2170 | 9 | 111358 | 111.358 | 111.896 | 0.538 | 0.538 | 0.28944 |  | -611.875 | -611.875
2171 | 10 | 110806 | 110.806 | 111.231 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | -1066.92 | -1066.92
2172 | 11 | 110243 | 110.243 | 110.65 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -1066.92 | -1066.92
2173 | 12 | 109839 | 109.839 | 109.865 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | -924.715 | -924.715
2174 | 13 | 109224 | 109.224 | 109.549 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -2722.87 | -2722.87
2175 | 14 | 109003 | 109.003 | 109.363 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | -924.715 | -924.715
2176 | 15 | 39964.3 | 39.9643 | 40.4187 | 0.4544 | 0.4544 | 0.20648 |  | -924.715 | -924.715
2177 | 16 | 41280.7 | 41.2807 | 41.9801 | 0.6994 | 0.6994 | 0.48916 |  | -924.715 | -924.715
2178 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2179 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2180 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2181 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2182 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2183 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2184 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2185 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2186 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2187 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2188 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2189 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2190 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2191 | 6 | -1976.08 | -1.9761 | -1.9759 | 0.0002 | 0.0002 | 4e-08 |  | -611.875 | -611.875
2192 | 7 | 59415.1 | 59.4151 | 58.9023 | -0.5128 | 0.5128 | 0.26296 |  | -611.875 | -611.875
2193 | 8 | 112741 | 112.741 | 113.157 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -611.875 | -611.875
2194 | 9 | 111874 | 111.874 | 112.418 | 0.544 | 0.544 | 0.29594 |  | -611.875 | -611.875
2195 | 10 | 111196 | 111.196 | 111.616 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -1066.92 | -1066.92
2196 | 11 | 110536 | 110.536 | 110.846 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | -1066.92 | -1066.92
2197 | 12 | 109957 | 109.957 | 110.195 | 0.238 | 0.238 | 0.056644 |  | 8094.97 | 8094.97
2198 | 13 | 109697 | 109.697 | 110.026 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | 112203 | 112203
2199 | 14 | 110019 | 110.019 | 110.35 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 111896 | 111896
2200 | 15 | 103176 | 103.176 | 104.202 | 1.026 | 1.026 | 1.0527 |  | 111231 | 111231
2201 | 16 | 68602.5 | 68.6025 | 69.6705 | 1.068 | 1.068 | 1.1406 |  | 110650 | 110650
2202 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109865 | 109865
2203 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 109549 | 109549
2204 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109363 | 109363
2205 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 40418.7 | 40418.7
2206 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 41980.1 | 41980.1
2207 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2208 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2209 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2210 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2211 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2212 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2213 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2214 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2215 | 6 | -1985.67 | -1.9857 | -1.9852 | 0.00049 | 0.00049 | 2.401e-07 |  | -611.875 | -611.875
2216 | 7 | 77635.2 | 77.6352 | 77.0082 | -0.627 | 0.627 | 0.39313 |  | -611.875 | -611.875
2217 | 8 | 114142 | 114.142 | 114.115 | -0.027 | 0.027 | 0.000729 |  | -611.875 | -611.875
2218 | 9 | 113802 | 113.802 | 114.349 | 0.547 | 0.547 | 0.29921 |  | -611.875 | -611.875
2219 | 10 | 112831 | 112.831 | 113.251 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -1066.92 | -1066.92
2220 | 11 | 112279 | 112.279 | 112.687 | 0.408 | 0.408 | 0.16646 |  | -1975.88 | -1975.88
2221 | 12 | 111806 | 111.806 | 112.145 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | 58902.3 | 58902.3
2222 | 13 | 111357 | 111.357 | 111.781 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | 113157 | 113157
2223 | 14 | 111092 | 111.092 | 111.525 | 0.433 | 0.433 | 0.18749 |  | 112418 | 112418
2224 | 15 | 110825 | 110.825 | 111.259 | 0.434 | 0.434 | 0.18836 |  | 111616 | 111616
2225 | 16 | 100152 | 100.152 | 101.462 | 1.31 | 1.31 | 1.7161 |  | 110846 | 110846
2226 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110195 | 110195
2227 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110026 | 110026
2228 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110350 | 110350
2229 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104202 | 104202
2230 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69670.5 | 69670.5
2231 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2232 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2233 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2234 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2235 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2236 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2237 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2238 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2239 | 6 | -1981.08 | -1.9811 | -1.9807 | 0.00043 | 0.00043 | 1.849e-07 |  | -611.875 | -611.875
2240 | 7 | 67872.2 | 67.8722 | 67.3172 | -0.555 | 0.555 | 0.30802 |  | -611.875 | -611.875
2241 | 8 | 113271 | 113.271 | 113.34 | 0.069 | 0.069 | 0.004761 |  | -611.875 | -611.875
2242 | 9 | 112315 | 112.315 | 112.517 | 0.202 | 0.202 | 0.040804 |  | -611.875 | -611.875
2243 | 10 | 111515 | 111.515 | 112.086 | 0.571 | 0.571 | 0.32604 |  | -1066.92 | -1066.92
2244 | 11 | 110812 | 110.812 | 111.122 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | -1985.18 | -1985.18
2245 | 12 | 110150 | 110.15 | 110.41 | 0.26 | 0.26 | 0.0676 |  | 77008.2 | 77008.2
2246 | 13 | 109566 | 109.566 | 109.602 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | 114115 | 114115
2247 | 14 | 109221 | 109.221 | 109.245 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | 114349 | 114349
2248 | 15 | 108903 | 108.903 | 108.905 | 0.002 | 0.002 | 4e-06 |  | 113251 | 113251
2249 | 16 | 85552.7 | 85.5527 | 86.5612 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0171 |  | 112687 | 112687
2250 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112145 | 112145
2251 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 111781 | 111781
2252 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111525 | 111525
2253 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111259 | 111259
2254 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101462 | 101462
2255 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2256 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2257 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2258 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2259 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2260 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2261 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2262 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2263 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2264 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2265 | 8 | -2279.53 | -2.2795 | -2.2787 | 0.00088 | 0.00088 | 7.744e-07 |  | -611.875 | -611.875
2266 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2267 | 10 | -3608.15 | -3.6082 | -3.6087 | -0.00052 | 0.00052 | 2.704e-07 |  | -1066.92 | -1066.92
2268 | 11 | 67667.3 | 67.6673 | 67.7419 | 0.0746 | 0.0746 | 0.0055652 |  | -1980.65 | -1980.65
2269 | 12 | 34908.2 | 34.9082 | 34.8309 | -0.0773 | 0.0773 | 0.0059753 |  | 67317.2 | 67317.2
2270 | 13 | 66918.6 | 66.9186 | 67.3834 | 0.4648 | 0.4648 | 0.21604 |  | 113340 | 113340
2271 | 14 | 43308.1 | 43.3081 | 43.8318 | 0.5237 | 0.5237 | 0.27426 |  | 112517 | 112517
2272 | 15 | 59910 | 59.91 | 60.5311 | 0.6211 | 0.6211 | 0.38577 |  | 112086 | 112086
2273 | 16 | 66320.1 | 66.3201 | 67.3531 | 1.033 | 1.033 | 1.0671 |  | 111122 | 111122
2274 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110410 | 110410
2275 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 109602 | 109602
2276 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109245 | 109245
2277 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108905 | 108905
2278 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86561.2 | 86561.2
2279 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2280 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2281 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2282 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2283 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2284 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2285 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2286 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2287 | 6 | -2002.74 | -2.0027 | -2.0028 | -2e-05 | 2e-05 | 4e-10 |  | -611.875 | -611.875
2288 | 7 | 74531.3 | 74.5313 | 73.9558 | -0.5755 | 0.5755 | 0.3312 |  | -611.875 | -611.875
2289 | 8 | 113519 | 113.519 | 113.875 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | -611.875 | -611.875
2290 | 9 | 113497 | 113.497 | 113.844 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | -611.875 | -611.875
2291 | 10 | 113801 | 113.801 | 114.232 | 0.431 | 0.431 | 0.18576 |  | -1066.92 | -1066.92
2292 | 11 | 113209 | 113.209 | 113.509 | 0.3 | 0.3 | 0.09 |  | -1066.92 | -1066.92
2293 | 12 | 100387 | 100.387 | 100.343 | -0.044 | 0.044 | 0.001936 |  | -924.715 | -924.715
2294 | 13 | 102200 | 102.2 | 103.024 | 0.824 | 0.824 | 0.67898 |  | -2278.65 | -2278.65
2295 | 14 | 112702 | 112.702 | 113.144 | 0.442 | 0.442 | 0.19536 |  | -924.715 | -924.715
2296 | 15 | 90220.6 | 90.2206 | 91.1103 | 0.8897 | 0.8897 | 0.79157 |  | -3608.67 | -3608.67
2297 | 16 | 69987.1 | 69.9871 | 71.0429 | 1.0558 | 1.0558 | 1.1147 |  | 67741.9 | 67741.9
2298 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 34830.9 | 34830.9
2299 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 67383.4 | 67383.4
2300 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43831.8 | 43831.8
2301 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60531.1 | 60531.1
2302 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67353.1 | 67353.1
2303 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2304 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2305 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2306 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2307 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2308 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2309 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2310 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2311 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2312 | 7 | 623.165 | 0.62316 | 0.27658 | -0.34659 | 0.34659 | 0.12012 |  | -611.875 | -611.875
2313 | 8 | 113719 | 113.719 | 113.985 | 0.266 | 0.266 | 0.070756 |  | -611.875 | -611.875
2314 | 9 | 113326 | 113.326 | 113.425 | 0.099 | 0.099 | 0.009801 |  | -611.875 | -611.875
2315 | 10 | 112888 | 112.888 | 113.416 | 0.528 | 0.528 | 0.27878 |  | -1066.92 | -1066.92
2316 | 11 | 112410 | 112.41 | 112.503 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -2002.76 | -2002.76
2317 | 12 | 111912 | 111.912 | 112.003 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | 73955.8 | 73955.8
2318 | 13 | 111566 | 111.566 | 111.584 | 0.018 | 0.018 | 0.000324 |  | 113875 | 113875
2319 | 14 | 78459 | 78.459 | 79.3167 | 0.8577 | 0.8577 | 0.73565 |  | 113844 | 113844
2320 | 15 | 56739.5 | 56.7395 | 57.3613 | 0.6218 | 0.6218 | 0.38664 |  | 114232 | 114232
2321 | 16 | 37276.8 | 37.2768 | 37.8764 | 0.5996 | 0.5996 | 0.35952 |  | 113509 | 113509
2322 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 100343 | 100343
2323 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 103024 | 103024
2324 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113144 | 113144
2325 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91110.3 | 91110.3
2326 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71042.9 | 71042.9
2327 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2328 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2329 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2330 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2331 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2332 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2333 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2334 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2335 | 6 | -2455.71 | -2.4557 | -2.4535 | 0.00221 | 0.00221 | 4.8841e-06 |  | -611.875 | -611.875
2336 | 7 | 89274 | 89.274 | 88.8901 | -0.3839 | 0.3839 | 0.14738 |  | -611.875 | -611.875
2337 | 8 | 113173 | 113.173 | 113.29 | 0.117 | 0.117 | 0.013689 |  | -611.875 | -611.875
2338 | 9 | 112304 | 112.304 | 112.395 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -611.875 | -611.875
2339 | 10 | 111590 | 111.59 | 112.115 | 0.525 | 0.525 | 0.27562 |  | -1066.92 | -1066.92
2340 | 11 | 111032 | 111.032 | 111.141 | 0.109 | 0.109 | 0.011881 |  | -1066.92 | -1066.92
2341 | 12 | 110438 | 110.438 | 110.587 | 0.149 | 0.149 | 0.022201 |  | 276.575 | 276.575
2342 | 13 | 110061 | 110.061 | 110.096 | 0.035 | 0.035 | 0.001225 |  | 113985 | 113985
2343 | 14 | 98149.9 | 98.1499 | 99.1276 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9559 |  | 113425 | 113425
2344 | 15 | 104599 | 104.599 | 105.451 | 0.852 | 0.852 | 0.7259 |  | 113416 | 113416
2345 | 16 | 68629.4 | 68.6294 | 69.5259 | 0.8965 | 0.8965 | 0.80371 |  | 112503 | 112503
2346 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112003 | 112003
2347 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 111584 | 111584
2348 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79316.7 | 79316.7
2349 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57361.3 | 57361.3
2350 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 37876.4 | 37876.4
2351 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2352 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2353 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2354 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2355 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2356 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2357 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2358 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2359 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2360 | 7 | -2781.7 | -2.7817 | -2.7833 | -0.00165 | 0.00165 | 2.7225e-06 |  | -611.875 | -611.875
2361 | 8 | 82034.5 | 82.0345 | 81.6699 | -0.3646 | 0.3646 | 0.13293 |  | -611.875 | -611.875
2362 | 9 | 112218 | 112.218 | 112.647 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | -611.875 | -611.875
2363 | 10 | 112069 | 112.069 | 111.654 | -0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -1066.92 | -1066.92
2364 | 11 | 111018 | 111.018 | 111.42 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | -2453.5 | -2453.5
2365 | 12 | 104599 | 104.599 | 104.932 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | 88890.1 | 88890.1
2366 | 13 | 66743.3 | 66.7433 | 67.2946 | 0.5513 | 0.5513 | 0.30393 |  | 113290 | 113290
2367 | 14 | 31276.8 | 31.2768 | 31.6489 | 0.3721 | 0.3721 | 0.13846 |  | 112395 | 112395
2368 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112115 | 112115
2369 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111141 | 111141
2370 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110587 | 110587
2371 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110096 | 110096
2372 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99127.6 | 99127.6
2373 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105451 | 105451
2374 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69525.9 | 69525.9
2375 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2376 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2377 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2378 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2379 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2380 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2381 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2382 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2383 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2384 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2385 | 8 | 11024.6 | 11.0246 | 10.7505 | -0.2741 | 0.2741 | 0.075131 |  | -611.875 | -611.875
2386 | 9 | 104412 | 104.412 | 104.713 | 0.301 | 0.301 | 0.090601 |  | -611.875 | -611.875
2387 | 10 | 110950 | 110.95 | 111.337 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -1066.92 | -1066.92
2388 | 11 | 110251 | 110.251 | 110.613 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -1066.92 | -1066.92
2389 | 12 | 53464.8 | 53.4648 | 53.4262 | -0.0386 | 0.0386 | 0.00149 |  | -2783.35 | -2783.35
2390 | 13 | 98940.4 | 98.9404 | 99.4434 | 0.503 | 0.503 | 0.25301 |  | 81669.9 | 81669.9
2391 | 14 | 103893 | 103.893 | 104.813 | 0.92 | 0.92 | 0.8464 |  | 112647 | 112647
2392 | 15 | 87602.7 | 87.6027 | 88.355 | 0.7523 | 0.7523 | 0.56596 |  | 111654 | 111654
2393 | 16 | 60705.4 | 60.7054 | 60.1864 | -0.519 | 0.519 | 0.26936 |  | 111420 | 111420
2394 | 17 | 26300.1 | 26.3001 | 25.0151 | -1.285 | 1.285 | 1.6512 |  | 104932 | 104932
2395 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 67294.6 | 67294.6
2396 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31648.9 | 31648.9
2397 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2398 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2399 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2400 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
2401 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2402 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2403 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2404 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2405 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2406 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2407 | 6 | -2914.2 | -2.9142 | -2.9158 | -0.0016 | 0.0016 | 2.56e-06 |  | -611.875 | -611.875
2408 | 7 | 102121 | 102.121 | 102.426 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | -611.875 | -611.875
2409 | 8 | 111400 | 111.4 | 111.887 | 0.487 | 0.487 | 0.23717 |  | -611.875 | -611.875
2410 | 9 | 110175 | 110.175 | 110.5 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -611.875 | -611.875
2411 | 10 | 109215 | 109.215 | 109.553 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | -1066.92 | -1066.92
2412 | 11 | 108660 | 108.66 | 108.985 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -1066.92 | -1066.92
2413 | 12 | 108086 | 108.086 | 108.657 | 0.571 | 0.571 | 0.32604 |  | -924.715 | -924.715
2414 | 13 | 107716 | 107.716 | 107.689 | -0.027 | 0.027 | 0.000729 |  | 10750.5 | 10750.5
2415 | 14 | 107576 | 107.576 | 107.927 | 0.351 | 0.351 | 0.1232 |  | 104713 | 104713
2416 | 15 | 107378 | 107.378 | 107.776 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | 111337 | 111337
2417 | 16 | 77336.9 | 77.3369 | 76.7085 | -0.6284 | 0.6284 | 0.39489 |  | 110613 | 110613
2418 | 17 | 27337.2 | 27.3372 | 26.0633 | -1.2739 | 1.2739 | 1.6228 |  | 53426.2 | 53426.2
2419 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 99443.4 | 99443.4
2420 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104813 | 104813
2421 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88355 | 88355
2422 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60186.4 | 60186.4
2423 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 25015.1 | 25015.1
2424 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2425 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2426 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2427 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2428 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2429 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2430 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2431 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2432 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2433 | 8 | -4521.75 | -4.5217 | -4.521 | 0.00071 | 0.00071 | 5.041e-07 |  | -611.875 | -611.875
2434 | 9 | 80403.5 | 80.4035 | 80.5073 | 0.1038 | 0.1038 | 0.010774 |  | -611.875 | -611.875
2435 | 10 | 107687 | 107.687 | 108.225 | 0.538 | 0.538 | 0.28944 |  | -1066.92 | -1066.92
2436 | 11 | 108643 | 108.643 | 109.06 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -2915.8 | -2915.8
2437 | 12 | 108186 | 108.186 | 108.591 | 0.405 | 0.405 | 0.16402 |  | 102426 | 102426
2438 | 13 | 108000 | 108 | 108.325 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | 111887 | 111887
2439 | 14 | 108108 | 108.108 | 108.441 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | 110500 | 110500
2440 | 15 | 108226 | 108.226 | 108.556 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | 109553 | 109553
2441 | 16 | 99381.3 | 99.3813 | 98.5762 | -0.8051 | 0.8051 | 0.64819 |  | 108985 | 108985
2442 | 17 | 30007.2 | 30.0072 | 28.4002 | -1.607 | 1.607 | 2.5824 |  | 108657 | 108657
2443 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107689 | 107689
2444 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107927 | 107927
2445 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107776 | 107776
2446 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 76708.5 | 76708.5
2447 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 26063.3 | 26063.3
2448 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2449 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2450 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2451 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2452 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2453 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2454 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2455 | 6 | -3358.52 | -3.3585 | -3.3608 | -0.0023 | 0.0023 | 5.29e-06 |  | -611.875 | -611.875
2456 | 7 | 106090 | 106.09 | 106.834 | 0.744 | 0.744 | 0.55354 |  | -611.875 | -611.875
2457 | 8 | 112043 | 112.043 | 112.586 | 0.543 | 0.543 | 0.29485 |  | -611.875 | -611.875
2458 | 9 | 111429 | 111.429 | 111.746 | 0.317 | 0.317 | 0.10049 |  | -611.875 | -611.875
2459 | 10 | 110845 | 110.845 | 111.166 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | -1066.92 | -1066.92
2460 | 11 | 110329 | 110.329 | 110.651 | 0.322 | 0.322 | 0.10368 |  | -1066.92 | -1066.92
2461 | 12 | 109848 | 109.848 | 110.402 | 0.554 | 0.554 | 0.30692 |  | -924.715 | -924.715
2462 | 13 | 109406 | 109.406 | 109.386 | -0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | -4521.04 | -4521.04
2463 | 14 | 109133 | 109.133 | 109.377 | 0.244 | 0.244 | 0.059536 |  | 80507.3 | 80507.3
2464 | 15 | 108849 | 108.849 | 109.251 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | 108225 | 108225
2465 | 16 | 103028 | 103.028 | 102.542 | -0.486 | 0.486 | 0.2362 |  | 109060 | 109060
2466 | 17 | 32201.2 | 32.2012 | 30.5576 | -1.6436 | 1.6436 | 2.7014 |  | 108591 | 108591
2467 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108325 | 108325
2468 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108441 | 108441
2469 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108556 | 108556
2470 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98576.2 | 98576.2
2471 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28400.2 | 28400.2
2472 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2473 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2474 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2475 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2476 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2477 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2478 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2479 | 6 | -2916.19 | -2.9162 | -2.918 | -0.0018 | 0.0018 | 3.24e-06 |  | -611.875 | -611.875
2480 | 7 | 102254 | 102.254 | 102.131 | -0.123 | 0.123 | 0.015129 |  | -611.875 | -611.875
2481 | 8 | 112306 | 112.306 | 112.567 | 0.261 | 0.261 | 0.068121 |  | -611.875 | -611.875
2482 | 9 | 111781 | 111.781 | 112.034 | 0.253 | 0.253 | 0.064009 |  | -611.875 | -611.875
2483 | 10 | 111423 | 111.423 | 111.995 | 0.572 | 0.572 | 0.32718 |  | -1066.92 | -1066.92
2484 | 11 | 111110 | 111.11 | 111.305 | 0.195 | 0.195 | 0.038025 |  | -3360.82 | -3360.82
2485 | 12 | 110781 | 110.781 | 110.949 | 0.168 | 0.168 | 0.028224 |  | 106834 | 106834
2486 | 13 | 110579 | 110.579 | 110.948 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | 112586 | 112586
2487 | 14 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 111746 | 111746
2488 | 15 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 111166 | 111166
2489 | 16 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 110651 | 110651
2490 | 17 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 110402 | 110402
2491 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109386 | 109386
2492 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109377 | 109377
2493 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109251 | 109251
2494 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102542 | 102542
2495 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30557.6 | 30557.6
2496 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2497 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2498 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2499 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2500 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2501 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2502 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2503 | 6 | 2465.96 | 2.466 | 2.8172 | 0.35127 | 0.35127 | 0.12339 |  | -611.875 | -611.875
2504 | 7 | 114158 | 114.158 | 114.335 | 0.177 | 0.177 | 0.031329 |  | -611.875 | -611.875
2505 | 8 | 113254 | 113.254 | 114.034 | 0.78 | 0.78 | 0.6084 |  | -611.875 | -611.875
2506 | 9 | 112480 | 112.48 | 112.88 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -611.875 | -611.875
2507 | 10 | 111812 | 111.812 | 112.226 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -1066.92 | -1066.92
2508 | 11 | 111395 | 111.395 | 111.805 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | -2917.99 | -2917.99
2509 | 12 | 110967 | 110.967 | 111.361 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | 102131 | 102131
2510 | 13 | 83564.6 | 83.5646 | 83.7126 | 0.148 | 0.148 | 0.021904 |  | 112567 | 112567
2511 | 14 | 110302 | 110.302 | 110.678 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | 112034 | 112034
2512 | 15 | 75149.9 | 75.1499 | 75.6823 | 0.5324 | 0.5324 | 0.28345 |  | 111995 | 111995
2513 | 16 | 81103.4 | 81.1034 | 80.6804 | -0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 111305 | 111305
2514 | 17 | 26663 | 26.663 | 25.7628 | -0.9002 | 0.9002 | 0.81036 |  | 110949 | 110949
2515 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110948 | 110948
2516 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
2517 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
2518 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
2519 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
2520 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2521 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2522 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2523 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2524 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2525 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2526 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2527 | 6 | -2443.9 | -2.4439 | -2.4458 | -0.00193 | 0.00193 | 3.7249e-06 |  | -611.875 | -611.875
2528 | 7 | 86709.9 | 86.7099 | 86.6636 | -0.0463 | 0.0463 | 0.0021437 |  | -611.875 | -611.875
2529 | 8 | 112752 | 112.752 | 112.797 | 0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | -611.875 | -611.875
2530 | 9 | 111621 | 111.621 | 112.033 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -611.875 | -611.875
2531 | 10 | 110841 | 110.841 | 111.256 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -1066.92 | -1066.92
2532 | 11 | 110321 | 110.321 | 110.741 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | 2817.23 | 2817.23
2533 | 12 | 109824 | 109.824 | 110.23 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | 114335 | 114335
2534 | 13 | 109462 | 109.462 | 109.87 | 0.408 | 0.408 | 0.16646 |  | 114034 | 114034
2535 | 14 | 109300 | 109.3 | 109.715 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | 112880 | 112880
2536 | 15 | 109145 | 109.145 | 109.558 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | 112226 | 112226
2537 | 16 | 83796.7 | 83.7967 | 83.1604 | -0.6363 | 0.6363 | 0.40488 |  | 111805 | 111805
2538 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111361 | 111361
2539 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 83712.6 | 83712.6
2540 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110678 | 110678
2541 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75682.3 | 75682.3
2542 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80680.4 | 80680.4
2543 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 25762.8 | 25762.8
2544 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2545 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2546 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2547 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2548 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2549 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2550 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2551 | 6 | -3363.14 | -3.3631 | -3.3647 | -0.00156 | 0.00156 | 2.4336e-06 |  | -611.875 | -611.875
2552 | 7 | 110406 | 110.406 | 110.934 | 0.528 | 0.528 | 0.27878 |  | -611.875 | -611.875
2553 | 8 | 111847 | 111.847 | 112.02 | 0.173 | 0.173 | 0.029929 |  | -611.875 | -611.875
2554 | 9 | 110884 | 110.884 | 110.974 | 0.09 | 0.09 | 0.0081 |  | -611.875 | -611.875
2555 | 10 | 110068 | 110.068 | 110.595 | 0.527 | 0.527 | 0.27773 |  | -1066.92 | -1066.92
2556 | 11 | 109455 | 109.455 | 109.566 | 0.111 | 0.111 | 0.012321 |  | -2445.83 | -2445.83
2557 | 12 | 108908 | 108.908 | 109.187 | 0.279 | 0.279 | 0.077841 |  | 86663.6 | 86663.6
2558 | 13 | 108494 | 108.494 | 108.671 | 0.177 | 0.177 | 0.031329 |  | 112797 | 112797
2559 | 14 | 108349 | 108.349 | 108.663 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | 112033 | 112033
2560 | 15 | 108193 | 108.193 | 108.603 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | 111256 | 111256
2561 | 16 | 96578.4 | 96.5784 | 96.1197 | -0.4587 | 0.4587 | 0.21041 |  | 110741 | 110741
2562 | 17 | 26260.4 | 26.2604 | 24.956 | -1.3044 | 1.3044 | 1.7015 |  | 110230 | 110230
2563 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109870 | 109870
2564 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109715 | 109715
2565 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109558 | 109558
2566 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83160.4 | 83160.4
2567 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2568 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2569 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2570 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2571 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2572 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2573 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2574 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2575 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2576 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2577 | 8 | -631.132 | -0.63113 | -0.69006 | -0.058931 | 0.058931 | 0.0034729 |  | -611.875 | -611.875
2578 | 9 | 111494 | 111.494 | 111.868 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | -611.875 | -611.875
2579 | 10 | 111140 | 111.14 | 111.425 | 0.285 | 0.285 | 0.081225 |  | -1066.92 | -1066.92
2580 | 11 | 57203.2 | 57.2032 | 57.1896 | -0.0136 | 0.0136 | 0.00018496 |  | -3364.7 | -3364.7
2581 | 12 | 88057.1 | 88.0571 | 87.9297 | -0.1274 | 0.1274 | 0.016231 |  | 110934 | 110934
2582 | 13 | 110137 | 110.137 | 110.536 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | 112020 | 112020
2583 | 14 | 109915 | 109.915 | 110.283 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | 110974 | 110974
2584 | 15 | 109774 | 109.774 | 110.101 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | 110595 | 110595
2585 | 16 | 84571.6 | 84.5716 | 84.1394 | -0.4322 | 0.4322 | 0.1868 |  | 109566 | 109566
2586 | 17 | 29528.5 | 29.5285 | 28.1189 | -1.4096 | 1.4096 | 1.987 |  | 109187 | 109187
2587 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108671 | 108671
2588 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108663 | 108663
2589 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108603 | 108603
2590 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 96119.7 | 96119.7
2591 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 24956 | 24956
2592 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2593 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2594 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2595 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2596 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2597 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2598 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2599 | 6 | -767.162 | -0.76716 | -0.51205 | 0.25511 | 0.25511 | 0.065082 |  | -611.875 | -611.875
2600 | 7 | 113254 | 113.254 | 113.604 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | -611.875 | -611.875
2601 | 8 | 112483 | 112.483 | 112.814 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -611.875 | -611.875
2602 | 9 | 111400 | 111.4 | 111.615 | 0.215 | 0.215 | 0.046225 |  | -611.875 | -611.875
2603 | 10 | 110658 | 110.658 | 110.979 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | -1066.92 | -1066.92
2604 | 11 | 110225 | 110.225 | 110.549 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | -1066.92 | -1066.92
2605 | 12 | 109779 | 109.779 | 110.107 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -924.715 | -924.715
2606 | 13 | 109430 | 109.43 | 109.573 | 0.143 | 0.143 | 0.020449 |  | -690.063 | -690.063
2607 | 14 | 109239 | 109.239 | 109.26 | 0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | 111868 | 111868
2608 | 15 | 109042 | 109.042 | 109.408 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | 111425 | 111425
2609 | 16 | 87493.6 | 87.4936 | 86.8053 | -0.6883 | 0.6883 | 0.47376 |  | 57189.6 | 57189.6
2610 | 17 | 33952.7 | 33.9527 | 32.5426 | -1.4101 | 1.4101 | 1.9884 |  | 87929.7 | 87929.7
2611 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110536 | 110536
2612 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110283 | 110283
2613 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110101 | 110101
2614 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84139.4 | 84139.4
2615 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28118.9 | 28118.9
2616 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2617 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2618 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2619 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2620 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2621 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2622 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2623 | 6 | -3336.78 | -3.3368 | -3.3373 | -0.00054 | 0.00054 | 2.916e-07 |  | -611.875 | -611.875
2624 | 7 | 79958 | 79.958 | 79.516 | -0.442 | 0.442 | 0.19536 |  | -611.875 | -611.875
2625 | 8 | 111193 | 111.193 | 111.335 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | -611.875 | -611.875
2626 | 9 | 107379 | 107.379 | 107.478 | 0.099 | 0.099 | 0.009801 |  | -611.875 | -611.875
2627 | 10 | 109385 | 109.385 | 109.725 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | -1066.92 | -1066.92
2628 | 11 | 108670 | 108.67 | 108.774 | 0.104 | 0.104 | 0.010816 |  | -512.051 | -512.051
2629 | 12 | 97183.8 | 97.1838 | 96.987 | -0.1968 | 0.1968 | 0.03873 |  | 113604 | 113604
2630 | 13 | 107331 | 107.331 | 107.587 | 0.256 | 0.256 | 0.065536 |  | 112814 | 112814
2631 | 14 | 107331 | 107.331 | 107.625 | 0.294 | 0.294 | 0.086436 |  | 111615 | 111615
2632 | 15 | 46034.4 | 46.0344 | 46.161 | 0.1266 | 0.1266 | 0.016028 |  | 110979 | 110979
2633 | 16 | 76362.5 | 76.3625 | 75.9465 | -0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | 110549 | 110549
2634 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110107 | 110107
2635 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109573 | 109573
2636 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109260 | 109260
2637 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109408 | 109408
2638 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86805.3 | 86805.3
2639 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32542.6 | 32542.6
2640 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2641 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2642 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2643 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2644 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2645 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2646 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2647 | 6 | 407.267 | 0.40727 | 0.64799 | 0.24073 | 0.24073 | 0.05795 |  | -611.875 | -611.875
2648 | 7 | 111335 | 111.335 | 111.428 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -611.875 | -611.875
2649 | 8 | 110337 | 110.337 | 110.416 | 0.079 | 0.079 | 0.006241 |  | -611.875 | -611.875
2650 | 9 | 109266 | 109.266 | 109.343 | 0.077 | 0.077 | 0.005929 |  | -611.875 | -611.875
2651 | 10 | 108461 | 108.461 | 108.797 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | -1066.92 | -1066.92
2652 | 11 | 107883 | 107.883 | 107.951 | 0.068 | 0.068 | 0.004624 |  | -3337.32 | -3337.32
2653 | 12 | 107287 | 107.287 | 107.361 | 0.074 | 0.074 | 0.005476 |  | 79516 | 79516
2654 | 13 | 106914 | 106.914 | 106.978 | 0.064 | 0.064 | 0.004096 |  | 111335 | 111335
2655 | 14 | 106784 | 106.784 | 106.795 | 0.011 | 0.011 | 0.000121 |  | 107478 | 107478
2656 | 15 | 106620 | 106.62 | 107.047 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | 109725 | 109725
2657 | 16 | 101181 | 101.181 | 100.512 | -0.669 | 0.669 | 0.44756 |  | 108774 | 108774
2658 | 17 | 32474.9 | 32.4749 | 30.8259 | -1.649 | 1.649 | 2.7192 |  | 96987 | 96987
2659 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107587 | 107587
2660 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107625 | 107625
2661 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46161 | 46161
2662 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75946.5 | 75946.5
2663 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2664 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2665 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2666 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2667 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2668 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2669 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2670 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2671 | 6 | -3799.83 | -3.7998 | -3.8013 | -0.00146 | 0.00146 | 2.1316e-06 |  | -611.875 | -611.875
2672 | 7 | 105829 | 105.829 | 106.131 | 0.302 | 0.302 | 0.091204 |  | -611.875 | -611.875
2673 | 8 | 111017 | 111.017 | 111.351 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -611.875 | -611.875
2674 | 9 | 110052 | 110.052 | 110.383 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -611.875 | -611.875
2675 | 10 | 109228 | 109.228 | 109.558 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
2676 | 11 | 108664 | 108.664 | 108.992 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | 647.995 | 647.995
2677 | 12 | 108064 | 108.064 | 108.538 | 0.474 | 0.474 | 0.22468 |  | 111428 | 111428
2678 | 13 | 107799 | 107.799 | 108.133 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | 110416 | 110416
2679 | 14 | 107840 | 107.84 | 108.132 | 0.292 | 0.292 | 0.085264 |  | 109343 | 109343
2680 | 15 | 107878 | 107.878 | 108.21 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | 108797 | 108797
2681 | 16 | 85480.1 | 85.4801 | 84.7014 | -0.7787 | 0.7787 | 0.60637 |  | 107951 | 107951
2682 | 17 | -968.442 | -0.96844 | -0.96687 | 0.001576 | 0.001576 | 2.4838e-06 |  | 107361 | 107361
2683 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106978 | 106978
2684 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106795 | 106795
2685 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107047 | 107047
2686 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100512 | 100512
2687 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30825.9 | 30825.9
2688 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2689 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2690 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2691 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2692 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2693 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2694 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2695 | 6 | 3143.31 | 3.1433 | 3.5663 | 0.42299 | 0.42299 | 0.17892 |  | -611.875 | -611.875
2696 | 7 | 113724 | 113.724 | 114.126 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | -611.875 | -611.875
2697 | 8 | 112364 | 112.364 | 112.911 | 0.547 | 0.547 | 0.29921 |  | -611.875 | -611.875
2698 | 9 | 111386 | 111.386 | 111.812 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | -611.875 | -611.875
2699 | 10 | 110736 | 110.736 | 111.42 | 0.684 | 0.684 | 0.46786 |  | -1066.92 | -1066.92
2700 | 11 | 110421 | 110.421 | 110.739 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | -3801.29 | -3801.29
2701 | 12 | 110127 | 110.127 | 110.543 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | 106131 | 106131
2702 | 13 | 110040 | 110.04 | 110.407 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | 111351 | 111351
2703 | 14 | 110214 | 110.214 | 110.597 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | 110383 | 110383
2704 | 15 | 107582 | 107.582 | 108.88 | 1.298 | 1.298 | 1.6848 |  | 109558 | 109558
2705 | 16 | 64458.7 | 64.4587 | 63.9136 | -0.5451 | 0.5451 | 0.29713 |  | 108992 | 108992
2706 | 17 | -960.678 | -0.96068 | -0.95889 | 0.001792 | 0.001792 | 3.2113e-06 |  | 108538 | 108538
2707 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108133 | 108133
2708 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108132 | 108132
2709 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108210 | 108210
2710 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84701.4 | 84701.4
2711 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -966.866 | -966.866
2712 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2713 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2714 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2715 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2716 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2717 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2718 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2719 | 6 | -2910.57 | -2.9106 | -2.9119 | -0.00137 | 0.00137 | 1.8769e-06 |  | -611.875 | -611.875
2720 | 7 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2721 | 8 | 36064.2 | 36.0642 | 36.6385 | 0.5743 | 0.5743 | 0.32982 |  | -611.875 | -611.875
2722 | 9 | 113071 | 113.071 | 113.654 | 0.583 | 0.583 | 0.33989 |  | -611.875 | -611.875
2723 | 10 | 112565 | 112.565 | 112.865 | 0.3 | 0.3 | 0.09 |  | -1066.92 | -1066.92
2724 | 11 | 112198 | 112.198 | 112.527 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | 3566.3 | 3566.3
2725 | 12 | 111844 | 111.844 | 112.196 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | 114126 | 114126
2726 | 13 | 111614 | 111.614 | 112.103 | 0.489 | 0.489 | 0.23912 |  | 112911 | 112911
2727 | 14 | 111494 | 111.494 | 111.863 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | 111812 | 111812
2728 | 15 | 111358 | 111.358 | 111.99 | 0.632 | 0.632 | 0.39942 |  | 111420 | 111420
2729 | 16 | 99313.1 | 99.3131 | 98.9178 | -0.3953 | 0.3953 | 0.15626 |  | 110739 | 110739
2730 | 17 | 33916.6 | 33.9166 | 31.9672 | -1.9494 | 1.9494 | 3.8002 |  | 110543 | 110543
2731 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110407 | 110407
2732 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110597 | 110597
2733 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108880 | 108880
2734 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63913.6 | 63913.6
2735 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -958.886 | -958.886
2736 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2737 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2738 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2739 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2740 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2741 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2742 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2743 | 6 | 8231.7 | 8.2317 | 8.5688 | 0.33711 | 0.33711 | 0.11364 |  | -611.875 | -611.875
2744 | 7 | 113492 | 113.492 | 113.903 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | -611.875 | -611.875
2745 | 8 | 113860 | 113.86 | 114.244 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -611.875 | -611.875
2746 | 9 | 112689 | 112.689 | 113.072 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | -611.875 | -611.875
2747 | 10 | 111951 | 111.951 | 112.354 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -1066.92 | -1066.92
2748 | 11 | 111485 | 111.485 | 111.659 | 0.174 | 0.174 | 0.030276 |  | -2911.94 | -2911.94
2749 | 12 | 110990 | 110.99 | 111.281 | 0.291 | 0.291 | 0.084681 |  | -754.075 | -754.075
2750 | 13 | 110570 | 110.57 | 110.779 | 0.209 | 0.209 | 0.043681 |  | 36638.5 | 36638.5
2751 | 14 | 110337 | 110.337 | 110.769 | 0.432 | 0.432 | 0.18662 |  | 113654 | 113654
2752 | 15 | 110035 | 110.035 | 110.457 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 112865 | 112865
2753 | 16 | 109082 | 109.082 | 108.254 | -0.828 | 0.828 | 0.68558 |  | 112527 | 112527
2754 | 17 | 45456.9 | 45.4569 | 43.5778 | -1.8791 | 1.8791 | 3.531 |  | 112196 | 112196
2755 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112103 | 112103
2756 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111863 | 111863
2757 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111990 | 111990
2758 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98917.8 | 98917.8
2759 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31967.2 | 31967.2
2760 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2761 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2762 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2763 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2764 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2765 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2766 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2767 | 6 | 15878.5 | 15.8785 | 16.2744 | 0.3959 | 0.3959 | 0.15674 |  | -611.875 | -611.875
2768 | 7 | 112909 | 112.909 | 113.329 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -611.875 | -611.875
2769 | 8 | 112259 | 112.259 | 112.638 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -611.875 | -611.875
2770 | 9 | 111613 | 111.613 | 112.036 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | -611.875 | -611.875
2771 | 10 | 111130 | 111.13 | 111.786 | 0.656 | 0.656 | 0.43034 |  | -1066.92 | -1066.92
2772 | 11 | 110724 | 110.724 | 111.043 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | 8568.81 | 8568.81
2773 | 12 | 110317 | 110.317 | 110.637 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | 113903 | 113903
2774 | 13 | 110112 | 110.112 | 110.443 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 114244 | 114244
2775 | 14 | 110110 | 110.11 | 110.441 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 113072 | 113072
2776 | 15 | 110097 | 110.097 | 110.441 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | 112354 | 112354
2777 | 16 | 110415 | 110.415 | 110.601 | 0.186 | 0.186 | 0.034596 |  | 111659 | 111659
2778 | 17 | 51705.6 | 51.7056 | 49.3891 | -2.3165 | 2.3165 | 5.3662 |  | 111281 | 111281
2779 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110779 | 110779
2780 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110769 | 110769
2781 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110457 | 110457
2782 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108254 | 108254
2783 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43577.8 | 43577.8
2784 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2785 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2786 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2787 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2788 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2789 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2790 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2791 | 6 | -2899.49 | -2.8995 | -2.9035 | -0.00399 | 0.00399 | 1.592e-05 |  | -611.875 | -611.875
2792 | 7 | 104183 | 104.183 | 104.232 | 0.049 | 0.049 | 0.002401 |  | -611.875 | -611.875
2793 | 8 | 112656 | 112.656 | 113.034 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -611.875 | -611.875
2794 | 9 | 111597 | 111.597 | 112.165 | 0.568 | 0.568 | 0.32262 |  | -611.875 | -611.875
2795 | 10 | 110870 | 110.87 | 111.27 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
2796 | 11 | 110445 | 110.445 | 110.782 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | 16274.4 | 16274.4
2797 | 12 | 109987 | 109.987 | 110.359 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | 113329 | 113329
2798 | 13 | 109672 | 109.672 | 109.832 | 0.16 | 0.16 | 0.0256 |  | 112638 | 112638
2799 | 14 | 109546 | 109.546 | 109.551 | 0.005 | 0.005 | 2.5e-05 |  | 112036 | 112036
2800 | 15 | 109355 | 109.355 | 109.775 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | 111786 | 111786
2801 | 16 | 86975.7 | 86.9757 | 86.2987 | -0.677 | 0.677 | 0.45833 |  | 111043 | 111043
2802 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110637 | 110637
2803 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110443 | 110443
2804 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110441 | 110441
2805 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110441 | 110441
2806 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110601 | 110601
2807 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 49389.1 | 49389.1
2808 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2809 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2810 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2811 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2812 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2813 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2814 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2815 | 6 | 4541.68 | 4.5417 | 5.2237 | 0.68202 | 0.68202 | 0.46515 |  | -611.875 | -611.875
2816 | 7 | 112615 | 112.615 | 113.061 | 0.446 | 0.446 | 0.19892 |  | -611.875 | -611.875
2817 | 8 | 111468 | 111.468 | 111.859 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | -611.875 | -611.875
2818 | 9 | 110321 | 110.321 | 110.697 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -611.875 | -611.875
2819 | 10 | 109505 | 109.505 | 109.869 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | -1066.92 | -1066.92
2820 | 11 | 109050 | 109.05 | 109.235 | 0.185 | 0.185 | 0.034225 |  | -2903.48 | -2903.48
2821 | 12 | 108598 | 108.598 | 108.88 | 0.282 | 0.282 | 0.079524 |  | 104232 | 104232
2822 | 13 | 108315 | 108.315 | 108.499 | 0.184 | 0.184 | 0.033856 |  | 113034 | 113034
2823 | 14 | 108249 | 108.249 | 108.494 | 0.245 | 0.245 | 0.060025 |  | 112165 | 112165
2824 | 15 | 107135 | 107.135 | 107.618 | 0.483 | 0.483 | 0.23329 |  | 111270 | 111270
2825 | 16 | 71947.5 | 71.9475 | 71.1458 | -0.8017 | 0.8017 | 0.64272 |  | 110782 | 110782
2826 | 17 | 33693.7 | 33.6937 | 32.6343 | -1.0594 | 1.0594 | 1.1223 |  | 110359 | 110359
2827 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109832 | 109832
2828 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109551 | 109551
2829 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109775 | 109775
2830 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86298.7 | 86298.7
2831 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2832 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2833 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2834 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2835 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2836 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2837 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2838 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2839 | 6 | 16007.4 | 16.0074 | 16.8003 | 0.7929 | 0.7929 | 0.62869 |  | -611.875 | -611.875
2840 | 7 | 111343 | 111.343 | 111.753 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | -611.875 | -611.875
2841 | 8 | 110399 | 110.399 | 110.789 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | -611.875 | -611.875
2842 | 9 | 109434 | 109.434 | 109.805 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | -611.875 | -611.875
2843 | 10 | 108744 | 108.744 | 109.419 | 0.675 | 0.675 | 0.45562 |  | -1066.92 | -1066.92
2844 | 11 | 108340 | 108.34 | 108.767 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | 5223.7 | 5223.7
2845 | 12 | 107963 | 107.963 | 108.382 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | 113061 | 113061
2846 | 13 | 107760 | 107.76 | 108.186 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | 111859 | 111859
2847 | 14 | 107748 | 107.748 | 108.185 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 |  | 110697 | 110697
2848 | 15 | 107738 | 107.738 | 108.075 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | 109869 | 109869
2849 | 16 | 104075 | 104.075 | 103.585 | -0.49 | 0.49 | 0.2401 |  | 109235 | 109235
2850 | 17 | 42165.8 | 42.1658 | 40.8298 | -1.336 | 1.336 | 1.7849 |  | 108880 | 108880
2851 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108499 | 108499
2852 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108494 | 108494
2853 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107618 | 107618
2854 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71145.8 | 71145.8
2855 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32634.3 | 32634.3
2856 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2857 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2858 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2859 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2860 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2861 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2862 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2863 | 6 | 3605.32 | 3.6053 | 4.3715 | 0.76617 | 0.76617 | 0.58702 |  | -611.875 | -611.875
2864 | 7 | 110746 | 110.746 | 111.216 | 0.47 | 0.47 | 0.2209 |  | -611.875 | -611.875
2865 | 8 | 110209 | 110.209 | 110.635 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | -611.875 | -611.875
2866 | 9 | 109638 | 109.638 | 110.047 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | -611.875 | -611.875
2867 | 10 | 109056 | 109.056 | 109.734 | 0.678 | 0.678 | 0.45968 |  | -1066.92 | -1066.92
2868 | 11 | 108548 | 108.548 | 108.973 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 16800.3 | 16800.3
2869 | 12 | 108033 | 108.033 | 108.456 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 111753 | 111753
2870 | 13 | 107760 | 107.76 | 108.192 | 0.432 | 0.432 | 0.18662 |  | 110789 | 110789
2871 | 14 | 107746 | 107.746 | 108.19 | 0.444 | 0.444 | 0.19714 |  | 109805 | 109805
2872 | 15 | 107738 | 107.738 | 108.186 | 0.448 | 0.448 | 0.2007 |  | 109419 | 109419
2873 | 16 | 96504.6 | 96.5046 | 95.5406 | -0.964 | 0.964 | 0.9293 |  | 108767 | 108767
2874 | 17 | 34165.1 | 34.1651 | 33.023 | -1.1421 | 1.1421 | 1.3044 |  | 108382 | 108382
2875 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108186 | 108186
2876 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108185 | 108185
2877 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108075 | 108075
2878 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103585 | 103585
2879 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 40829.8 | 40829.8
2880 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2881 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2882 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2883 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2884 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2885 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2886 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2887 | 6 | 11329.7 | 11.3297 | 12.2397 | 0.91 | 0.91 | 0.8281 |  | -611.875 | -611.875
2888 | 7 | 110872 | 110.872 | 111.287 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -611.875 | -611.875
2889 | 8 | 110224 | 110.224 | 110.599 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -611.875 | -611.875
2890 | 9 | 109518 | 109.518 | 109.952 | 0.434 | 0.434 | 0.18836 |  | -611.875 | -611.875
2891 | 10 | 108729 | 108.729 | 109.404 | 0.675 | 0.675 | 0.45562 |  | -1066.92 | -1066.92
2892 | 11 | 108128 | 108.128 | 108.549 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 4371.49 | 4371.49
2893 | 12 | 107754 | 107.754 | 108.191 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 |  | 111216 | 111216
2894 | 13 | 107439 | 107.439 | 107.881 | 0.442 | 0.442 | 0.19536 |  | 110635 | 110635
2895 | 14 | 107425 | 107.425 | 107.877 | 0.452 | 0.452 | 0.2043 |  | 110047 | 110047
2896 | 15 | 107411 | 107.411 | 107.875 | 0.464 | 0.464 | 0.2153 |  | 109734 | 109734
2897 | 16 | 104821 | 104.821 | 104.314 | -0.507 | 0.507 | 0.25705 |  | 108973 | 108973
2898 | 17 | 40556.2 | 40.5562 | 39.2475 | -1.3087 | 1.3087 | 1.7127 |  | 108456 | 108456
2899 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108192 | 108192
2900 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108190 | 108190
2901 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108186 | 108186
2902 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95540.6 | 95540.6
2903 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 33023 | 33023
2904 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2905 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2906 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2907 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2908 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2909 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2910 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2911 | 6 | 6589.51 | 6.5895 | 7.3246 | 0.73506 | 0.73506 | 0.54031 |  | -611.875 | -611.875
2912 | 7 | 111335 | 111.335 | 111.754 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | -611.875 | -611.875
2913 | 8 | 110400 | 110.4 | 110.79 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | -611.875 | -611.875
2914 | 9 | 109428 | 109.428 | 109.806 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -611.875 | -611.875
2915 | 10 | 108663 | 108.663 | 109.206 | 0.543 | 0.543 | 0.29485 |  | -1066.92 | -1066.92
2916 | 11 | 108157 | 108.157 | 108.473 | 0.316 | 0.316 | 0.099856 |  | 12239.7 | 12239.7
2917 | 12 | 107756 | 107.756 | 108.061 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 111287 | 111287
2918 | 13 | 107374 | 107.374 | 107.663 | 0.289 | 0.289 | 0.083521 |  | 110599 | 110599
2919 | 14 | 107167 | 107.167 | 107.335 | 0.168 | 0.168 | 0.028224 |  | 109952 | 109952
2920 | 15 | 107153 | 107.153 | 107.466 | 0.313 | 0.313 | 0.097969 |  | 109404 | 109404
2921 | 16 | 99820.1 | 99.8201 | 99.1694 | -0.6507 | 0.6507 | 0.42341 |  | 108549 | 108549
2922 | 17 | 36118 | 36.118 | 35.0339 | -1.0841 | 1.0841 | 1.1753 |  | 108191 | 108191
2923 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107881 | 107881
2924 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107877 | 107877
2925 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107875 | 107875
2926 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104314 | 104314
2927 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 39247.5 | 39247.5
2928 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2929 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2930 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2931 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2932 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2933 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2934 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2935 | 6 | 13821.6 | 13.8216 | 14.6554 | 0.8338 | 0.8338 | 0.69522 |  | -611.875 | -611.875
2936 | 7 | 110871 | 110.871 | 111.296 | 0.425 | 0.425 | 0.18063 |  | -611.875 | -611.875
2937 | 8 | 109717 | 109.717 | 110.105 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -611.875 | -611.875
2938 | 9 | 108940 | 108.94 | 109.319 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -611.875 | -611.875
2939 | 10 | 108238 | 108.238 | 108.62 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | -1066.92 | -1066.92
2940 | 11 | 107764 | 107.764 | 108.135 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | 7324.57 | 7324.57
2941 | 12 | 107449 | 107.449 | 107.899 | 0.45 | 0.45 | 0.2025 |  | 111754 | 111754
2942 | 13 | 107133 | 107.133 | 107.478 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | 110790 | 110790
2943 | 14 | 106927 | 106.927 | 107.286 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | 109806 | 109806
2944 | 15 | 106921 | 106.921 | 107.621 | 0.7 | 0.7 | 0.49 |  | 109206 | 109206
2945 | 16 | 106383 | 106.383 | 105.97 | -0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | 108473 | 108473
2946 | 17 | 43195.5 | 43.1955 | 41.849 | -1.3465 | 1.3465 | 1.8131 |  | 108061 | 108061
2947 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107663 | 107663
2948 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107335 | 107335
2949 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107466 | 107466
2950 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99169.4 | 99169.4
2951 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35033.9 | 35033.9
2952 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2953 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2954 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2955 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2956 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2957 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2958 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2959 | 6 | 13288.5 | 13.2885 | 14.0593 | 0.7708 | 0.7708 | 0.59413 |  | -611.875 | -611.875
2960 | 7 | 111464 | 111.464 | 111.815 | 0.351 | 0.351 | 0.1232 |  | -611.875 | -611.875
2961 | 8 | 110731 | 110.731 | 110.909 | 0.178 | 0.178 | 0.031684 |  | -611.875 | -611.875
2962 | 9 | 109751 | 109.751 | 110.13 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -1066.92 | -1066.92
2963 | 10 | 108664 | 108.664 | 109.206 | 0.542 | 0.542 | 0.29376 |  | -1066.92 | -1066.92
2964 | 11 | 107876 | 107.876 | 108.253 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | 14655.4 | 14655.4
2965 | 12 | 107442 | 107.442 | 107.948 | 0.506 | 0.506 | 0.25604 |  | 111296 | 111296
2966 | 13 | 107139 | 107.139 | 107.518 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | 110105 | 110105
2967 | 14 | 107033 | 107.033 | 107.514 | 0.481 | 0.481 | 0.23136 |  | 109319 | 109319
2968 | 15 | 98239.3 | 98.2393 | 97.7474 | -0.4919 | 0.4919 | 0.24197 |  | 108620 | 108620
2969 | 16 | 90949.1 | 90.9491 | 90.0554 | -0.8937 | 0.8937 | 0.7987 |  | 108135 | 108135
2970 | 17 | 33856 | 33.856 | 32.7987 | -1.0573 | 1.0573 | 1.1179 |  | 107899 | 107899
2971 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107478 | 107478
2972 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107286 | 107286
2973 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107621 | 107621
2974 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105970 | 105970
2975 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 41849 | 41849
2976 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
2977 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2978 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2979 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2980 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2981 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2982 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
2983 | 6 | -365.102 | -0.3651 | -0.1518 | 0.2133 | 0.2133 | 0.045499 |  | -611.875 | -611.875
2984 | 7 | 111090 | 111.09 | 111.387 | 0.297 | 0.297 | 0.088209 |  | -611.875 | -611.875
2985 | 8 | 109915 | 109.915 | 110.311 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | -611.875 | -611.875
2986 | 9 | 109200 | 109.2 | 109.595 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | -1066.92 | -1066.92
2987 | 10 | 108339 | 108.339 | 108.719 | 0.38 | 0.38 | 0.1444 |  | -1066.92 | -1066.92
2988 | 11 | 107782 | 107.782 | 107.968 | 0.186 | 0.186 | 0.034596 |  | 14059.3 | 14059.3
2989 | 12 | 107466 | 107.466 | 107.774 | 0.308 | 0.308 | 0.094864 |  | 111815 | 111815
2990 | 13 | 107270 | 107.27 | 107.578 | 0.308 | 0.308 | 0.094864 |  | 110909 | 110909
2991 | 14 | 107163 | 107.163 | 107.276 | 0.113 | 0.113 | 0.012769 |  | 110130 | 110130
2992 | 15 | 107055 | 107.055 | 107.157 | 0.102 | 0.102 | 0.010404 |  | 109206 | 109206
2993 | 16 | 107176 | 107.176 | 107.325 | 0.149 | 0.149 | 0.022201 |  | 108253 | 108253
2994 | 17 | 48297.1 | 48.2971 | 46.8321 | -1.465 | 1.465 | 2.1462 |  | 107948 | 107948
2995 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107518 | 107518
2996 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107514 | 107514
2997 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97747.4 | 97747.4
2998 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90055.4 | 90055.4
2999 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32798.7 | 32798.7
3000 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3001 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3002 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3003 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3004 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3005 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3006 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3007 | 6 | -3336.67 | -3.3367 | -3.3407 | -0.00408 | 0.00408 | 1.6646e-05 |  | -611.875 | -611.875
3008 | 7 | 92320.1 | 92.3201 | 93.0499 | 0.7298 | 0.7298 | 0.53261 |  | -611.875 | -611.875
3009 | 8 | 109512 | 109.512 | 109.896 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -611.875 | -611.875
3010 | 9 | 108442 | 108.442 | 108.819 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | -1066.92 | -1066.92
3011 | 10 | 107767 | 107.767 | 108.133 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | -1066.92 | -1066.92
3012 | 11 | 107270 | 107.27 | 107.578 | 0.308 | 0.308 | 0.094864 |  | -151.798 | -151.798
3013 | 12 | 106884 | 106.884 | 107.029 | 0.145 | 0.145 | 0.021025 |  | 111387 | 111387
3014 | 13 | 106508 | 106.508 | 106.573 | 0.065 | 0.065 | 0.004225 |  | 110311 | 110311
3015 | 14 | 102086 | 102.086 | 102.241 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | 109595 | 109595
3016 | 15 | 56591.4 | 56.5914 | 56.3788 | -0.2126 | 0.2126 | 0.045199 |  | 108719 | 108719
3017 | 16 | 85060.9 | 85.0609 | 84.1751 | -0.8858 | 0.8858 | 0.78464 |  | 107968 | 107968
3018 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107774 | 107774
3019 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107578 | 107578
3020 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107276 | 107276
3021 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107157 | 107157
3022 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107325 | 107325
3023 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46832.1 | 46832.1
3024 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3025 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3026 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3027 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3028 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3029 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3030 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3031 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3032 | 7 | -4554.52 | -4.5545 | -4.5549 | -0.00042 | 0.00042 | 1.764e-07 |  | -611.875 | -611.875
3033 | 8 | 35760.2 | 35.7602 | 35.9534 | 0.1932 | 0.1932 | 0.037326 |  | -611.875 | -611.875
3034 | 9 | 65617.2 | 65.6172 | 65.9872 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -1066.92 | -1066.92
3035 | 10 | 66652.5 | 66.6525 | 67.1219 | 0.4694 | 0.4694 | 0.22034 |  | -1066.92 | -1066.92
3036 | 11 | 107212 | 107.212 | 107.675 | 0.463 | 0.463 | 0.21437 |  | -3340.75 | -3340.75
3037 | 12 | 79854.7 | 79.8547 | 79.381 | -0.4737 | 0.4737 | 0.22439 |  | 93049.9 | 93049.9
3038 | 13 | 61776.6 | 61.7766 | 61.5928 | -0.1838 | 0.1838 | 0.033782 |  | 109896 | 109896
3039 | 14 | -965.422 | -0.96542 | -0.96589 | -0.000467 | 0.000467 | 2.1809e-07 |  | 108819 | 108819
3040 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108133 | 108133
3041 | 16 | -4617.63 | -4.6176 | -4.6175 | 0.00014 | 0.00014 | 1.96e-08 |  | 107578 | 107578
3042 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107029 | 107029
3043 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106573 | 106573
3044 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102241 | 102241
3045 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56378.8 | 56378.8
3046 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84175.1 | 84175.1
3047 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3048 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3049 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3050 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3051 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3052 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3053 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3054 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3055 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3056 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3057 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3058 | 9 | -967.412 | -0.96741 | -0.96753 | -0.000118 | 0.000118 | 1.3924e-08 |  | -1066.92 | -1066.92
3059 | 10 | 17843.7 | 17.8437 | 18.2073 | 0.3636 | 0.3636 | 0.1322 |  | -1066.92 | -1066.92
3060 | 11 | 66241 | 66.241 | 66.1854 | -0.0556 | 0.0556 | 0.0030914 |  | -1066.92 | -1066.92
3061 | 12 | 49785.3 | 49.7853 | 49.3806 | -0.4047 | 0.4047 | 0.16378 |  | -4554.94 | -4554.94
3062 | 13 | 76317.6 | 76.3176 | 76.1307 | -0.1869 | 0.1869 | 0.034932 |  | 35953.4 | 35953.4
3063 | 14 | 75717.9 | 75.7179 | 75.661 | -0.0569 | 0.0569 | 0.0032376 |  | 65987.2 | 65987.2
3064 | 15 | 64076.7 | 64.0767 | 63.7557 | -0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | 67121.9 | 67121.9
3065 | 16 | 52172.9 | 52.1729 | 51.4908 | -0.6821 | 0.6821 | 0.46526 |  | 107675 | 107675
3066 | 17 | 27959.1 | 27.9591 | 27.0451 | -0.914 | 0.914 | 0.8354 |  | 79381 | 79381
3067 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 61592.8 | 61592.8
3068 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -965.889 | -965.889
3069 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3070 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4617.49 | -4617.49
3071 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3072 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3073 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3074 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3075 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3076 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3077 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3078 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3079 | 6 | 12470 | 12.47 | 13.2509 | 0.7809 | 0.7809 | 0.6098 |  | -611.875 | -611.875
3080 | 7 | 111531 | 111.531 | 111.954 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | -611.875 | -611.875
3081 | 8 | 110902 | 110.902 | 111.293 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | -611.875 | -611.875
3082 | 9 | 110307 | 110.307 | 110.696 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -1066.92 | -1066.92
3083 | 10 | 109825 | 109.825 | 110.503 | 0.678 | 0.678 | 0.45968 |  | -1066.92 | -1066.92
3084 | 11 | 109034 | 109.034 | 109.456 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | -1066.92 | -1066.92
3085 | 12 | 108439 | 108.439 | 108.475 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | -924.715 | -924.715
3086 | 13 | 108523 | 108.523 | 108.904 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -924.715 | -924.715
3087 | 14 | 108698 | 108.698 | 109.099 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | -967.53 | -967.53
3088 | 15 | 108690 | 108.69 | 109.096 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | 18207.3 | 18207.3
3089 | 16 | 104632 | 104.632 | 104.039 | -0.593 | 0.593 | 0.35165 |  | 66185.4 | 66185.4
3090 | 17 | 43562.5 | 43.5625 | 42.1711 | -1.3914 | 1.3914 | 1.936 |  | 49380.6 | 49380.6
3091 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 76130.7 | 76130.7
3092 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75661 | 75661
3093 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63755.7 | 63755.7
3094 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 51490.8 | 51490.8
3095 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27045.1 | 27045.1
3096 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3097 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3098 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3099 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3100 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3101 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3102 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3103 | 6 | -2906.52 | -2.9065 | -2.9111 | -0.00454 | 0.00454 | 2.0612e-05 |  | -611.875 | -611.875
3104 | 7 | 101701 | 101.701 | 102.727 | 1.026 | 1.026 | 1.0527 |  | -611.875 | -611.875
3105 | 8 | 112049 | 112.049 | 112.422 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | -611.875 | -611.875
3106 | 9 | 111215 | 111.215 | 111.592 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | -1066.92 | -1066.92
3107 | 10 | 110517 | 110.517 | 110.898 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -1066.92 | -1066.92
3108 | 11 | 110133 | 110.133 | 110.521 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | 13250.9 | 13250.9
3109 | 12 | 109641 | 109.641 | 110.013 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | 111954 | 111954
3110 | 13 | 109519 | 109.519 | 110.009 | 0.49 | 0.49 | 0.2401 |  | 111293 | 111293
3111 | 14 | 109618 | 109.618 | 110.009 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | 110696 | 110696
3112 | 15 | 109712 | 109.712 | 110.01 | 0.298 | 0.298 | 0.088804 |  | 110503 | 110503
3113 | 16 | 95021.8 | 95.0218 | 94.0802 | -0.9416 | 0.9416 | 0.88661 |  | 109456 | 109456
3114 | 17 | 37342.2 | 37.3422 | 36.0685 | -1.2737 | 1.2737 | 1.6223 |  | 108475 | 108475
3115 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108904 | 108904
3116 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109099 | 109099
3117 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109096 | 109096
3118 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104039 | 104039
3119 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42171.1 | 42171.1
3120 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3121 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3122 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3123 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3124 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3125 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3126 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3127 | 6 | -2926.92 | -2.9269 | -2.9314 | -0.00451 | 0.00451 | 2.034e-05 |  | -611.875 | -611.875
3128 | 7 | 106729 | 106.729 | 109.193 | 2.464 | 2.464 | 6.0713 |  | -611.875 | -611.875
3129 | 8 | 112873 | 112.873 | 113.365 | 0.492 | 0.492 | 0.24206 |  | -611.875 | -611.875
3130 | 9 | 112368 | 112.368 | 112.795 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | -1066.92 | -1066.92
3131 | 10 | 111770 | 111.77 | 112.077 | 0.307 | 0.307 | 0.094249 |  | -1066.92 | -1066.92
3132 | 11 | 111320 | 111.32 | 111.672 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | -2911.06 | -2911.06
3133 | 12 | 110966 | 110.966 | 111.289 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | 102727 | 102727
3134 | 13 | 110934 | 110.934 | 111.289 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | 112422 | 112422
3135 | 14 | 110990 | 110.99 | 111.483 | 0.493 | 0.493 | 0.24305 |  | 111592 | 111592
3136 | 15 | 111066 | 111.066 | 111.484 | 0.418 | 0.418 | 0.17472 |  | 110898 | 110898
3137 | 16 | 83559.3 | 83.5593 | 82.5149 | -1.0444 | 1.0444 | 1.0908 |  | 110521 | 110521
3138 | 17 | 25863.9 | 25.8639 | -0.97113 | -26.835 | 26.835 | 720.1186 |  | 110013 | 110013
3139 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110009 | 110009
3140 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110009 | 110009
3141 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110010 | 110010
3142 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94080.2 | 94080.2
3143 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 36068.5 | 36068.5
3144 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3145 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3146 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3147 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3148 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3149 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3150 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3151 | 6 | 14920.6 | 14.9206 | 15.7222 | 0.8016 | 0.8016 | 0.64256 |  | -611.875 | -611.875
3152 | 7 | 113839 | 113.839 | 114.239 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -611.875 | -611.875
3153 | 8 | 112472 | 112.472 | 112.835 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -611.875 | -611.875
3154 | 9 | 112060 | 112.06 | 112.539 | 0.479 | 0.479 | 0.22944 |  | -1066.92 | -1066.92
3155 | 10 | 111507 | 111.507 | 111.858 | 0.351 | 0.351 | 0.1232 |  | -1066.92 | -1066.92
3156 | 11 | 110724 | 110.724 | 110.811 | 0.087 | 0.087 | 0.007569 |  | -2931.43 | -2931.43
3157 | 12 | 110509 | 110.509 | 110.648 | 0.139 | 0.139 | 0.019321 |  | 109193 | 109193
3158 | 13 | 110049 | 110.049 | 110.445 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 113365 | 113365
3159 | 14 | 109544 | 109.544 | 109.649 | 0.105 | 0.105 | 0.011025 |  | 112795 | 112795
3160 | 15 | 109538 | 109.538 | 109.623 | 0.085 | 0.085 | 0.007225 |  | 112077 | 112077
3161 | 16 | 109714 | 109.714 | 110.29 | 0.576 | 0.576 | 0.33178 |  | 111672 | 111672
3162 | 17 | 53833.8 | 53.8338 | 52.2803 | -1.5535 | 1.5535 | 2.4134 |  | 111289 | 111289
3163 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111289 | 111289
3164 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111483 | 111483
3165 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111484 | 111484
3166 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82514.9 | 82514.9
3167 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -971.125 | -971.125
3168 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3169 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3170 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3171 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3172 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3173 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3174 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3175 | 6 | -3344.21 | -3.3442 | -3.3478 | -0.00363 | 0.00363 | 1.3177e-05 |  | -611.875 | -611.875
3176 | 7 | 75110.5 | 75.1105 | 76.0218 | 0.9113 | 0.9113 | 0.83047 |  | -611.875 | -611.875
3177 | 8 | 88077.3 | 88.0773 | 88.2246 | 0.1473 | 0.1473 | 0.021697 |  | -611.875 | -611.875
3178 | 9 | 110592 | 110.592 | 111.118 | 0.526 | 0.526 | 0.27668 |  | -1066.92 | -1066.92
3179 | 10 | 43135.8 | 43.1358 | 43.326 | 0.1902 | 0.1902 | 0.036176 |  | -1066.92 | -1066.92
3180 | 11 | 102330 | 102.33 | 102.315 | -0.015 | 0.015 | 0.000225 |  | 15722.2 | 15722.2
3181 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114239 | 114239
3182 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112835 | 112835
3183 | 14 | -4577.11 | -4.5771 | -4.5774 | -0.00029 | 0.00029 | 8.41e-08 |  | 112539 | 112539
3184 | 15 | 81267.3 | 81.2673 | 81.5883 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | 111858 | 111858
3185 | 16 | 60788.6 | 60.7886 | 60.0626 | -0.726 | 0.726 | 0.52708 |  | 110811 | 110811
3186 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110648 | 110648
3187 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110445 | 110445
3188 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109649 | 109649
3189 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109623 | 109623
3190 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110290 | 110290
3191 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 52280.3 | 52280.3
3192 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3193 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3194 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3195 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3196 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3197 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3198 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3199 | 6 | -2385.98 | -2.386 | -1.7943 | 0.59168 | 0.59168 | 0.35009 |  | -611.875 | -611.875
3200 | 7 | 111467 | 111.467 | 112.307 | 0.84 | 0.84 | 0.7056 |  | -611.875 | -611.875
3201 | 8 | 111191 | 111.191 | 111.577 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -611.875 | -611.875
3202 | 9 | 110219 | 110.219 | 110.615 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | -1066.92 | -1066.92
3203 | 10 | 109426 | 109.426 | 109.812 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -1066.92 | -1066.92
3204 | 11 | 109131 | 109.131 | 109.51 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -3347.84 | -3347.84
3205 | 12 | 108737 | 108.737 | 108.683 | -0.054 | 0.054 | 0.002916 |  | 76021.8 | 76021.8
3206 | 13 | 108620 | 108.62 | 109.005 | 0.385 | 0.385 | 0.14822 |  | 88224.6 | 88224.6
3207 | 14 | 108611 | 108.611 | 109.001 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | 111118 | 111118
3208 | 15 | 108710 | 108.71 | 109.424 | 0.714 | 0.714 | 0.5098 |  | 43326 | 43326
3209 | 16 | 88425.6 | 88.4256 | 87.5632 | -0.8624 | 0.8624 | 0.74373 |  | 102315 | 102315
3210 | 17 | 31553.4 | 31.5534 | 30.4521 | -1.1013 | 1.1013 | 1.2129 |  | -924.715 | -924.715
3211 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3212 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4577.4 | -4577.4
3213 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81588.3 | 81588.3
3214 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60062.6 | 60062.6
3215 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3216 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3217 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3218 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3219 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3220 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3221 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3222 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3223 | 6 | 21462.8 | 21.4628 | 22.3977 | 0.9349 | 0.9349 | 0.87404 |  | -611.875 | -611.875
3224 | 7 | 111816 | 111.816 | 112.22 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -611.875 | -611.875
3225 | 8 | 110912 | 110.912 | 111.288 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -611.875 | -611.875
3226 | 9 | 110244 | 110.244 | 110.596 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | -1066.92 | -1066.92
3227 | 10 | 109734 | 109.734 | 109.798 | 0.064 | 0.064 | 0.004096 |  | -1066.92 | -1066.92
3228 | 11 | 109071 | 109.071 | 109.18 | 0.109 | 0.109 | 0.011881 |  | -1794.3 | -1794.3
3229 | 12 | 108674 | 108.674 | 108.748 | 0.074 | 0.074 | 0.005476 |  | 112307 | 112307
3230 | 13 | 108357 | 108.357 | 108.45 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | 111577 | 111577
3231 | 14 | 107737 | 107.737 | 107.905 | 0.168 | 0.168 | 0.028224 |  | 110615 | 110615
3232 | 15 | 107859 | 107.859 | 107.935 | 0.076 | 0.076 | 0.005776 |  | 109812 | 109812
3233 | 16 | 108158 | 108.158 | 108.153 | -0.005 | 0.005 | 2.5e-05 |  | 109510 | 109510
3234 | 17 | 63358.6 | 63.3586 | 61.4196 | -1.939 | 1.939 | 3.7597 |  | 108683 | 108683
3235 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109005 | 109005
3236 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109001 | 109001
3237 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109424 | 109424
3238 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87563.2 | 87563.2
3239 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30452.1 | 30452.1
3240 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3241 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3242 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3243 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3244 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3245 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3246 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3247 | 6 | -3677.14 | -3.6771 | -3.6825 | -0.00532 | 0.00532 | 2.8302e-05 |  | -611.875 | -611.875
3248 | 7 | 110694 | 110.694 | 111.522 | 0.828 | 0.828 | 0.68558 |  | -611.875 | -611.875
3249 | 8 | 109604 | 109.604 | 109.79 | 0.186 | 0.186 | 0.034596 |  | -611.875 | -611.875
3250 | 9 | 108919 | 108.919 | 109.483 | 0.564 | 0.564 | 0.3181 |  | -1066.92 | -1066.92
3251 | 10 | 108356 | 108.356 | 108.376 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | -1066.92 | -1066.92
3252 | 11 | 107579 | 107.579 | 107.72 | 0.141 | 0.141 | 0.019881 |  | 22397.7 | 22397.7
3253 | 12 | 107349 | 107.349 | 107.714 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | 112220 | 112220
3254 | 13 | 107372 | 107.372 | 107.714 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | 111288 | 111288
3255 | 14 | 106772 | 106.772 | 106.914 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | 110596 | 110596
3256 | 15 | 106382 | 106.382 | 106.489 | 0.107 | 0.107 | 0.011449 |  | 109798 | 109798
3257 | 16 | 91387.5 | 91.3875 | 90.4533 | -0.9342 | 0.9342 | 0.87273 |  | 109180 | 109180
3258 | 17 | 36228.4 | 36.2284 | 35.227 | -1.0014 | 1.0014 | 1.0028 |  | 108748 | 108748
3259 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108450 | 108450
3260 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107905 | 107905
3261 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107935 | 107935
3262 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108153 | 108153
3263 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61419.6 | 61419.6
3264 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3265 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3266 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3267 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3268 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3269 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3270 | 5 | -2855.29 | -2.8553 | -2.8587 | -0.00342 | 0.00342 | 1.1696e-05 |  | -611.875 | -611.875
3271 | 6 | 58322.6 | 58.3226 | 59.8198 | 1.4972 | 1.4972 | 2.2416 |  | -611.875 | -611.875
3272 | 7 | 109721 | 109.721 | 110.067 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | -611.875 | -611.875
3273 | 8 | 108621 | 108.621 | 108.824 | 0.203 | 0.203 | 0.041209 |  | -611.875 | -611.875
3274 | 9 | 108079 | 108.079 | 108.619 | 0.54 | 0.54 | 0.2916 |  | -1066.92 | -1066.92
3275 | 10 | 107259 | 107.259 | 107.286 | 0.027 | 0.027 | 0.000729 |  | -1066.92 | -1066.92
3276 | 11 | 106383 | 106.383 | 106.584 | 0.201 | 0.201 | 0.040401 |  | -3682.46 | -3682.46
3277 | 12 | 106122 | 106.122 | 106.438 | 0.316 | 0.316 | 0.099856 |  | 111522 | 111522
3278 | 13 | 106206 | 106.206 | 106.512 | 0.306 | 0.306 | 0.093636 |  | 109790 | 109790
3279 | 14 | 105803 | 105.803 | 105.962 | 0.159 | 0.159 | 0.025281 |  | 109483 | 109483
3280 | 15 | 45239.3 | 45.2393 | 45.2023 | -0.037 | 0.037 | 0.001369 |  | 108376 | 108376
3281 | 16 | 68829.1 | 68.8291 | 68.3246 | -0.5045 | 0.5045 | 0.25452 |  | 107720 | 107720
3282 | 17 | 41693.6 | 41.6936 | 40.5714 | -1.1222 | 1.1222 | 1.2593 |  | 107714 | 107714
3283 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107714 | 107714
3284 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106914 | 106914
3285 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106489 | 106489
3286 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90453.3 | 90453.3
3287 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35227 | 35227
3288 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3289 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3290 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3291 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3292 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3293 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3294 | 5 | -3310.58 | -3.3106 | -3.7473 | -0.43674 | 0.43674 | 0.19074 |  | -611.875 | -611.875
3295 | 6 | 69531.2 | 69.5312 | 71.0776 | 1.5464 | 1.5464 | 2.3914 |  | -611.875 | -611.875
3296 | 7 | 109426 | 109.426 | 109.883 | 0.457 | 0.457 | 0.20885 |  | -611.875 | -611.875
3297 | 8 | 108372 | 108.372 | 108.548 | 0.176 | 0.176 | 0.030976 |  | -611.875 | -611.875
3298 | 9 | 107295 | 107.295 | 107.568 | 0.273 | 0.273 | 0.074529 |  | -1066.92 | -1066.92
3299 | 10 | 106694 | 106.694 | 106.72 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | -2858.71 | -2858.71
3300 | 11 | 106597 | 106.597 | 106.672 | 0.075 | 0.075 | 0.005625 |  | 59819.8 | 59819.8
3301 | 12 | 106580 | 106.58 | 106.715 | 0.135 | 0.135 | 0.018225 |  | 110067 | 110067
3302 | 13 | 106205 | 106.205 | 106.515 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | 108824 | 108824
3303 | 14 | 105503 | 105.503 | 105.966 | 0.463 | 0.463 | 0.21437 |  | 108619 | 108619
3304 | 15 | 29383.6 | 29.3836 | 29.2632 | -0.1204 | 0.1204 | 0.014496 |  | 107286 | 107286
3305 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106584 | 106584
3306 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106438 | 106438
3307 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106512 | 106512
3308 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105962 | 105962
3309 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45202.3 | 45202.3
3310 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68324.6 | 68324.6
3311 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 40571.4 | 40571.4
3312 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3313 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3314 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3315 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3316 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3317 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3318 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3319 | 6 | -4487.46 | -4.4875 | -4.4894 | -0.00193 | 0.00193 | 3.7249e-06 |  | -611.875 | -611.875
3320 | 7 | -2252.05 | -2.2521 | -1.985 | 0.26706 | 0.26706 | 0.071321 |  | -611.875 | -611.875
3321 | 8 | 92369.1 | 92.3691 | 92.6561 | 0.287 | 0.287 | 0.082369 |  | -611.875 | -611.875
3322 | 9 | 108178 | 108.178 | 108.663 | 0.485 | 0.485 | 0.23522 |  | -1066.92 | -1066.92
3323 | 10 | 107128 | 107.128 | 107.666 | 0.538 | 0.538 | 0.28944 |  | -3747.32 | -3747.32
3324 | 11 | 107170 | 107.17 | 107.314 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | 71077.6 | 71077.6
3325 | 12 | 101004 | 101.004 | 100.475 | -0.529 | 0.529 | 0.27984 |  | 109883 | 109883
3326 | 13 | 106305 | 106.305 | 106.403 | 0.098 | 0.098 | 0.009604 |  | 108548 | 108548
3327 | 14 | 64664 | 64.664 | 64.7382 | 0.0742 | 0.0742 | 0.0055056 |  | 107568 | 107568
3328 | 15 | 89732.4 | 89.7324 | 89.5215 | -0.2109 | 0.2109 | 0.044479 |  | 106720 | 106720
3329 | 16 | 41207 | 41.207 | 40.8731 | -0.3339 | 0.3339 | 0.11149 |  | 106672 | 106672
3330 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106715 | 106715
3331 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106515 | 106515
3332 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105966 | 105966
3333 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29263.2 | 29263.2
3334 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3335 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3336 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3337 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3338 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3339 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3340 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3341 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3342 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3343 | 6 | -3596.73 | -3.5967 | -3.5985 | -0.00174 | 0.00174 | 3.0276e-06 |  | -611.875 | -611.875
3344 | 7 | 29861.7 | 29.8617 | 30.1903 | 0.3286 | 0.3286 | 0.10798 |  | -611.875 | -611.875
3345 | 8 | 109737 | 109.737 | 109.328 | -0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | -611.875 | -611.875
3346 | 9 | 108250 | 108.25 | 108.66 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | -1066.92 | -1066.92
3347 | 10 | 107655 | 107.655 | 107.687 | 0.032 | 0.032 | 0.001024 |  | -1066.92 | -1066.92
3348 | 11 | 107168 | 107.168 | 107.304 | 0.136 | 0.136 | 0.018496 |  | -4489.39 | -4489.39
3349 | 12 | 106487 | 106.487 | 106.732 | 0.245 | 0.245 | 0.060025 |  | -1984.99 | -1984.99
3350 | 13 | 106004 | 106.004 | 106.281 | 0.277 | 0.277 | 0.076729 |  | 92656.1 | 92656.1
3351 | 14 | 105577 | 105.577 | 105.735 | 0.158 | 0.158 | 0.024964 |  | 108663 | 108663
3352 | 15 | 105277 | 105.277 | 105.428 | 0.151 | 0.151 | 0.022801 |  | 107666 | 107666
3353 | 16 | 105762 | 105.762 | 105.971 | 0.209 | 0.209 | 0.043681 |  | 107314 | 107314
3354 | 17 | 58693.7 | 58.6937 | 56.7755 | -1.9182 | 1.9182 | 3.6795 |  | 100475 | 100475
3355 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106403 | 106403
3356 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64738.2 | 64738.2
3357 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89521.5 | 89521.5
3358 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 40873.1 | 40873.1
3359 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3360 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3361 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3362 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3363 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3364 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3365 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3366 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3367 | 6 | -2718.6 | -2.7186 | -2.7201 | -0.00147 | 0.00147 | 2.1609e-06 |  | -611.875 | -611.875
3368 | 7 | 30916 | 30.916 | 31.2386 | 0.3226 | 0.3226 | 0.10407 |  | -611.875 | -611.875
3369 | 8 | 81699.3 | 81.6993 | 82.251 | 0.5517 | 0.5517 | 0.30437 |  | -611.875 | -611.875
3370 | 9 | 104000 | 104 | 104.908 | 0.908 | 0.908 | 0.82446 |  | -1066.92 | -1066.92
3371 | 10 | 108237 | 108.237 | 108.577 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | -1066.92 | -1066.92
3372 | 11 | 107578 | 107.578 | 107.907 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -3598.47 | -3598.47
3373 | 12 | 107158 | 107.158 | 107.473 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | 30190.3 | 30190.3
3374 | 13 | 106975 | 106.975 | 107.236 | 0.261 | 0.261 | 0.068121 |  | 109328 | 109328
3375 | 14 | 106710 | 106.71 | 106.714 | 0.004 | 0.004 | 1.6e-05 |  | 108660 | 108660
3376 | 15 | 106565 | 106.565 | 106.653 | 0.088 | 0.088 | 0.007744 |  | 107687 | 107687
3377 | 16 | 91711 | 91.711 | 90.7062 | -1.0048 | 1.0048 | 1.0096 |  | 107304 | 107304
3378 | 17 | 31412.5 | 31.4125 | 30.4459 | -0.9666 | 0.9666 | 0.93432 |  | 106732 | 106732
3379 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106281 | 106281
3380 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105735 | 105735
3381 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105428 | 105428
3382 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105971 | 105971
3383 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56775.5 | 56775.5
3384 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3385 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3386 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3387 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3388 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3389 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3390 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3391 | 6 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3392 | 7 | 19494.6 | 19.4946 | 19.9034 | 0.4088 | 0.4088 | 0.16712 |  | -611.875 | -611.875
3393 | 8 | 27301.3 | 27.3013 | 27.6044 | 0.3031 | 0.3031 | 0.09187 |  | -611.875 | -611.875
3394 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
3395 | 10 | 6467.19 | 6.4672 | 6.8912 | 0.42403 | 0.42403 | 0.1798 |  | -1066.92 | -1066.92
3396 | 11 | 108051 | 108.051 | 108.246 | 0.195 | 0.195 | 0.038025 |  | -2720.07 | -2720.07
3397 | 12 | 107494 | 107.494 | 107.76 | 0.266 | 0.266 | 0.070756 |  | 31238.6 | 31238.6
3398 | 13 | 107101 | 107.101 | 107.395 | 0.294 | 0.294 | 0.086436 |  | 82251 | 82251
3399 | 14 | 77013.1 | 77.0131 | 77.4764 | 0.4633 | 0.4633 | 0.21465 |  | 104908 | 104908
3400 | 15 | 107962 | 107.962 | 108.272 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | 108577 | 108577
3401 | 16 | 47788 | 47.788 | 47.5006 | -0.2874 | 0.2874 | 0.082599 |  | 107907 | 107907
3402 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107473 | 107473
3403 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107236 | 107236
3404 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106714 | 106714
3405 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106653 | 106653
3406 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90706.2 | 90706.2
3407 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 30445.9 | 30445.9
3408 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3409 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3410 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3411 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3412 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3413 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3414 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3415 | 6 | -4110.75 | -4.1108 | -4.1154 | -0.00463 | 0.00463 | 2.1437e-05 |  | -611.875 | -611.875
3416 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3417 | 8 | -3155.23 | -3.1552 | -3.1559 | -0.00066 | 0.00066 | 4.356e-07 |  | -611.875 | -611.875
3418 | 9 | 36882.7 | 36.8827 | 37.0074 | 0.1247 | 0.1247 | 0.01555 |  | -1066.92 | -1066.92
3419 | 10 | 109664 | 109.664 | 109.482 | -0.182 | 0.182 | 0.033124 |  | -1066.92 | -1066.92
3420 | 11 | 108348 | 108.348 | 108.757 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | -924.715 | -924.715
3421 | 12 | 107967 | 107.967 | 108.412 | 0.445 | 0.445 | 0.19803 |  | 19903.4 | 19903.4
3422 | 13 | 107659 | 107.659 | 108.061 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | 27604.4 | 27604.4
3423 | 14 | 107423 | 107.423 | 107.839 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -924.715 | -924.715
3424 | 15 | 107406 | 107.406 | 107.836 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | 6891.22 | 6891.22
3425 | 16 | 108288 | 108.288 | 108.21 | -0.078 | 0.078 | 0.006084 |  | 108246 | 108246
3426 | 17 | 59096 | 59.096 | 57.3822 | -1.7138 | 1.7138 | 2.9371 |  | 107760 | 107760
3427 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107395 | 107395
3428 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 77476.4 | 77476.4
3429 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108272 | 108272
3430 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47500.6 | 47500.6
3431 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3432 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3433 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3434 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3435 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3436 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3437 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3438 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3439 | 6 | 6549.3 | 6.5493 | 7.3743 | 0.825 | 0.825 | 0.68062 |  | -611.875 | -611.875
3440 | 7 | 112092 | 112.092 | 112.536 | 0.444 | 0.444 | 0.19714 |  | -611.875 | -611.875
3441 | 8 | 111204 | 111.204 | 111.602 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | -611.875 | -611.875
3442 | 9 | 110326 | 110.326 | 110.721 | 0.395 | 0.395 | 0.15603 |  | -1066.92 | -1066.92
3443 | 10 | 109430 | 109.43 | 109.817 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -1066.92 | -1066.92
3444 | 11 | 108669 | 108.669 | 109.031 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -4115.38 | -4115.38
3445 | 12 | 108141 | 108.141 | 108.585 | 0.444 | 0.444 | 0.19714 |  | -924.715 | -924.715
3446 | 13 | 107754 | 107.754 | 108.095 | 0.341 | 0.341 | 0.11628 |  | -3155.89 | -3155.89
3447 | 14 | 107727 | 107.727 | 107.918 | 0.191 | 0.191 | 0.036481 |  | 37007.4 | 37007.4
3448 | 15 | 107756 | 107.756 | 108.079 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | 109482 | 109482
3449 | 16 | 100488 | 100.488 | 99.9423 | -0.5457 | 0.5457 | 0.29779 |  | 108757 | 108757
3450 | 17 | 44726.1 | 44.7261 | 43.6254 | -1.1007 | 1.1007 | 1.2115 |  | 108412 | 108412
3451 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108061 | 108061
3452 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107839 | 107839
3453 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107836 | 107836
3454 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108210 | 108210
3455 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57382.2 | 57382.2
3456 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3457 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3458 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3459 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3460 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3461 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3462 | 5 | -1113.71 | -1.1137 | -1.9732 | -0.85952 | 0.85952 | 0.73877 |  | -611.875 | -611.875
3463 | 6 | 47815.3 | 47.8153 | 49.257 | 1.4417 | 1.4417 | 2.0785 |  | -611.875 | -611.875
3464 | 7 | 111253 | 111.253 | 111.689 | 0.436 | 0.436 | 0.1901 |  | -611.875 | -611.875
3465 | 8 | 110406 | 110.406 | 110.81 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -611.875 | -611.875
3466 | 9 | 109521 | 109.521 | 109.916 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | -1066.92 | -1066.92
3467 | 10 | 108744 | 108.744 | 109.121 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | -1066.92 | -1066.92
3468 | 11 | 108158 | 108.158 | 108.471 | 0.313 | 0.313 | 0.097969 |  | 7374.3 | 7374.3
3469 | 12 | 107674 | 107.674 | 108.004 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | 112536 | 112536
3470 | 13 | 107334 | 107.334 | 107.755 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 111602 | 111602
3471 | 14 | 107119 | 107.119 | 107.56 | 0.441 | 0.441 | 0.19448 |  | 110721 | 110721
3472 | 15 | 107034 | 107.034 | 107.436 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | 109817 | 109817
3473 | 16 | 107515 | 107.515 | 107.389 | -0.126 | 0.126 | 0.015876 |  | 109031 | 109031
3474 | 17 | 56752.6 | 56.7526 | 55.4409 | -1.3117 | 1.3117 | 1.7206 |  | 108585 | 108585
3475 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108095 | 108095
3476 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107918 | 107918
3477 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108079 | 108079
3478 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99942.3 | 99942.3
3479 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43625.4 | 43625.4
3480 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3481 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3482 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3483 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3484 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3485 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3486 | 5 | -2423.65 | -2.4237 | -2.4262 | -0.00255 | 0.00255 | 6.5025e-06 |  | -611.875 | -611.875
3487 | 6 | 69275.1 | 69.2751 | 71.2131 | 1.938 | 1.938 | 3.7558 |  | -611.875 | -611.875
3488 | 7 | 111285 | 111.285 | 111.669 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -611.875 | -611.875
3489 | 8 | 110412 | 110.412 | 110.806 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -611.875 | -611.875
3490 | 9 | 109530 | 109.53 | 109.913 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | -1066.92 | -1066.92
3491 | 10 | 108731 | 108.731 | 109.117 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -1973.23 | -1973.23
3492 | 11 | 107868 | 107.868 | 108.061 | 0.193 | 0.193 | 0.037249 |  | 49257 | 49257
3493 | 12 | 107268 | 107.268 | 107.576 | 0.308 | 0.308 | 0.094864 |  | 111689 | 111689
3494 | 13 | 107256 | 107.256 | 107.576 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | 110810 | 110810
3495 | 14 | 106965 | 106.965 | 107.155 | 0.19 | 0.19 | 0.0361 |  | 109916 | 109916
3496 | 15 | 106735 | 106.735 | 107.019 | 0.284 | 0.284 | 0.080656 |  | 109121 | 109121
3497 | 16 | 107153 | 107.153 | 107.309 | 0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | 108471 | 108471
3498 | 17 | 68158.5 | 68.1585 | 66.3792 | -1.7793 | 1.7793 | 3.1659 |  | 108004 | 108004
3499 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107755 | 107755
3500 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107560 | 107560
3501 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107436 | 107436
3502 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107389 | 107389
3503 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 55440.9 | 55440.9
3504 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3505 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3506 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3507 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3508 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3509 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3510 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3511 | 6 | -2273.29 | -2.2733 | -2.706 | -0.43268 | 0.43268 | 0.18721 |  | -611.875 | -611.875
3512 | 7 | -1432.06 | -1.4321 | -1.1338 | 0.29824 | 0.29824 | 0.088947 |  | -611.875 | -611.875
3513 | 8 | 51791.8 | 51.7918 | 51.7202 | -0.0716 | 0.0716 | 0.0051266 |  | -611.875 | -611.875
3514 | 9 | 25816.4 | 25.8164 | 25.8431 | 0.0267 | 0.0267 | 0.00071289 |  | -1066.92 | -1066.92
3515 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2426.2 | -2426.2
3516 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 71213.1 | 71213.1
3517 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111669 | 111669
3518 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110806 | 110806
3519 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109913 | 109913
3520 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109117 | 109117
3521 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108061 | 108061
3522 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107576 | 107576
3523 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107576 | 107576
3524 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107155 | 107155
3525 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107019 | 107019
3526 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107309 | 107309
3527 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66379.2 | 66379.2
3528 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3529 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3530 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3531 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3532 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3533 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3534 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3535 | 6 | -3666.44 | -3.6664 | -3.6707 | -0.00429 | 0.00429 | 1.8404e-05 |  | -611.875 | -611.875
3536 | 7 | 110140 | 110.14 | 111.076 | 0.936 | 0.936 | 0.8761 |  | -611.875 | -611.875
3537 | 8 | 111089 | 111.089 | 111.512 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | -611.875 | -611.875
3538 | 9 | 110233 | 110.233 | 110.632 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | -1066.92 | -1066.92
3539 | 10 | 109319 | 109.319 | 109.715 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | -1066.92 | -1066.92
3540 | 11 | 108634 | 108.634 | 109.041 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -2705.97 | -2705.97
3541 | 12 | 108327 | 108.327 | 108.825 | 0.498 | 0.498 | 0.248 |  | -1133.82 | -1133.82
3542 | 13 | 108116 | 108.116 | 108.503 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | 51720.2 | 51720.2
3543 | 14 | 107947 | 107.947 | 108.133 | 0.186 | 0.186 | 0.034596 |  | 25843.1 | 25843.1
3544 | 15 | 108224 | 108.224 | 108.71 | 0.486 | 0.486 | 0.2362 |  | -924.715 | -924.715
3545 | 16 | 91809.7 | 91.8097 | 91.1773 | -0.6324 | 0.6324 | 0.39993 |  | -924.715 | -924.715
3546 | 17 | 37088.6 | 37.0886 | 36.2163 | -0.8723 | 0.8723 | 0.76091 |  | -924.715 | -924.715
3547 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3548 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3549 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3550 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3551 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3552 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3553 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3554 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3555 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3556 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3557 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3558 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3559 | 6 | 9566.16 | 9.5662 | 10.554 | 0.98784 | 0.98784 | 0.97583 |  | -611.875 | -611.875
3560 | 7 | 111435 | 111.435 | 111.862 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | -611.875 | -611.875
3561 | 8 | 110599 | 110.599 | 110.998 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | -611.875 | -611.875
3562 | 9 | 109856 | 109.856 | 110.229 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | -1066.92 | -1066.92
3563 | 10 | 109134 | 109.134 | 109.516 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | -1066.92 | -1066.92
3564 | 11 | 108564 | 108.564 | 108.897 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -3670.73 | -3670.73
3565 | 12 | 108139 | 108.139 | 108.417 | 0.278 | 0.278 | 0.077284 |  | 111076 | 111076
3566 | 13 | 107869 | 107.869 | 108.118 | 0.249 | 0.249 | 0.062001 |  | 111512 | 111512
3567 | 14 | 107670 | 107.67 | 107.772 | 0.102 | 0.102 | 0.010404 |  | 110632 | 110632
3568 | 15 | 107550 | 107.55 | 107.588 | 0.038 | 0.038 | 0.001444 |  | 109715 | 109715
3569 | 16 | 106676 | 106.676 | 105.373 | -1.303 | 1.303 | 1.6978 |  | 109041 | 109041
3570 | 17 | 48917.8 | 48.9178 | 47.5657 | -1.3521 | 1.3521 | 1.8282 |  | 108825 | 108825
3571 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108503 | 108503
3572 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108133 | 108133
3573 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108710 | 108710
3574 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91177.3 | 91177.3
3575 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 36216.3 | 36216.3
3576 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3577 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3578 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3579 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3580 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3581 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3582 | 5 | -2414.64 | -2.4146 | -2.848 | -0.43338 | 0.43338 | 0.18782 |  | -611.875 | -611.875
3583 | 6 | 47571 | 47.571 | 49.3817 | 1.8107 | 1.8107 | 3.2786 |  | -611.875 | -611.875
3584 | 7 | 110372 | 110.372 | 110.809 | 0.437 | 0.437 | 0.19097 |  | -611.875 | -611.875
3585 | 8 | 109819 | 109.819 | 110.232 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | -611.875 | -611.875
3586 | 9 | 109101 | 109.101 | 109.53 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | -1066.92 | -1066.92
3587 | 10 | 108336 | 108.336 | 108.736 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
3588 | 11 | 107884 | 107.884 | 108.207 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | 10554 | 10554
3589 | 12 | 107588 | 107.588 | 107.894 | 0.306 | 0.306 | 0.093636 |  | 111862 | 111862
3590 | 13 | 107246 | 107.246 | 107.522 | 0.276 | 0.276 | 0.076176 |  | 110998 | 110998
3591 | 14 | 106985 | 106.985 | 107.093 | 0.108 | 0.108 | 0.011664 |  | 110229 | 110229
3592 | 15 | 106576 | 106.576 | 106.617 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | 109516 | 109516
3593 | 16 | 106670 | 106.67 | 106.947 | 0.277 | 0.277 | 0.076729 |  | 108897 | 108897
3594 | 17 | 60381.5 | 60.3815 | 59.0761 | -1.3054 | 1.3054 | 1.7041 |  | 108417 | 108417
3595 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108118 | 108118
3596 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107772 | 107772
3597 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107588 | 107588
3598 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105373 | 105373
3599 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47565.7 | 47565.7
3600 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3601 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3602 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3603 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3604 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3605 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3606 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3607 | 6 | -4585.74 | -4.5857 | -4.5909 | -0.00518 | 0.00518 | 2.6832e-05 |  | -611.875 | -611.875
3608 | 7 | 103816 | 103.816 | 104.429 | 0.613 | 0.613 | 0.37577 |  | -611.875 | -611.875
3609 | 8 | 109293 | 109.293 | 109.714 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | -611.875 | -611.875
3610 | 9 | 64256.7 | 64.2567 | 64.5622 | 0.3055 | 0.3055 | 0.09333 |  | -1066.92 | -1066.92
3611 | 10 | 106918 | 106.918 | 107.463 | 0.545 | 0.545 | 0.29702 |  | -2848.02 | -2848.02
3612 | 11 | 57649.1 | 57.6491 | 57.6257 | -0.0234 | 0.0234 | 0.00054756 |  | 49381.7 | 49381.7
3613 | 12 | 107046 | 107.046 | 107.388 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | 110809 | 110809
3614 | 13 | 106864 | 106.864 | 107.305 | 0.441 | 0.441 | 0.19448 |  | 110232 | 110232
3615 | 14 | 76330 | 76.33 | 75.9167 | -0.4133 | 0.4133 | 0.17082 |  | 109530 | 109530
3616 | 15 | 94286.5 | 94.2865 | 93.9293 | -0.3572 | 0.3572 | 0.12759 |  | 108736 | 108736
3617 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108207 | 108207
3618 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107894 | 107894
3619 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107522 | 107522
3620 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107093 | 107093
3621 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106617 | 106617
3622 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106947 | 106947
3623 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 59076.1 | 59076.1
3624 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3625 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3626 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3627 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3628 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3629 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3630 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3631 | 6 | 2066.23 | 2.0662 | 2.8832 | 0.81698 | 0.81698 | 0.66746 |  | -611.875 | -611.875
3632 | 7 | 109050 | 109.05 | 109.476 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | -611.875 | -611.875
3633 | 8 | 108227 | 108.227 | 108.625 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | -611.875 | -611.875
3634 | 9 | 107355 | 107.355 | 107.775 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -1066.92 | -1066.92
3635 | 10 | 106688 | 106.688 | 107.093 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | -1066.92 | -1066.92
3636 | 11 | 106208 | 106.208 | 106.383 | 0.175 | 0.175 | 0.030625 |  | -4590.92 | -4590.92
3637 | 12 | 105674 | 105.674 | 105.822 | 0.148 | 0.148 | 0.021904 |  | 104429 | 104429
3638 | 13 | 105291 | 105.291 | 105.438 | 0.147 | 0.147 | 0.021609 |  | 109714 | 109714
3639 | 14 | 105031 | 105.031 | 105.347 | 0.316 | 0.316 | 0.099856 |  | 64562.2 | 64562.2
3640 | 15 | 104732 | 104.732 | 105.098 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | 107463 | 107463
3641 | 16 | 92835.3 | 92.8353 | 91.3181 | -1.5172 | 1.5172 | 2.3019 |  | 57625.7 | 57625.7
3642 | 17 | 39923.2 | 39.9232 | 38.9177 | -1.0055 | 1.0055 | 1.011 |  | 107388 | 107388
3643 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107305 | 107305
3644 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75916.7 | 75916.7
3645 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93929.3 | 93929.3
3646 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3647 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3648 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3649 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3650 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3651 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3652 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3653 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3654 | 5 | -4639.98 | -4.64 | -4.6423 | -0.00232 | 0.00232 | 5.3824e-06 |  | -611.875 | -611.875
3655 | 6 | 49970.2 | 49.9702 | 51.5235 | 1.5533 | 1.5533 | 2.4127 |  | -611.875 | -611.875
3656 | 7 | 109054 | 109.054 | 109.443 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -611.875 | -611.875
3657 | 8 | 108140 | 108.14 | 108.539 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | -611.875 | -611.875
3658 | 9 | 107206 | 107.206 | 107.634 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | -1066.92 | -1066.92
3659 | 10 | 106535 | 106.535 | 106.951 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -1066.92 | -1066.92
3660 | 11 | 106100 | 106.1 | 106.496 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 2883.21 | 2883.21
3661 | 12 | 105655 | 105.655 | 105.983 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | 109476 | 109476
3662 | 13 | 105420 | 105.42 | 105.792 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | 108625 | 108625
3663 | 14 | 101658 | 101.658 | 100.734 | -0.924 | 0.924 | 0.85378 |  | 107775 | 107775
3664 | 15 | 79888.4 | 79.8884 | 79.507 | -0.3814 | 0.3814 | 0.14547 |  | 107093 | 107093
3665 | 16 | 24705.1 | 24.7051 | 24.4453 | -0.2598 | 0.2598 | 0.067496 |  | 106383 | 106383
3666 | 17 | 39232.4 | 39.2324 | 38.1115 | -1.1209 | 1.1209 | 1.2564 |  | 105822 | 105822
3667 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105438 | 105438
3668 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105347 | 105347
3669 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105098 | 105098
3670 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91318.1 | 91318.1
3671 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 38917.7 | 38917.7
3672 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3673 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3674 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3675 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3676 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3677 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3678 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3679 | 6 | -4516.59 | -4.5166 | -4.5189 | -0.00228 | 0.00228 | 5.1984e-06 |  | -611.875 | -611.875
3680 | 7 | 6214.82 | 6.2148 | 6.6919 | 0.47712 | 0.47712 | 0.22764 |  | -611.875 | -611.875
3681 | 8 | 75053.2 | 75.0532 | 75.3952 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | -611.875 | -611.875
3682 | 9 | 33287.2 | 33.2872 | 33.4063 | 0.1191 | 0.1191 | 0.014185 |  | -1066.92 | -1066.92
3683 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4642.3 | -4642.3
3684 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 51523.5 | 51523.5
3685 | 12 | -4597.33 | -4.5973 | -4.5978 | -0.00046 | 0.00046 | 2.116e-07 |  | 109443 | 109443
3686 | 13 | 21808.5 | 21.8085 | 21.6253 | -0.1832 | 0.1832 | 0.033562 |  | 108539 | 108539
3687 | 14 | 28492.6 | 28.4926 | 28.3451 | -0.1475 | 0.1475 | 0.021756 |  | 107634 | 107634
3688 | 15 | 74122.3 | 74.1223 | 73.6982 | -0.4241 | 0.4241 | 0.17986 |  | 106951 | 106951
3689 | 16 | 48219.7 | 48.2197 | 47.4474 | -0.7723 | 0.7723 | 0.59645 |  | 106496 | 106496
3690 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105983 | 105983
3691 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105792 | 105792
3692 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100734 | 100734
3693 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79507 | 79507
3694 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 24445.3 | 24445.3
3695 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 38111.5 | 38111.5
3696 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3697 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3698 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3699 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3700 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3701 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3702 | 5 | -3746.74 | -3.7467 | -3.7492 | -0.00243 | 0.00243 | 5.9049e-06 |  | -611.875 | -611.875
3703 | 6 | 56785.9 | 56.7859 | 58.4666 | 1.6807 | 1.6807 | 2.8248 |  | -611.875 | -611.875
3704 | 7 | 109834 | 109.834 | 110.192 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -611.875 | -611.875
3705 | 8 | 108854 | 108.854 | 109.23 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -611.875 | -611.875
3706 | 9 | 107873 | 107.873 | 108.238 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -1066.92 | -1066.92
3707 | 10 | 107099 | 107.099 | 107.125 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | -1066.92 | -1066.92
3708 | 11 | 106591 | 106.591 | 106.781 | 0.19 | 0.19 | 0.0361 |  | -4518.87 | -4518.87
3709 | 12 | 106062 | 106.062 | 106.515 | 0.453 | 0.453 | 0.20521 |  | 6691.94 | 6691.94
3710 | 13 | 105714 | 105.714 | 106.12 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | 75395.2 | 75395.2
3711 | 14 | 105608 | 105.608 | 105.937 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | 33406.3 | 33406.3
3712 | 15 | 105455 | 105.455 | 105.51 | 0.055 | 0.055 | 0.003025 |  | -924.715 | -924.715
3713 | 16 | 97759.5 | 97.7595 | 96.5584 | -1.2011 | 1.2011 | 1.4426 |  | -924.715 | -924.715
3714 | 17 | 56258.6 | 56.2586 | 54.8301 | -1.4285 | 1.4285 | 2.0406 |  | -4597.79 | -4597.79
3715 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 21625.3 | 21625.3
3716 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28345.1 | 28345.1
3717 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73698.2 | 73698.2
3718 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47447.4 | 47447.4
3719 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3720 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3721 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3722 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3723 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3724 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3725 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3726 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3727 | 6 | 6162.9 | 6.1629 | 7.0582 | 0.89527 | 0.89527 | 0.80151 |  | -611.875 | -611.875
3728 | 7 | 108868 | 108.868 | 109.274 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | -611.875 | -611.875
3729 | 8 | 108065 | 108.065 | 108.422 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | -611.875 | -611.875
3730 | 9 | 107223 | 107.223 | 107.569 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | -1066.92 | -1066.92
3731 | 10 | 106466 | 106.466 | 106.543 | 0.077 | 0.077 | 0.005929 |  | -3749.17 | -3749.17
3732 | 11 | 105910 | 105.91 | 106.07 | 0.16 | 0.16 | 0.0256 |  | 58466.6 | 58466.6
3733 | 12 | 105334 | 105.334 | 105.473 | 0.139 | 0.139 | 0.019321 |  | 110192 | 110192
3734 | 13 | 104910 | 104.91 | 105.023 | 0.113 | 0.113 | 0.012769 |  | 109230 | 109230
3735 | 14 | 89517.2 | 89.5172 | 89.2138 | -0.3034 | 0.3034 | 0.092052 |  | 108238 | 108238
3736 | 15 | 95683.5 | 95.6835 | 95.0444 | -0.6391 | 0.6391 | 0.40845 |  | 107125 | 107125
3737 | 16 | 100374 | 100.374 | 99.1802 | -1.1938 | 1.1938 | 1.4252 |  | 106781 | 106781
3738 | 17 | 34303.5 | 34.3035 | 33.5549 | -0.7486 | 0.7486 | 0.5604 |  | 106515 | 106515
3739 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106120 | 106120
3740 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105937 | 105937
3741 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105510 | 105510
3742 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 96558.4 | 96558.4
3743 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 54830.1 | 54830.1
3744 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3745 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3746 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3747 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3748 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3749 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3750 | 5 | -4691.03 | -4.691 | -4.6944 | -0.00342 | 0.00342 | 1.1696e-05 |  | -611.875 | -611.875
3751 | 6 | 74201.4 | 74.2014 | 76.0328 | 1.8314 | 1.8314 | 3.354 |  | -611.875 | -611.875
3752 | 7 | 108288 | 108.288 | 108.332 | 0.044 | 0.044 | 0.001936 |  | -611.875 | -611.875
3753 | 8 | 107445 | 107.445 | 107.848 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -611.875 | -611.875
3754 | 9 | 106597 | 106.597 | 107.004 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -1066.92 | -1066.92
3755 | 10 | 106082 | 106.082 | 106.37 | 0.288 | 0.288 | 0.082944 |  | -1066.92 | -1066.92
3756 | 11 | 105505 | 105.505 | 105.627 | 0.122 | 0.122 | 0.014884 |  | 7058.17 | 7058.17
3757 | 12 | 55710 | 55.71 | 55.3703 | -0.3397 | 0.3397 | 0.1154 |  | 109274 | 109274
3758 | 13 | 49178.5 | 49.1785 | 48.989 | -0.1895 | 0.1895 | 0.03591 |  | 108422 | 108422
3759 | 14 | 105217 | 105.217 | 104.969 | -0.248 | 0.248 | 0.061504 |  | 107569 | 107569
3760 | 15 | 70406.7 | 70.4067 | 69.8356 | -0.5711 | 0.5711 | 0.32616 |  | 106543 | 106543
3761 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106070 | 106070
3762 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105473 | 105473
3763 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105023 | 105023
3764 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89213.8 | 89213.8
3765 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95044.4 | 95044.4
3766 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99180.2 | 99180.2
3767 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 33554.9 | 33554.9
3768 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3769 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3770 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3771 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3772 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3773 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3774 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3775 | 6 | -4612.72 | -4.6127 | -4.6175 | -0.00479 | 0.00479 | 2.2944e-05 |  | -611.875 | -611.875
3776 | 7 | 82745.6 | 82.7456 | 83.8123 | 1.0667 | 1.0667 | 1.1378 |  | -611.875 | -611.875
3777 | 8 | 107420 | 107.42 | 107.818 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | -611.875 | -611.875
3778 | 9 | 106589 | 106.589 | 107.008 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | -1066.92 | -1066.92
3779 | 10 | 106052 | 106.052 | 106.463 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | -4694.45 | -4694.45
3780 | 11 | 105786 | 105.786 | 106.193 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | 76032.8 | 76032.8
3781 | 12 | 105506 | 105.506 | 106.012 | 0.506 | 0.506 | 0.25604 |  | 108332 | 108332
3782 | 13 | 105346 | 105.346 | 105.742 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 107848 | 107848
3783 | 14 | 105275 | 105.275 | 105.741 | 0.466 | 0.466 | 0.21716 |  | 107004 | 107004
3784 | 15 | 101967 | 101.967 | 101.722 | -0.245 | 0.245 | 0.060025 |  | 106370 | 106370
3785 | 16 | 71273.1 | 71.2731 | 70.3797 | -0.8934 | 0.8934 | 0.79816 |  | 105627 | 105627
3786 | 17 | 23299.9 | 23.2999 | -0.92472 | -24.2246 | 24.2246 | 586.832 |  | 55370.3 | 55370.3
3787 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 48989 | 48989
3788 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104969 | 104969
3789 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69835.6 | 69835.6
3790 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3791 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3792 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3793 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3794 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3795 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3796 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3797 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3798 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3799 | 6 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3800 | 7 | -4538.65 | -4.5386 | -4.5401 | -0.00145 | 0.00145 | 2.1025e-06 |  | -611.875 | -611.875
3801 | 8 | 60741 | 60.741 | 61.2967 | 0.5557 | 0.5557 | 0.3088 |  | -611.875 | -611.875
3802 | 9 | 48054.2 | 48.0542 | 48.3329 | 0.2787 | 0.2787 | 0.077674 |  | -1066.92 | -1066.92
3803 | 10 | 92682.2 | 92.6822 | 93.4202 | 0.738 | 0.738 | 0.54464 |  | -1066.92 | -1066.92
3804 | 11 | 106982 | 106.982 | 107.129 | 0.147 | 0.147 | 0.021609 |  | -4617.51 | -4617.51
3805 | 12 | 98464.4 | 98.4644 | 98.0369 | -0.4275 | 0.4275 | 0.18276 |  | 83812.3 | 83812.3
3806 | 13 | 106060 | 106.06 | 106.204 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | 107818 | 107818
3807 | 14 | 84856.2 | 84.8562 | 84.5677 | -0.2885 | 0.2885 | 0.083232 |  | 107008 | 107008
3808 | 15 | 95151.3 | 95.1513 | 94.6181 | -0.5332 | 0.5332 | 0.2843 |  | 106463 | 106463
3809 | 16 | 65712.9 | 65.7129 | 64.7342 | -0.9787 | 0.9787 | 0.95785 |  | 106193 | 106193
3810 | 17 | 27765.4 | 27.7654 | 26.9352 | -0.8302 | 0.8302 | 0.68923 |  | 106012 | 106012
3811 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105742 | 105742
3812 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105741 | 105741
3813 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101722 | 101722
3814 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70379.7 | 70379.7
3815 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3816 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3817 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3818 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3819 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3820 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3821 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3822 | 5 | -4634.84 | -4.6348 | -4.6371 | -0.00222 | 0.00222 | 4.9284e-06 |  | -611.875 | -611.875
3823 | 6 | 53325.9 | 53.3259 | 54.8939 | 1.568 | 1.568 | 2.4586 |  | -611.875 | -611.875
3824 | 7 | 109241 | 109.241 | 109.603 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -611.875 | -611.875
3825 | 8 | 108334 | 108.334 | 108.694 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | -611.875 | -611.875
3826 | 9 | 107437 | 107.437 | 107.818 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -1066.92 | -1066.92
3827 | 10 | 106761 | 106.761 | 106.757 | -0.004 | 0.004 | 1.6e-05 |  | -1066.92 | -1066.92
3828 | 11 | 106312 | 106.312 | 106.378 | 0.066 | 0.066 | 0.004356 |  | -924.715 | -924.715
3829 | 12 | 105849 | 105.849 | 105.902 | 0.053 | 0.053 | 0.002809 |  | -4540.1 | -4540.1
3830 | 13 | 105488 | 105.488 | 105.546 | 0.058 | 0.058 | 0.003364 |  | 61296.7 | 61296.7
3831 | 14 | 105212 | 105.212 | 105.312 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |  | 48332.9 | 48332.9
3832 | 15 | 104946 | 104.946 | 104.967 | 0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | 93420.2 | 93420.2
3833 | 16 | 105003 | 105.003 | 105.136 | 0.133 | 0.133 | 0.017689 |  | 107129 | 107129
3834 | 17 | 65095.2 | 65.0952 | 63.4259 | -1.6693 | 1.6693 | 2.7866 |  | 98036.9 | 98036.9
3835 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106204 | 106204
3836 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84567.7 | 84567.7
3837 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94618.1 | 94618.1
3838 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64734.2 | 64734.2
3839 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 26935.2 | 26935.2
3840 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3841 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3842 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3843 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3844 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3845 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3846 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3847 | 6 | 2133 | 2.133 | 2.8963 | 0.76331 | 0.76331 | 0.58264 |  | -611.875 | -611.875
3848 | 7 | 108921 | 108.921 | 108.991 | 0.07 | 0.07 | 0.0049 |  | -611.875 | -611.875
3849 | 8 | 108245 | 108.245 | 108.657 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -611.875 | -611.875
3850 | 9 | 107517 | 107.517 | 107.94 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | -1066.92 | -1066.92
3851 | 10 | 106960 | 106.96 | 107.022 | 0.062 | 0.062 | 0.003844 |  | -4637.06 | -4637.06
3852 | 11 | 106594 | 106.594 | 106.763 | 0.169 | 0.169 | 0.028561 |  | 54893.9 | 54893.9
3853 | 12 | 106211 | 106.211 | 106.358 | 0.147 | 0.147 | 0.021609 |  | 109603 | 109603
3854 | 13 | 105946 | 105.946 | 106.072 | 0.126 | 0.126 | 0.015876 |  | 108694 | 108694
3855 | 14 | 105800 | 105.8 | 105.912 | 0.112 | 0.112 | 0.012544 |  | 107818 | 107818
3856 | 15 | 105657 | 105.657 | 105.675 | 0.018 | 0.018 | 0.000324 |  | 106757 | 106757
3857 | 16 | 87344.9 | 87.3449 | 86.163 | -1.1819 | 1.1819 | 1.3969 |  | 106378 | 106378
3858 | 17 | 38768.6 | 38.7686 | 37.939 | -0.8296 | 0.8296 | 0.68824 |  | 105902 | 105902
3859 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105546 | 105546
3860 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105312 | 105312
3861 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104967 | 104967
3862 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105136 | 105136
3863 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63425.9 | 63425.9
3864 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3865 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3866 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3867 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3868 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3869 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3870 | 5 | -4653.32 | -4.6533 | -4.657 | -0.00367 | 0.00367 | 1.3469e-05 |  | -611.875 | -611.875
3871 | 6 | 76335.3 | 76.3353 | 78.4841 | 2.1488 | 2.1488 | 4.6173 |  | -611.875 | -611.875
3872 | 7 | 109327 | 109.327 | 109.369 | 0.042 | 0.042 | 0.001764 |  | -611.875 | -611.875
3873 | 8 | 108170 | 108.17 | 108.659 | 0.489 | 0.489 | 0.23912 |  | -611.875 | -611.875
3874 | 9 | 106959 | 106.959 | 107.377 | 0.418 | 0.418 | 0.17472 |  | -1066.92 | -1066.92
3875 | 10 | 106160 | 106.16 | 106.565 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | -1066.92 | -1066.92
3876 | 11 | 105696 | 105.696 | 106.098 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | 2896.31 | 2896.31
3877 | 12 | 105229 | 105.229 | 105.732 | 0.503 | 0.503 | 0.25301 |  | 108991 | 108991
3878 | 13 | 104925 | 104.925 | 105.306 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | 108657 | 108657
3879 | 14 | 104799 | 104.799 | 105.184 | 0.385 | 0.385 | 0.14822 |  | 107940 | 107940
3880 | 15 | 104675 | 104.675 | 105.064 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | 107022 | 107022
3881 | 16 | 104849 | 104.849 | 105.034 | 0.185 | 0.185 | 0.034225 |  | 106763 | 106763
3882 | 17 | 66787.1 | 66.7871 | 65.2473 | -1.5398 | 1.5398 | 2.371 |  | 106358 | 106358
3883 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106072 | 106072
3884 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105912 | 105912
3885 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105675 | 105675
3886 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 86163 | 86163
3887 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 37939 | 37939
3888 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3889 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3890 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3891 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3892 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3893 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3894 | 5 | -4682.35 | -4.6824 | -4.6858 | -0.00344 | 0.00344 | 1.1834e-05 |  | -611.875 | -611.875
3895 | 6 | 70848.2 | 70.8482 | 72.718 | 1.8698 | 1.8698 | 3.4962 |  | -611.875 | -611.875
3896 | 7 | 108329 | 108.329 | 108.365 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | -611.875 | -611.875
3897 | 8 | 107568 | 107.568 | 107.987 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | -611.875 | -611.875
3898 | 9 | 106800 | 106.8 | 107.193 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | -1066.92 | -1066.92
3899 | 10 | 106143 | 106.143 | 106.172 | 0.029 | 0.029 | 0.000841 |  | -4656.99 | -4656.99
3900 | 11 | 105620 | 105.62 | 105.742 | 0.122 | 0.122 | 0.014884 |  | 78484.1 | 78484.1
3901 | 12 | 105088 | 105.088 | 105.211 | 0.123 | 0.123 | 0.015129 |  | 109369 | 109369
3902 | 13 | 104742 | 104.742 | 104.889 | 0.147 | 0.147 | 0.021609 |  | 108659 | 108659
3903 | 14 | 104633 | 104.633 | 104.885 | 0.252 | 0.252 | 0.063504 |  | 107377 | 107377
3904 | 15 | 104483 | 104.483 | 105.117 | 0.634 | 0.634 | 0.40196 |  | 106565 | 106565
3905 | 16 | 95097 | 95.097 | 93.8519 | -1.2451 | 1.2451 | 1.5503 |  | 106098 | 106098
3906 | 17 | 50295.7 | 50.2957 | 48.8419 | -1.4538 | 1.4538 | 2.1135 |  | 105732 | 105732
3907 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105306 | 105306
3908 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105184 | 105184
3909 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105064 | 105064
3910 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105034 | 105034
3911 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 65247.3 | 65247.3
3912 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3913 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3914 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3915 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3916 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3917 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3918 | 5 | -4671.01 | -4.671 | -4.6743 | -0.00326 | 0.00326 | 1.0628e-05 |  | -611.875 | -611.875
3919 | 6 | 67465.9 | 67.4659 | 69.3391 | 1.8732 | 1.8732 | 3.5089 |  | -611.875 | -611.875
3920 | 7 | 108790 | 108.79 | 109.168 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -611.875 | -611.875
3921 | 8 | 107745 | 107.745 | 108.123 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -611.875 | -611.875
3922 | 9 | 106736 | 106.736 | 107.119 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | -1066.92 | -1066.92
3923 | 10 | 105894 | 105.894 | 105.926 | 0.032 | 0.032 | 0.001024 |  | -4685.79 | -4685.79
3924 | 11 | 105323 | 105.323 | 105.512 | 0.189 | 0.189 | 0.035721 |  | 72718 | 72718
3925 | 12 | 104714 | 104.714 | 105.205 | 0.491 | 0.491 | 0.24108 |  | 108365 | 108365
3926 | 13 | 104286 | 104.286 | 104.651 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | 107987 | 107987
3927 | 14 | 104083 | 104.083 | 104.46 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | 107193 | 107193
3928 | 15 | 103898 | 103.898 | 104.511 | 0.613 | 0.613 | 0.37577 |  | 106172 | 106172
3929 | 16 | 104032 | 104.032 | 104.513 | 0.481 | 0.481 | 0.23136 |  | 105742 | 105742
3930 | 17 | 70182.3 | 70.1823 | 68.7257 | -1.4566 | 1.4566 | 2.1217 |  | 105211 | 105211
3931 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104889 | 104889
3932 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104885 | 104885
3933 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105117 | 105117
3934 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93851.9 | 93851.9
3935 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48841.9 | 48841.9
3936 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3937 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3938 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3939 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3940 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3941 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3942 | 5 | -4665.79 | -4.6658 | -4.6682 | -0.00237 | 0.00237 | 5.6169e-06 |  | -611.875 | -611.875
3943 | 6 | 54911.7 | 54.9117 | 56.5442 | 1.6325 | 1.6325 | 2.6651 |  | -611.875 | -611.875
3944 | 7 | 108431 | 108.431 | 108.81 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -611.875 | -611.875
3945 | 8 | 107461 | 107.461 | 107.837 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -611.875 | -611.875
3946 | 9 | 106483 | 106.483 | 106.865 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | -1066.92 | -1066.92
3947 | 10 | 105699 | 105.699 | 106.067 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | -4674.27 | -4674.27
3948 | 11 | 105158 | 105.158 | 105.442 | 0.284 | 0.284 | 0.080656 |  | 69339.1 | 69339.1
3949 | 12 | 104565 | 104.565 | 104.682 | 0.117 | 0.117 | 0.013689 |  | 109168 | 109168
3950 | 13 | 104127 | 104.127 | 104.217 | 0.09 | 0.09 | 0.0081 |  | 108123 | 108123
3951 | 14 | 103842 | 103.842 | 103.972 | 0.13 | 0.13 | 0.0169 |  | 107119 | 107119
3952 | 15 | 103553 | 103.553 | 103.611 | 0.058 | 0.058 | 0.003364 |  | 105926 | 105926
3953 | 16 | 103783 | 103.783 | 103.951 | 0.168 | 0.168 | 0.028224 |  | 105512 | 105512
3954 | 17 | 62148.5 | 62.1485 | 60.5273 | -1.6212 | 1.6212 | 2.6283 |  | 105205 | 105205
3955 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104651 | 104651
3956 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104460 | 104460
3957 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104511 | 104511
3958 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104513 | 104513
3959 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68725.7 | 68725.7
3960 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3961 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3962 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3963 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3964 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3965 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3966 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3967 | 6 | -4629.22 | -4.6292 | -4.6337 | -0.00448 | 0.00448 | 2.007e-05 |  | -611.875 | -611.875
3968 | 7 | 83215.5 | 83.2155 | 84.8632 | 1.6477 | 1.6477 | 2.7149 |  | -611.875 | -611.875
3969 | 8 | 106937 | 106.937 | 107.359 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | -611.875 | -611.875
3970 | 9 | 106023 | 106.023 | 106.443 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -1066.92 | -1066.92
3971 | 10 | 105314 | 105.314 | 105.72 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | -4668.16 | -4668.16
3972 | 11 | 104813 | 104.813 | 105.208 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | 56544.2 | 56544.2
3973 | 12 | 104295 | 104.295 | 104.759 | 0.464 | 0.464 | 0.2153 |  | 108810 | 108810
3974 | 13 | 103914 | 103.914 | 104.284 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | 107837 | 107837
3975 | 14 | 103705 | 103.705 | 104.109 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | 106865 | 106865
3976 | 15 | 103738 | 103.738 | 103.777 | 0.039 | 0.039 | 0.001521 |  | 106067 | 106067
3977 | 16 | 79721.8 | 79.7218 | 78.6456 | -1.0762 | 1.0762 | 1.1582 |  | 105442 | 105442
3978 | 17 | 32412.1 | 32.4121 | 31.577 | -0.8351 | 0.8351 | 0.69739 |  | 104682 | 104682
3979 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104217 | 104217
3980 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103972 | 103972
3981 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103611 | 103611
3982 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103951 | 103951
3983 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60527.3 | 60527.3
3984 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
3985 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3986 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3987 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3988 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3989 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
3990 | 5 | -4689.59 | -4.6896 | -4.6919 | -0.00235 | 0.00235 | 5.5225e-06 |  | -611.875 | -611.875
3991 | 6 | 46608.8 | 46.6088 | 48.3591 | 1.7503 | 1.7503 | 3.0636 |  | -611.875 | -611.875
3992 | 7 | 107788 | 107.788 | 108.181 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | -611.875 | -611.875
3993 | 8 | 107061 | 107.061 | 107.74 | 0.679 | 0.679 | 0.46104 |  | -611.875 | -611.875
3994 | 9 | 106343 | 106.343 | 106.669 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -1066.92 | -1066.92
3995 | 10 | 105719 | 105.719 | 106.047 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -1066.92 | -1066.92
3996 | 11 | 105205 | 105.205 | 105.526 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | -4633.7 | -4633.7
3997 | 12 | 104679 | 104.679 | 105.102 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | 84863.2 | 84863.2
3998 | 13 | 104399 | 104.399 | 104.831 | 0.432 | 0.432 | 0.18662 |  | 107359 | 107359
3999 | 14 | 104383 | 104.383 | 104.83 | 0.447 | 0.447 | 0.19981 |  | 106443 | 106443
4000 | 15 | 104404 | 104.404 | 104.832 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | 105720 | 105720
4001 | 16 | 104705 | 104.705 | 105.245 | 0.54 | 0.54 | 0.2916 |  | 105208 | 105208
4002 | 17 | 64288.1 | 64.2881 | 62.9105 | -1.3776 | 1.3776 | 1.8978 |  | 104759 | 104759
4003 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104284 | 104284
4004 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104109 | 104109
4005 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103777 | 103777
4006 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 78645.6 | 78645.6
4007 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31577 | 31577
4008 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4009 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4010 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4011 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4012 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4013 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4014 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4015 | 6 | 6724.06 | 6.7241 | 7.6073 | 0.88326 | 0.88326 | 0.78015 |  | -611.875 | -611.875
4016 | 7 | 109389 | 109.389 | 109.809 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -611.875 | -611.875
4017 | 8 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4018 | 9 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4019 | 10 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -4691.94 | -4691.94
4020 | 11 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 48359.1 | 48359.1
4021 | 12 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 108181 | 108181
4022 | 13 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 107740 | 107740
4023 | 14 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 106669 | 106669
4024 | 15 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 106047 | 106047
4025 | 16 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 105526 | 105526
4026 | 17 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 105102 | 105102
4027 | 18 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | 104831 | 104831
4028 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104830 | 104830
4029 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104832 | 104832
4030 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105245 | 105245
4031 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 62910.5 | 62910.5
4032 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4033 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4034 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4035 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4036 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4037 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4038 | 5 | -1107.31 | -1.1073 | -1.1083 | -0.00101 | 0.00101 | 1.0201e-06 |  | -611.875 | -611.875
4039 | 6 | 39836.4 | 39.8364 | 41.3812 | 1.5448 | 1.5448 | 2.3864 |  | -611.875 | -611.875
4040 | 7 | 108742 | 108.742 | 110.049 | 1.307 | 1.307 | 1.7082 |  | -611.875 | -611.875
4041 | 8 | 87604.3 | 87.6043 | 88.4669 | 0.8626 | 0.8626 | 0.74408 |  | -611.875 | -611.875
4042 | 9 | 105341 | 105.341 | 106.277 | 0.936 | 0.936 | 0.8761 |  | -1066.92 | -1066.92
4043 | 10 | 109738 | 109.738 | 110.115 | 0.377 | 0.377 | 0.14213 |  | -1066.92 | -1066.92
4044 | 11 | 109325 | 109.325 | 109.801 | 0.476 | 0.476 | 0.22658 |  | 7607.32 | 7607.32
4045 | 12 | 108956 | 108.956 | 109.225 | 0.269 | 0.269 | 0.072361 |  | 109809 | 109809
4046 | 13 | 108778 | 108.778 | 109.025 | 0.247 | 0.247 | 0.061009 |  | -754.075 | -754.075
4047 | 14 | 108649 | 108.649 | 108.985 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | -754.075 | -754.075
4048 | 15 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4049 | 16 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4050 | 17 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4051 | 18 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4052 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4053 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4054 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4055 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4056 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4057 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4058 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4059 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4060 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4061 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4062 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4063 | 6 | 779.864 | 0.77986 | 1.6852 | 0.90537 | 0.90537 | 0.81969 |  | -611.875 | -611.875
4064 | 7 | 111437 | 111.437 | 111.619 | 0.182 | 0.182 | 0.033124 |  | -611.875 | -611.875
4065 | 8 | 110700 | 110.7 | 111.333 | 0.633 | 0.633 | 0.40069 |  | -611.875 | -611.875
4066 | 9 | 110194 | 110.194 | 110.578 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -1066.92 | -1066.92
4067 | 10 | 109703 | 109.703 | 110.075 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | -1108.32 | -1108.32
4068 | 11 | 109225 | 109.225 | 109.652 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | 41381.2 | 41381.2
4069 | 12 | 108784 | 108.784 | 109.204 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | 110049 | 110049
4070 | 13 | 108615 | 108.615 | 109.042 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | 88466.9 | 88466.9
4071 | 14 | 108748 | 108.748 | 109.165 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | 106277 | 106277
4072 | 15 | 108875 | 108.875 | 109.168 | 0.293 | 0.293 | 0.085849 |  | 110115 | 110115
4073 | 16 | 95569.5 | 95.5695 | 94.5858 | -0.9837 | 0.9837 | 0.96767 |  | 109801 | 109801
4074 | 17 | 46355 | 46.355 | 45.321 | -1.034 | 1.034 | 1.0692 |  | 109225 | 109225
4075 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109025 | 109025
4076 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108985 | 108985
4077 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4078 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4079 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4080 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -754.075 | -754.075
4081 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4082 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4083 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4084 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4085 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4086 | 5 | -2429.23 | -2.4292 | -2.8601 | -0.43088 | 0.43088 | 0.18566 |  | -611.875 | -611.875
4087 | 6 | 67645.6 | 67.6456 | 69.902 | 2.2564 | 2.2564 | 5.0913 |  | -611.875 | -611.875
4088 | 7 | 111677 | 111.677 | 112.087 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | -611.875 | -611.875
4089 | 8 | 111000 | 111 | 111.427 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | -611.875 | -611.875
4090 | 9 | 110286 | 110.286 | 110.705 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | -1066.92 | -1066.92
4091 | 10 | 109667 | 109.667 | 110.079 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -1066.92 | -1066.92
4092 | 11 | 109151 | 109.151 | 109.537 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | 1685.23 | 1685.23
4093 | 12 | 108622 | 108.622 | 108.745 | 0.123 | 0.123 | 0.015129 |  | 111619 | 111619
4094 | 13 | 108154 | 108.154 | 108.242 | 0.088 | 0.088 | 0.007744 |  | 111333 | 111333
4095 | 14 | 107772 | 107.772 | 107.858 | 0.086 | 0.086 | 0.007396 |  | 110578 | 110578
4096 | 15 | 107367 | 107.367 | 107.38 | 0.013 | 0.013 | 0.000169 |  | 110075 | 110075
4097 | 16 | 102701 | 102.701 | 101.451 | -1.25 | 1.25 | 1.5625 |  | 109652 | 109652
4098 | 17 | 80890.5 | 80.8905 | 79.1268 | -1.7637 | 1.7637 | 3.1106 |  | 109204 | 109204
4099 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109042 | 109042
4100 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109165 | 109165
4101 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109168 | 109168
4102 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94585.8 | 94585.8
4103 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45321 | 45321
4104 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4105 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4106 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4107 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4108 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4109 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4110 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4111 | 6 | 7011.1 | 7.0111 | 7.9707 | 0.95962 | 0.95962 | 0.92087 |  | -611.875 | -611.875
4112 | 7 | 110310 | 110.31 | 110.68 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -611.875 | -611.875
4113 | 8 | 109531 | 109.531 | 109.874 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | -611.875 | -611.875
4114 | 9 | 108743 | 108.743 | 109.249 | 0.506 | 0.506 | 0.25604 |  | -1066.92 | -1066.92
4115 | 10 | 108049 | 108.049 | 108.021 | -0.028 | 0.028 | 0.000784 |  | -2860.11 | -2860.11
4116 | 11 | 107481 | 107.481 | 108.001 | 0.52 | 0.52 | 0.2704 |  | 69902 | 69902
4117 | 12 | 106877 | 106.877 | 107.036 | 0.159 | 0.159 | 0.025281 |  | 112087 | 112087
4118 | 13 | 106479 | 106.479 | 106.631 | 0.152 | 0.152 | 0.023104 |  | 111427 | 111427
4119 | 14 | 106264 | 106.264 | 106.626 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | 110705 | 110705
4120 | 15 | 106100 | 106.1 | 106.748 | 0.648 | 0.648 | 0.4199 |  | 110079 | 110079
4121 | 16 | 105907 | 105.907 | 104.619 | -1.288 | 1.288 | 1.6589 |  | 109537 | 109537
4122 | 17 | 49345.8 | 49.3458 | 48.0637 | -1.2821 | 1.2821 | 1.6438 |  | 108745 | 108745
4123 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108242 | 108242
4124 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107858 | 107858
4125 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107380 | 107380
4126 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101451 | 101451
4127 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79126.8 | 79126.8
4128 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4129 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4130 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4131 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4132 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4133 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4134 | 5 | -4659.41 | -4.6594 | -4.6627 | -0.0033 | 0.0033 | 1.089e-05 |  | -611.875 | -611.875
4135 | 6 | 71120.5 | 71.1205 | 73.1011 | 1.9806 | 1.9806 | 3.9228 |  | -611.875 | -611.875
4136 | 7 | 109315 | 109.315 | 109.668 | 0.353 | 0.353 | 0.12461 |  | -611.875 | -611.875
4137 | 8 | 108555 | 108.555 | 108.887 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -611.875 | -611.875
4138 | 9 | 107730 | 107.73 | 108.092 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -1066.92 | -1066.92
4139 | 10 | 107075 | 107.075 | 107.119 | 0.044 | 0.044 | 0.001936 |  | -1066.92 | -1066.92
4140 | 11 | 106579 | 106.579 | 107.166 | 0.587 | 0.587 | 0.34457 |  | 7970.72 | 7970.72
4141 | 12 | 106072 | 106.072 | 106.211 | 0.139 | 0.139 | 0.019321 |  | 110680 | 110680
4142 | 13 | 105684 | 105.684 | 105.834 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | 109874 | 109874
4143 | 14 | 105516 | 105.516 | 105.829 | 0.313 | 0.313 | 0.097969 |  | 109249 | 109249
4144 | 15 | 105313 | 105.313 | 105.774 | 0.461 | 0.461 | 0.21252 |  | 108021 | 108021
4145 | 16 | 105414 | 105.414 | 105.609 | 0.195 | 0.195 | 0.038025 |  | 108001 | 108001
4146 | 17 | 62707 | 62.707 | 61.1526 | -1.5544 | 1.5544 | 2.4162 |  | 107036 | 107036
4147 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106631 | 106631
4148 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106626 | 106626
4149 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106748 | 106748
4150 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104619 | 104619
4151 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48063.7 | 48063.7
4152 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4153 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4154 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4155 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4156 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4157 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4158 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4159 | 6 | -4526.52 | -4.5265 | -4.5293 | -0.00276 | 0.00276 | 7.6176e-06 |  | -611.875 | -611.875
4160 | 7 | 42654.3 | 42.6543 | 43.3832 | 0.7289 | 0.7289 | 0.5313 |  | -611.875 | -611.875
4161 | 8 | 45171 | 45.171 | 45.3853 | 0.2143 | 0.2143 | 0.045924 |  | -611.875 | -611.875
4162 | 9 | 78363.8 | 78.3638 | 78.6933 | 0.3295 | 0.3295 | 0.10857 |  | -1066.92 | -1066.92
4163 | 10 | 89428.9 | 89.4289 | 89.8976 | 0.4687 | 0.4687 | 0.21968 |  | -4662.71 | -4662.71
4164 | 11 | 72016.1 | 72.0161 | 72.3687 | 0.3526 | 0.3526 | 0.12433 |  | 73101.1 | 73101.1
4165 | 12 | 24225.6 | 24.2256 | 24.1246 | -0.101 | 0.101 | 0.010201 |  | 109668 | 109668
4166 | 13 | 100539 | 100.539 | 100.381 | -0.158 | 0.158 | 0.024964 |  | 108887 | 108887
4167 | 14 | 71398.7 | 71.3987 | 71.1073 | -0.2914 | 0.2914 | 0.084914 |  | 108092 | 108092
4168 | 15 | 57023.3 | 57.0233 | 56.54 | -0.4833 | 0.4833 | 0.23358 |  | 107119 | 107119
4169 | 16 | 65832.5 | 65.8325 | 64.9797 | -0.8528 | 0.8528 | 0.72727 |  | 107166 | 107166
4170 | 17 | 28770.8 | 28.7708 | 28.0298 | -0.741 | 0.741 | 0.54908 |  | 106211 | 106211
4171 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105834 | 105834
4172 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105829 | 105829
4173 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105774 | 105774
4174 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105609 | 105609
4175 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61152.6 | 61152.6
4176 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4177 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4178 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4179 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4180 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4181 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4182 | 5 | -3311.89 | -3.3119 | -3.7481 | -0.43617 | 0.43617 | 0.19024 |  | -611.875 | -611.875
4183 | 6 | 65840.3 | 65.8403 | 68.0781 | 2.2378 | 2.2378 | 5.0077 |  | -611.875 | -611.875
4184 | 7 | 110615 | 110.615 | 111.035 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -611.875 | -611.875
4185 | 8 | 109709 | 109.709 | 110.131 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | -611.875 | -611.875
4186 | 9 | 108787 | 108.787 | 109.2 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | -1066.92 | -1066.92
4187 | 10 | 108059 | 108.059 | 108.468 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | -1066.92 | -1066.92
4188 | 11 | 107554 | 107.554 | 107.962 | 0.408 | 0.408 | 0.16646 |  | -4529.28 | -4529.28
4189 | 12 | 107035 | 107.035 | 107.572 | 0.537 | 0.537 | 0.28837 |  | 43383.2 | 43383.2
4190 | 13 | 106889 | 106.889 | 107.236 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 45385.3 | 45385.3
4191 | 14 | 107148 | 107.148 | 107.492 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | 78693.3 | 78693.3
4192 | 15 | 107457 | 107.457 | 107.788 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 89897.6 | 89897.6
4193 | 16 | 107762 | 107.762 | 108.238 | 0.476 | 0.476 | 0.22658 |  | 72368.7 | 72368.7
4194 | 17 | 68703.4 | 68.7034 | 66.8465 | -1.8569 | 1.8569 | 3.4481 |  | 24124.6 | 24124.6
4195 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 100381 | 100381
4196 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71107.3 | 71107.3
4197 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56540 | 56540
4198 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64979.7 | 64979.7
4199 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28029.8 | 28029.8
4200 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4201 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4202 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4203 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4204 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4205 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4206 | 5 | -2414.76 | -2.4148 | -2.4171 | -0.00239 | 0.00239 | 5.7121e-06 |  | -611.875 | -611.875
4207 | 6 | 55761.7 | 55.7617 | 57.3508 | 1.5891 | 1.5891 | 2.5252 |  | -611.875 | -611.875
4208 | 7 | 111858 | 111.858 | 112.22 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -611.875 | -611.875
4209 | 8 | 111219 | 111.219 | 111.551 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -611.875 | -611.875
4210 | 9 | 110467 | 110.467 | 110.824 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | -1066.92 | -1066.92
4211 | 10 | 109859 | 109.859 | 109.891 | 0.032 | 0.032 | 0.001024 |  | -3748.06 | -3748.06
4212 | 11 | 109327 | 109.327 | 109.913 | 0.586 | 0.586 | 0.3434 |  | 68078.1 | 68078.1
4213 | 12 | 108826 | 108.826 | 108.975 | 0.149 | 0.149 | 0.022201 |  | 111035 | 111035
4214 | 13 | 108355 | 108.355 | 108.501 | 0.146 | 0.146 | 0.021316 |  | 110131 | 110131
4215 | 14 | 107947 | 107.947 | 108.089 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | 109200 | 109200
4216 | 15 | 107537 | 107.537 | 107.57 | 0.033 | 0.033 | 0.001089 |  | 108468 | 108468
4217 | 16 | 107482 | 107.482 | 107.626 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | 107962 | 107962
4218 | 17 | 77632.4 | 77.6324 | 75.9769 | -1.6555 | 1.6555 | 2.7407 |  | 107572 | 107572
4219 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107236 | 107236
4220 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107492 | 107492
4221 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107788 | 107788
4222 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108238 | 108238
4223 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66846.5 | 66846.5
4224 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4225 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4226 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4227 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4228 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4229 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4230 | 5 | -3306.91 | -3.3069 | -3.31 | -0.00309 | 0.00309 | 9.5481e-06 |  | -611.875 | -611.875
4231 | 6 | 70023.1 | 70.0231 | 72.3191 | 2.296 | 2.296 | 5.2716 |  | -611.875 | -611.875
4232 | 7 | 110587 | 110.587 | 110.982 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | -611.875 | -611.875
4233 | 8 | 109653 | 109.653 | 110.023 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -611.875 | -611.875
4234 | 9 | 108656 | 108.656 | 109.045 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -1066.92 | -1066.92
4235 | 10 | 107861 | 107.861 | 107.9 | 0.039 | 0.039 | 0.001521 |  | -2417.15 | -2417.15
4236 | 11 | 107267 | 107.267 | 107.849 | 0.582 | 0.582 | 0.33872 |  | 57350.8 | 57350.8
4237 | 12 | 106688 | 106.688 | 106.879 | 0.191 | 0.191 | 0.036481 |  | 112220 | 112220
4238 | 13 | 106161 | 106.161 | 106.446 | 0.285 | 0.285 | 0.081225 |  | 111551 | 111551
4239 | 14 | 105706 | 105.706 | 105.829 | 0.123 | 0.123 | 0.015129 |  | 110824 | 110824
4240 | 15 | 105269 | 105.269 | 105.279 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 |  | 109891 | 109891
4241 | 16 | 105218 | 105.218 | 105.348 | 0.13 | 0.13 | 0.0169 |  | 109913 | 109913
4242 | 17 | 81800.9 | 81.8009 | 80.1139 | -1.687 | 1.687 | 2.846 |  | 108975 | 108975
4243 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108501 | 108501
4244 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108089 | 108089
4245 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107570 | 107570
4246 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107626 | 107626
4247 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 75976.9 | 75976.9
4248 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4249 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4250 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4251 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4252 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4253 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4254 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4255 | 6 | 8736.87 | 8.7369 | 9.6348 | 0.89788 | 0.89788 | 0.80619 |  | -611.875 | -611.875
4256 | 7 | 109139 | 109.139 | 109.545 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | -611.875 | -611.875
4257 | 8 | 108128 | 108.128 | 108.537 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | -611.875 | -611.875
4258 | 9 | 107081 | 107.081 | 107.498 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -1066.92 | -1066.92
4259 | 10 | 106327 | 106.327 | 106.739 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -3310 | -3310
4260 | 11 | 105880 | 105.88 | 106.286 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | 72319.1 | 72319.1
4261 | 12 | 105417 | 105.417 | 105.825 | 0.408 | 0.408 | 0.16646 |  | 110982 | 110982
4262 | 13 | 105106 | 105.106 | 105.522 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | 110023 | 110023
4263 | 14 | 104972 | 104.972 | 105.394 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 109045 | 109045
4264 | 15 | 104844 | 104.844 | 105.276 | 0.432 | 0.432 | 0.18662 |  | 107900 | 107900
4265 | 16 | 101743 | 101.743 | 100.987 | -0.756 | 0.756 | 0.57154 |  | 107849 | 107849
4266 | 17 | 52198.8 | 52.1988 | 50.7407 | -1.4581 | 1.4581 | 2.1261 |  | 106879 | 106879
4267 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106446 | 106446
4268 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105829 | 105829
4269 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105279 | 105279
4270 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105348 | 105348
4271 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80113.9 | 80113.9
4272 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4273 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4274 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4275 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4276 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4277 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4278 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4279 | 6 | -4568.08 | -4.5681 | -4.5712 | -0.00316 | 0.00316 | 9.9856e-06 |  | -611.875 | -611.875
4280 | 7 | 76344.1 | 76.3441 | 77.4566 | 1.1125 | 1.1125 | 1.2377 |  | -611.875 | -611.875
4281 | 8 | 104099 | 104.099 | 104.462 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -611.875 | -611.875
4282 | 9 | 107433 | 107.433 | 107.857 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | -1066.92 | -1066.92
4283 | 10 | 106688 | 106.688 | 107.102 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -1066.92 | -1066.92
4284 | 11 | 106176 | 106.176 | 106.595 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | 9634.75 | 9634.75
4285 | 12 | 105647 | 105.647 | 105.597 | -0.05 | 0.05 | 0.0025 |  | 109545 | 109545
4286 | 13 | 105345 | 105.345 | 106.088 | 0.743 | 0.743 | 0.55205 |  | 108537 | 108537
4287 | 14 | 25697.6 | 25.6976 | 25.5115 | -0.1861 | 0.1861 | 0.034633 |  | 107498 | 107498
4288 | 15 | 47757.8 | 47.7578 | 47.3978 | -0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | 106739 | 106739
4289 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106286 | 106286
4290 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105825 | 105825
4291 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105522 | 105522
4292 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105394 | 105394
4293 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105276 | 105276
4294 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100987 | 100987
4295 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 50740.7 | 50740.7
4296 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4297 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4298 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4299 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4300 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4301 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4302 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4303 | 6 | -4644.33 | -4.6443 | -4.6503 | -0.00593 | 0.00593 | 3.5165e-05 |  | -611.875 | -611.875
4304 | 7 | 94227 | 94.227 | 95.2781 | 1.0511 | 1.0511 | 1.1048 |  | -611.875 | -611.875
4305 | 8 | 107914 | 107.914 | 108.347 | 0.433 | 0.433 | 0.18749 |  | -611.875 | -611.875
4306 | 9 | 107257 | 107.257 | 107.684 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | -1066.92 | -1066.92
4307 | 10 | 106716 | 106.716 | 107.131 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -1066.92 | -1066.92
4308 | 11 | 106265 | 106.265 | 106.675 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | -4571.24 | -4571.24
4309 | 12 | 105813 | 105.813 | 106.264 | 0.451 | 0.451 | 0.2034 |  | 77456.6 | 77456.6
4310 | 13 | 105479 | 105.479 | 105.918 | 0.439 | 0.439 | 0.19272 |  | 104462 | 104462
4311 | 14 | 105268 | 105.268 | 105.792 | 0.524 | 0.524 | 0.27458 |  | 107857 | 107857
4312 | 15 | 105078 | 105.078 | 105.462 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | 107102 | 107102
4313 | 16 | 105260 | 105.26 | 105.674 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | 106595 | 106595
4314 | 17 | 67538.1 | 67.5381 | 65.9737 | -1.5644 | 1.5644 | 2.4473 |  | 105597 | 105597
4315 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106088 | 106088
4316 | 19 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 25511.5 | 25511.5
4317 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47397.8 | 47397.8
4318 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4319 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4320 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4321 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4322 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4323 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4324 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4325 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4326 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4327 | 6 | 8345.84 | 8.3458 | 9.2608 | 0.91501 | 0.91501 | 0.83724 |  | -611.875 | -611.875
4328 | 7 | 109095 | 109.095 | 109.527 | 0.432 | 0.432 | 0.18662 |  | -611.875 | -611.875
4329 | 8 | 108339 | 108.339 | 108.753 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | -611.875 | -611.875
4330 | 9 | 107544 | 107.544 | 107.964 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -1066.92 | -1066.92
4331 | 10 | 107001 | 107.001 | 107.416 | 0.415 | 0.415 | 0.17222 |  | -1066.92 | -1066.92
4332 | 11 | 106674 | 106.674 | 107.086 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -4650.26 | -4650.26
4333 | 12 | 106327 | 106.327 | 106.833 | 0.506 | 0.506 | 0.25604 |  | 95278.1 | 95278.1
4334 | 13 | 106053 | 106.053 | 106.449 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | 108347 | 108347
4335 | 14 | 105857 | 105.857 | 106.252 | 0.395 | 0.395 | 0.15602 |  | 107684 | 107684
4336 | 15 | 105655 | 105.655 | 105.673 | 0.018 | 0.018 | 0.000324 |  | 107131 | 107131
4337 | 16 | 106005 | 106.005 | 106.189 | 0.184 | 0.184 | 0.033856 |  | 106675 | 106675
4338 | 17 | 62920 | 62.92 | 61.345 | -1.575 | 1.575 | 2.4806 |  | 106264 | 106264
4339 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105918 | 105918
4340 | 19 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 105792 | 105792
4341 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105462 | 105462
4342 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105674 | 105674
4343 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 65973.7 | 65973.7
4344 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4345 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4346 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4347 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4348 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4349 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4350 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4351 | 6 | -2028.46 | -2.0285 | -1.2973 | 0.7312 | 0.7312 | 0.53465 |  | -611.875 | -611.875
4352 | 7 | 109731 | 109.731 | 109.529 | -0.202 | 0.202 | 0.040804 |  | -611.875 | -611.875
4353 | 8 | 108630 | 108.63 | 109.031 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | -611.875 | -611.875
4354 | 9 | 107900 | 107.9 | 108.304 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -1066.92 | -1066.92
4355 | 10 | 107208 | 107.208 | 107.605 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | -1066.92 | -1066.92
4356 | 11 | 106571 | 106.571 | 106.962 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | 9260.85 | 9260.85
4357 | 12 | 105909 | 105.909 | 106.306 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | 109527 | 109527
4358 | 13 | 105489 | 105.489 | 105.897 | 0.408 | 0.408 | 0.16646 |  | 108753 | 108753
4359 | 14 | 105361 | 105.361 | 105.775 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | 107964 | 107964
4360 | 15 | 105238 | 105.238 | 105.676 | 0.438 | 0.438 | 0.19184 |  | 107416 | 107416
4361 | 16 | 101651 | 101.651 | 100.255 | -1.396 | 1.396 | 1.9488 |  | 107086 | 107086
4362 | 17 | 51728.9 | 51.7289 | 50.5274 | -1.2015 | 1.2015 | 1.4436 |  | 106833 | 106833
4363 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106449 | 106449
4364 | 19 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 106252 | 106252
4365 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105673 | 105673
4366 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106189 | 106189
4367 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61345 | 61345
4368 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4369 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4370 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4371 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4372 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4373 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4374 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4375 | 6 | 9385.43 | 9.3854 | 10.2651 | 0.87967 | 0.87967 | 0.77382 |  | -611.875 | -611.875
4376 | 7 | 109841 | 109.841 | 110.246 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | -611.875 | -611.875
4377 | 8 | 108956 | 108.956 | 109.334 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -611.875 | -611.875
4378 | 9 | 108015 | 108.015 | 108.412 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | -1066.92 | -1066.92
4379 | 10 | 107323 | 107.323 | 107.363 | 0.04 | 0.04 | 0.0016 |  | -1066.92 | -1066.92
4380 | 11 | 106885 | 106.885 | 107.473 | 0.588 | 0.588 | 0.34574 |  | -1297.26 | -1297.26
4381 | 12 | 106420 | 106.42 | 106.555 | 0.135 | 0.135 | 0.018225 |  | 109529 | 109529
4382 | 13 | 105992 | 105.992 | 106.144 | 0.152 | 0.152 | 0.023104 |  | 109031 | 109031
4383 | 14 | 105619 | 105.619 | 105.853 | 0.234 | 0.234 | 0.054756 |  | 108304 | 108304
4384 | 15 | 105226 | 105.226 | 105.746 | 0.52 | 0.52 | 0.2704 |  | 107605 | 107605
4385 | 16 | 99501.7 | 99.5017 | 98.2267 | -1.275 | 1.275 | 1.6256 |  | 106962 | 106962
4386 | 17 | 40808.8 | 40.8088 | 39.8748 | -0.934 | 0.934 | 0.87236 |  | 106306 | 106306
4387 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105897 | 105897
4388 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105775 | 105775
4389 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105676 | 105676
4390 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100255 | 100255
4391 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 50527.4 | 50527.4
4392 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4393 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4394 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4395 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4396 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4397 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4398 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4399 | 6 | -4568.41 | -4.5684 | -4.5732 | -0.00476 | 0.00476 | 2.2658e-05 |  | -611.875 | -611.875
4400 | 7 | 93736 | 93.736 | 95.024 | 1.288 | 1.288 | 1.6589 |  | -611.875 | -611.875
4401 | 8 | 108933 | 108.933 | 109.345 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -611.875 | -611.875
4402 | 9 | 108030 | 108.03 | 108.424 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -1066.92 | -1066.92
4403 | 10 | 107204 | 107.204 | 107.245 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | -1066.92 | -1066.92
4404 | 11 | 106484 | 106.484 | 106.995 | 0.511 | 0.511 | 0.26112 |  | 10265.1 | 10265.1
4405 | 12 | 105744 | 105.744 | 106.085 | 0.341 | 0.341 | 0.11628 |  | 110246 | 110246
4406 | 13 | 105231 | 105.231 | 105.569 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | 109334 | 109334
4407 | 14 | 104905 | 104.905 | 105.178 | 0.273 | 0.273 | 0.074529 |  | 108412 | 108412
4408 | 15 | 104580 | 104.58 | 104.615 | 0.035 | 0.035 | 0.001225 |  | 107363 | 107363
4409 | 16 | 87090.8 | 87.0908 | 85.862 | -1.2288 | 1.2288 | 1.5099 |  | 107473 | 107473
4410 | 17 | 39063.8 | 39.0638 | 38.2186 | -0.8452 | 0.8452 | 0.71436 |  | 106555 | 106555
4411 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106144 | 106144
4412 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105853 | 105853
4413 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105746 | 105746
4414 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98226.7 | 98226.7
4415 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 39874.8 | 39874.8
4416 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4417 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4418 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4419 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4420 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4421 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4422 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4423 | 6 | -4623.19 | -4.6232 | -4.6278 | -0.00464 | 0.00464 | 2.153e-05 |  | -611.875 | -611.875
4424 | 7 | 84520.3 | 84.5203 | 85.6783 | 1.158 | 1.158 | 1.341 |  | -611.875 | -611.875
4425 | 8 | 57779.3 | 57.7793 | 58.0602 | 0.2809 | 0.2809 | 0.078905 |  | -611.875 | -611.875
4426 | 9 | 107575 | 107.575 | 107.957 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | -1066.92 | -1066.92
4427 | 10 | 98760.3 | 98.7603 | 99.3137 | 0.5534 | 0.5534 | 0.30625 |  | -1066.92 | -1066.92
4428 | 11 | 86054.8 | 86.0548 | 86.5533 | 0.4985 | 0.4985 | 0.2485 |  | -4573.17 | -4573.17
4429 | 12 | 104421 | 104.421 | 104.001 | -0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | 95024 | 95024
4430 | 13 | 104408 | 104.408 | 104.787 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | 109345 | 109345
4431 | 14 | 104396 | 104.396 | 104.838 | 0.442 | 0.442 | 0.19536 |  | 108424 | 108424
4432 | 15 | 104421 | 104.421 | 104.894 | 0.473 | 0.473 | 0.22373 |  | 107245 | 107245
4433 | 16 | 104665 | 104.665 | 104.798 | 0.133 | 0.133 | 0.017689 |  | 106995 | 106995
4434 | 17 | 68633.1 | 68.6331 | 66.9904 | -1.6427 | 1.6427 | 2.6985 |  | 106085 | 106085
4435 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105569 | 105569
4436 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105178 | 105178
4437 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104615 | 104615
4438 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85862 | 85862
4439 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 38218.6 | 38218.6
4440 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4441 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4442 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4443 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4444 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4445 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4446 | 5 | -4668.33 | -4.6683 | -4.671 | -0.00265 | 0.00265 | 7.0225e-06 |  | -611.875 | -611.875
4447 | 6 | 63390 | 63.39 | 64.9423 | 1.5523 | 1.5523 | 2.4096 |  | -611.875 | -611.875
4448 | 7 | 108635 | 108.635 | 108.694 | 0.059 | 0.059 | 0.003481 |  | -611.875 | -611.875
4449 | 8 | 107744 | 107.744 | 108.144 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -611.875 | -611.875
4450 | 9 | 106844 | 106.844 | 107.243 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | -1066.92 | -1066.92
4451 | 10 | 106119 | 106.119 | 106.14 | 0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | -1066.92 | -1066.92
4452 | 11 | 105539 | 105.539 | 105.923 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -4627.83 | -4627.83
4453 | 12 | 104952 | 104.952 | 105.232 | 0.28 | 0.28 | 0.0784 |  | 85678.3 | 85678.3
4454 | 13 | 104491 | 104.491 | 104.775 | 0.284 | 0.284 | 0.080656 |  | 58060.2 | 58060.2
4455 | 14 | 104123 | 104.123 | 104.418 | 0.295 | 0.295 | 0.087025 |  | 107957 | 107957
4456 | 15 | 103800 | 103.8 | 103.836 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | 99313.7 | 99313.7
4457 | 16 | 103895 | 103.895 | 104.05 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | 86553.3 | 86553.3
4458 | 17 | 74615.9 | 74.6159 | 72.99 | -1.6259 | 1.6259 | 2.6436 |  | 104001 | 104001
4459 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104787 | 104787
4460 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104838 | 104838
4461 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104894 | 104894
4462 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104798 | 104798
4463 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66990.4 | 66990.4
4464 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4465 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4466 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4467 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4468 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4469 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4470 | 5 | -4657.18 | -4.6572 | -4.659 | -0.00185 | 0.00185 | 3.4225e-06 |  | -611.875 | -611.875
4471 | 6 | 46436.4 | 46.4364 | 48.0204 | 1.584 | 1.584 | 2.5091 |  | -611.875 | -611.875
4472 | 7 | 108253 | 108.253 | 108.608 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | -611.875 | -611.875
4473 | 8 | 107370 | 107.37 | 107.828 | 0.458 | 0.458 | 0.20976 |  | -611.875 | -611.875
4474 | 9 | 106474 | 106.474 | 106.849 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -1066.92 | -1066.92
4475 | 10 | 105736 | 105.736 | 106.084 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | -4670.98 | -4670.98
4476 | 11 | 105211 | 105.211 | 105.567 | 0.356 | 0.356 | 0.12674 |  | 64942.3 | 64942.3
4477 | 12 | 104672 | 104.672 | 105.166 | 0.494 | 0.494 | 0.24404 |  | 108694 | 108694
4478 | 13 | 104278 | 104.278 | 104.657 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | 108144 | 108144
4479 | 14 | 104011 | 104.011 | 104.456 | 0.445 | 0.445 | 0.19803 |  | 107243 | 107243
4480 | 15 | 103750 | 103.75 | 104.382 | 0.632 | 0.632 | 0.39942 |  | 106140 | 106140
4481 | 16 | 103862 | 103.862 | 103.932 | 0.07 | 0.07 | 0.0049 |  | 105923 | 105923
4482 | 17 | 67690.9 | 67.6909 | 66.269 | -1.4219 | 1.4219 | 2.0218 |  | 105232 | 105232
4483 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104775 | 104775
4484 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104418 | 104418
4485 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103836 | 103836
4486 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104050 | 104050
4487 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72990 | 72990
4488 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4489 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4490 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4491 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4492 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4493 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4494 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4495 | 6 | -2757.47 | -2.7575 | -2.1094 | 0.64809 | 0.64809 | 0.42002 |  | -611.875 | -611.875
4496 | 7 | 107989 | 107.989 | 108.071 | 0.082 | 0.082 | 0.006724 |  | -611.875 | -611.875
4497 | 8 | 106859 | 106.859 | 107.255 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | -611.875 | -611.875
4498 | 9 | 105983 | 105.983 | 106.407 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | -1066.92 | -1066.92
4499 | 10 | 105268 | 105.268 | 105.684 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -4659.03 | -4659.03
4500 | 11 | 104702 | 104.702 | 105.107 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | 48020.4 | 48020.4
4501 | 12 | 104135 | 104.135 | 104.524 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | 108608 | 108608
4502 | 13 | 103739 | 103.739 | 104.11 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | 107828 | 107828
4503 | 14 | 103532 | 103.532 | 103.935 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | 106849 | 106849
4504 | 15 | 97262.7 | 97.2627 | 96.4824 | -0.7803 | 0.7803 | 0.60887 |  | 106084 | 106084
4505 | 16 | 59323.7 | 59.3237 | 58.3665 | -0.9572 | 0.9572 | 0.91623 |  | 105567 | 105567
4506 | 17 | -963.246 | -0.96325 | -0.9628 | 0.000446 | 0.000446 | 1.9892e-07 |  | 105166 | 105166
4507 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104657 | 104657
4508 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104456 | 104456
4509 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104382 | 104382
4510 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103932 | 103932
4511 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 66269 | 66269
4512 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4513 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4514 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4515 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4516 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4517 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4518 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4519 | 6 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4520 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4521 | 8 | -971.364 | -0.97136 | -0.97135 | 1.1e-05 | 1.1e-05 | 1.21e-10 |  | -611.875 | -611.875
4522 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4523 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
4524 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2109.38 | -2109.38
4525 | 12 | -4648.56 | -4.6486 | -4.6485 | 9e-05 | 9e-05 | 8.1e-09 |  | 108071 | 108071
4526 | 13 | 12235.4 | 12.2354 | 12.0764 | -0.159 | 0.159 | 0.025281 |  | 107255 | 107255
4527 | 14 | 61500.8 | 61.5008 | 61.1812 | -0.3196 | 0.3196 | 0.10214 |  | 106407 | 106407
4528 | 15 | 105316 | 105.316 | 105.319 | 0.003 | 0.003 | 9e-06 |  | 105684 | 105684
4529 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105107 | 105107
4530 | 17 | -4716.1 | -4.7161 | -4.7129 | 0.00316 | 0.00316 | 9.9856e-06 |  | 104524 | 104524
4531 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104110 | 104110
4532 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103935 | 103935
4533 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 96482.4 | 96482.4
4534 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58366.5 | 58366.5
4535 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -962.8 | -962.8
4536 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4537 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4538 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4539 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4540 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4541 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4542 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4543 | 6 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4544 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4545 | 8 | -4631.95 | -4.6319 | -4.6328 | -0.00081 | 0.00081 | 6.561e-07 |  | -611.875 | -611.875
4546 | 9 | 24158.9 | 24.1589 | 24.436 | 0.2771 | 0.2771 | 0.076784 |  | -1066.92 | -1066.92
4547 | 10 | 65414.9 | 65.4149 | 65.843 | 0.4281 | 0.4281 | 0.18327 |  | -1066.92 | -1066.92
4548 | 11 | 102993 | 102.993 | 103.631 | 0.638 | 0.638 | 0.40704 |  | -924.715 | -924.715
4549 | 12 | 105043 | 105.043 | 105.278 | 0.235 | 0.235 | 0.055225 |  | -924.715 | -924.715
4550 | 13 | 59288.8 | 59.2888 | 58.9869 | -0.3019 | 0.3019 | 0.091144 |  | -971.353 | -971.353
4551 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4552 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4553 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4554 | 17 | -4731.65 | -4.7316 | -4.728 | 0.00367 | 0.00367 | 1.3469e-05 |  | -4648.47 | -4648.47
4555 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 12076.4 | 12076.4
4556 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61181.2 | 61181.2
4557 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105319 | 105319
4558 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4559 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4712.94 | -4712.94
4560 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4561 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4562 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4563 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4564 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4565 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4566 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4567 | 6 | -4550.41 | -4.5504 | -4.552 | -0.00156 | 0.00156 | 2.4336e-06 |  | -611.875 | -611.875
4568 | 7 | 2897.72 | 2.8977 | 3.3681 | 0.47035 | 0.47035 | 0.22123 |  | -611.875 | -611.875
4569 | 8 | 106790 | 106.79 | 106.773 | -0.017 | 0.017 | 0.000289 |  | -611.875 | -611.875
4570 | 9 | 105654 | 105.654 | 106.06 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | -1066.92 | -1066.92
4571 | 10 | 104974 | 104.974 | 105.011 | 0.037 | 0.037 | 0.001369 |  | -1066.92 | -1066.92
4572 | 11 | 104529 | 104.529 | 105.062 | 0.533 | 0.533 | 0.28409 |  | -924.715 | -924.715
4573 | 12 | 104067 | 104.067 | 104.185 | 0.118 | 0.118 | 0.013924 |  | -924.715 | -924.715
4574 | 13 | 103743 | 103.743 | 103.863 | 0.12 | 0.12 | 0.0144 |  | -4632.76 | -4632.76
4575 | 14 | 103550 | 103.55 | 103.662 | 0.112 | 0.112 | 0.012544 |  | 24436 | 24436
4576 | 15 | 88086.7 | 88.0867 | 87.419 | -0.6677 | 0.6677 | 0.44582 |  | 65843 | 65843
4577 | 16 | 71522.1 | 71.5221 | 70.3906 | -1.1315 | 1.1315 | 1.2803 |  | 103631 | 103631
4578 | 17 | 22736.9 | 22.7369 | 22.1761 | -0.5608 | 0.5608 | 0.3145 |  | 105278 | 105278
4579 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 58986.9 | 58986.9
4580 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4581 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4582 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4583 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4727.98 | -4727.98
4584 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4585 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4586 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4587 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4588 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4589 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4590 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4591 | 6 | -4614.16 | -4.6142 | -4.6174 | -0.00329 | 0.00329 | 1.0824e-05 |  | -611.875 | -611.875
4592 | 7 | 53484.8 | 53.4848 | 54.5323 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0973 |  | -611.875 | -611.875
4593 | 8 | 105475 | 105.475 | 105.956 | 0.481 | 0.481 | 0.23136 |  | -611.875 | -611.875
4594 | 9 | 105734 | 105.734 | 106.131 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | -1066.92 | -1066.92
4595 | 10 | 105059 | 105.059 | 105.448 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -1066.92 | -1066.92
4596 | 11 | 104418 | 104.418 | 104.799 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -4551.97 | -4551.97
4597 | 12 | 103764 | 103.764 | 104.218 | 0.454 | 0.454 | 0.20612 |  | 3368.07 | 3368.07
4598 | 13 | 103356 | 103.356 | 103.708 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | 106773 | 106773
4599 | 14 | 103206 | 103.206 | 103.576 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | 106060 | 106060
4600 | 15 | 103075 | 103.075 | 103.448 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | 105011 | 105011
4601 | 16 | 89486.2 | 89.4862 | 88.7608 | -0.7254 | 0.7254 | 0.52621 |  | 105062 | 105062
4602 | 17 | 40688.6 | 40.6886 | 39.6768 | -1.0118 | 1.0118 | 1.0237 |  | 104185 | 104185
4603 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103863 | 103863
4604 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103662 | 103662
4605 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87419 | 87419
4606 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70390.6 | 70390.6
4607 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 22176.1 | 22176.1
4608 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4609 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4610 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4611 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4612 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4613 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4614 | 5 | -4694.1 | -4.6941 | -4.6964 | -0.00235 | 0.00235 | 5.5225e-06 |  | -611.875 | -611.875
4615 | 6 | 52993 | 52.993 | 54.4216 | 1.4286 | 1.4286 | 2.0409 |  | -611.875 | -611.875
4616 | 7 | 107298 | 107.298 | 107.331 | 0.033 | 0.033 | 0.001089 |  | -611.875 | -611.875
4617 | 8 | 106416 | 106.416 | 106.758 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | -611.875 | -611.875
4618 | 9 | 105518 | 105.518 | 105.972 | 0.454 | 0.454 | 0.20612 |  | -1066.92 | -1066.92
4619 | 10 | 104862 | 104.862 | 104.865 | 0.003 | 0.003 | 9e-06 |  | -1066.92 | -1066.92
4620 | 11 | 104458 | 104.458 | 104.544 | 0.086 | 0.086 | 0.007396 |  | -4617.45 | -4617.45
4621 | 12 | 104029 | 104.029 | 104.163 | 0.134 | 0.134 | 0.017956 |  | 54532.3 | 54532.3
4622 | 13 | 76989.1 | 76.9891 | 76.8223 | -0.1668 | 0.1668 | 0.027822 |  | 105956 | 105956
4623 | 14 | 103580 | 103.58 | 104.025 | 0.445 | 0.445 | 0.19803 |  | 106131 | 106131
4624 | 15 | 78868.8 | 78.8688 | 78.584 | -0.2848 | 0.2848 | 0.081111 |  | 105448 | 105448
4625 | 16 | 80230.1 | 80.2301 | 79.2858 | -0.9443 | 0.9443 | 0.8917 |  | 104799 | 104799
4626 | 17 | 46312.9 | 46.3129 | 44.9986 | -1.3143 | 1.3143 | 1.7274 |  | 104218 | 104218
4627 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103708 | 103708
4628 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103576 | 103576
4629 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103448 | 103448
4630 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88760.8 | 88760.8
4631 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 39676.8 | 39676.8
4632 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4633 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4634 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4635 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4636 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4637 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4638 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4639 | 6 | 1966.42 | 1.9664 | 2.6759 | 0.70953 | 0.70953 | 0.50343 |  | -611.875 | -611.875
4640 | 7 | 104879 | 104.879 | 105.523 | 0.644 | 0.644 | 0.41474 |  | -611.875 | -611.875
4641 | 8 | 107473 | 107.473 | 107.888 | 0.415 | 0.415 | 0.17223 |  | -611.875 | -611.875
4642 | 9 | 106759 | 106.759 | 107.169 | 0.41 | 0.41 | 0.1681 |  | -1066.92 | -1066.92
4643 | 10 | 106066 | 106.066 | 106.106 | 0.04 | 0.04 | 0.0016 |  | -4696.45 | -4696.45
4644 | 11 | 105800 | 105.8 | 106.082 | 0.282 | 0.282 | 0.079524 |  | 54421.6 | 54421.6
4645 | 12 | 97003.2 | 97.0032 | 96.5873 | -0.4159 | 0.4159 | 0.17297 |  | 107331 | 107331
4646 | 13 | 78426.1 | 78.4261 | 78.1656 | -0.2605 | 0.2605 | 0.06786 |  | 106758 | 106758
4647 | 14 | 104412 | 104.412 | 104.599 | 0.187 | 0.187 | 0.034969 |  | 105972 | 105972
4648 | 15 | 95507.2 | 95.5072 | 94.7159 | -0.7913 | 0.7913 | 0.62616 |  | 104865 | 104865
4649 | 16 | 48141.6 | 48.1416 | 47.3132 | -0.8284 | 0.8284 | 0.68625 |  | 104544 | 104544
4650 | 17 | 32770.7 | 32.7707 | 31.9413 | -0.8294 | 0.8294 | 0.6879 |  | 104163 | 104163
4651 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 76822.3 | 76822.3
4652 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104025 | 104025
4653 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 78584 | 78584
4654 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79285.8 | 79285.8
4655 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 44998.6 | 44998.6
4656 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4657 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4658 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4659 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4660 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4661 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4662 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4663 | 6 | 16672.5 | 16.6725 | 17.6779 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0108 |  | -611.875 | -611.875
4664 | 7 | 109067 | 109.067 | 109.426 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -611.875 | -611.875
4665 | 8 | 108169 | 108.169 | 108.54 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | -611.875 | -611.875
4666 | 9 | 107254 | 107.254 | 107.618 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | -1066.92 | -1066.92
4667 | 10 | 106498 | 106.498 | 106.527 | 0.029 | 0.029 | 0.000841 |  | -1066.92 | -1066.92
4668 | 11 | 105931 | 105.931 | 106.332 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | 2675.95 | 2675.95
4669 | 12 | 105312 | 105.312 | 105.637 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | 105523 | 105523
4670 | 13 | 104852 | 104.852 | 105.141 | 0.289 | 0.289 | 0.083521 |  | 107888 | 107888
4671 | 14 | 104430 | 104.43 | 104.596 | 0.166 | 0.166 | 0.027556 |  | 107169 | 107169
4672 | 15 | 104026 | 104.026 | 104.559 | 0.533 | 0.533 | 0.28409 |  | 106106 | 106106
4673 | 16 | 104149 | 104.149 | 104.329 | 0.18 | 0.18 | 0.0324 |  | 106082 | 106082
4674 | 17 | 72576.9 | 72.5769 | 71.0879 | -1.489 | 1.489 | 2.2171 |  | 96587.3 | 96587.3
4675 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 78165.6 | 78165.6
4676 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104599 | 104599
4677 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94715.9 | 94715.9
4678 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47313.2 | 47313.2
4679 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31941.3 | 31941.3
4680 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4681 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4682 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4683 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4684 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4685 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4686 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4687 | 6 | 12903 | 12.903 | 13.8795 | 0.9765 | 0.9765 | 0.95355 |  | -611.875 | -611.875
4688 | 7 | 109134 | 109.134 | 109.495 | 0.361 | 0.361 | 0.13032 |  | -611.875 | -611.875
4689 | 8 | 108371 | 108.371 | 108.744 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | -611.875 | -611.875
4690 | 9 | 107586 | 107.586 | 107.952 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | -1066.92 | -1066.92
4691 | 10 | 106769 | 106.769 | 106.832 | 0.063 | 0.063 | 0.003969 |  | -1066.92 | -1066.92
4692 | 11 | 105991 | 105.991 | 106.555 | 0.564 | 0.564 | 0.3181 |  | 17677.9 | 17677.9
4693 | 12 | 105202 | 105.202 | 105.359 | 0.157 | 0.157 | 0.024649 |  | 109426 | 109426
4694 | 13 | 104744 | 104.744 | 105.049 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 108540 | 108540
4695 | 14 | 104499 | 104.499 | 104.849 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | 107618 | 107618
4696 | 15 | 104292 | 104.292 | 104.317 | 0.025 | 0.025 | 0.000625 |  | 106527 | 106527
4697 | 16 | 104562 | 104.562 | 105.109 | 0.547 | 0.547 | 0.29921 |  | 106332 | 106332
4698 | 17 | 62996.5 | 62.9965 | 61.553 | -1.4435 | 1.4435 | 2.0837 |  | 105637 | 105637
4699 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105141 | 105141
4700 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104596 | 104596
4701 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104559 | 104559
4702 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104329 | 104329
4703 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71087.9 | 71087.9
4704 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4705 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4706 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4707 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4708 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4709 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4710 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4711 | 6 | -4787.33 | -4.7873 | -3.2744 | 1.5129 | 1.5129 | 2.289 |  | -611.875 | -611.875
4712 | 7 | 108918 | 108.918 | 109.098 | 0.18 | 0.18 | 0.0324 |  | -611.875 | -611.875
4713 | 8 | 108225 | 108.225 | 108.503 | 0.278 | 0.278 | 0.077284 |  | -611.875 | -611.875
4714 | 9 | 107645 | 107.645 | 108.032 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -1066.92 | -1066.92
4715 | 10 | 107025 | 107.025 | 107.41 | 0.385 | 0.385 | 0.14822 |  | -1066.92 | -1066.92
4716 | 11 | 106373 | 106.373 | 106.759 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | 13879.5 | 13879.5
4717 | 12 | 105719 | 105.719 | 106.153 | 0.434 | 0.434 | 0.18836 |  | 109495 | 109495
4718 | 13 | 105367 | 105.367 | 105.789 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 108744 | 108744
4719 | 14 | 105278 | 105.278 | 105.785 | 0.507 | 0.507 | 0.25705 |  | 107952 | 107952
4720 | 15 | 105203 | 105.203 | 105.59 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | 106832 | 106832
4721 | 16 | 99334.1 | 99.3341 | 98.4939 | -0.8402 | 0.8402 | 0.70594 |  | 106555 | 106555
4722 | 17 | 48180.7 | 48.1807 | 46.8309 | -1.3498 | 1.3498 | 1.822 |  | 105359 | 105359
4723 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105049 | 105049
4724 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104849 | 104849
4725 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104317 | 104317
4726 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105109 | 105109
4727 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61553 | 61553
4728 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4729 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4730 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4731 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4732 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4733 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4734 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4735 | 6 | 18847 | 18.847 | 19.8861 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0797 |  | -611.875 | -611.875
4736 | 7 | 108904 | 108.904 | 109.261 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | -611.875 | -611.875
4737 | 8 | 108053 | 108.053 | 108.41 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | -611.875 | -611.875
4738 | 9 | 107192 | 107.192 | 107.557 | 0.365 | 0.365 | 0.13323 |  | -1066.92 | -1066.92
4739 | 10 | 106652 | 106.652 | 107.017 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -1066.92 | -1066.92
4740 | 11 | 106380 | 106.38 | 106.753 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | -3274.4 | -3274.4
4741 | 12 | 106112 | 106.112 | 106.614 | 0.502 | 0.502 | 0.252 |  | 109098 | 109098
4742 | 13 | 105960 | 105.96 | 106.343 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | 108503 | 108503
4743 | 14 | 105879 | 105.879 | 106.339 | 0.46 | 0.46 | 0.2116 |  | 108032 | 108032
4744 | 15 | 105790 | 105.79 | 106.192 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | 107410 | 107410
4745 | 16 | 100390 | 100.39 | 99.1742 | -1.2158 | 1.2158 | 1.4782 |  | 106759 | 106759
4746 | 17 | 31954.1 | 31.9541 | 31.1184 | -0.8357 | 0.8357 | 0.69839 |  | 106153 | 106153
4747 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105789 | 105789
4748 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105785 | 105785
4749 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105590 | 105590
4750 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98493.9 | 98493.9
4751 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46830.9 | 46830.9
4752 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4753 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4754 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4755 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4756 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4757 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4758 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4759 | 6 | -4733.86 | -4.7339 | -4.7384 | -0.00456 | 0.00456 | 2.0794e-05 |  | -611.875 | -611.875
4760 | 7 | 92282.1 | 92.2821 | 93.5838 | 1.3017 | 1.3017 | 1.6944 |  | -611.875 | -611.875
4761 | 8 | 108570 | 108.57 | 108.916 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | -611.875 | -611.875
4762 | 9 | 107924 | 107.924 | 108.261 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | -1066.92 | -1066.92
4763 | 10 | 107229 | 107.229 | 107.304 | 0.075 | 0.075 | 0.005625 |  | -1066.92 | -1066.92
4764 | 11 | 106669 | 106.669 | 107.236 | 0.567 | 0.567 | 0.32149 |  | 19886.1 | 19886.1
4765 | 12 | 106087 | 106.087 | 106.279 | 0.192 | 0.192 | 0.036864 |  | 109261 | 109261
4766 | 13 | 105610 | 105.61 | 105.928 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | 108410 | 108410
4767 | 14 | 105183 | 105.183 | 105.6 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | 107557 | 107557
4768 | 15 | 104781 | 104.781 | 105.209 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | 107017 | 107017
4769 | 16 | 85331 | 85.331 | 84.3639 | -0.9671 | 0.9671 | 0.93528 |  | 106753 | 106753
4770 | 17 | 36881.4 | 36.8814 | 35.9418 | -0.9396 | 0.9396 | 0.88285 |  | 106614 | 106614
4771 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106343 | 106343
4772 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106339 | 106339
4773 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106192 | 106192
4774 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99174.2 | 99174.2
4775 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31118.4 | 31118.4
4776 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4777 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4778 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4779 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4780 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4781 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4782 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4783 | 6 | -4727.34 | -4.7273 | -4.7304 | -0.0031 | 0.0031 | 9.61e-06 |  | -611.875 | -611.875
4784 | 7 | 87160.4 | 87.1604 | 88.1918 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0638 |  | -611.875 | -611.875
4785 | 8 | 108334 | 108.334 | 108.735 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | -611.875 | -611.875
4786 | 9 | 107578 | 107.578 | 107.954 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -1066.92 | -1066.92
4787 | 10 | 106889 | 106.889 | 106.872 | -0.017 | 0.017 | 0.000289 |  | -1066.92 | -1066.92
4788 | 11 | 106286 | 106.286 | 106.789 | 0.503 | 0.503 | 0.25301 |  | -4738.42 | -4738.42
4789 | 12 | 105714 | 105.714 | 105.839 | 0.125 | 0.125 | 0.015625 |  | 93583.8 | 93583.8
4790 | 13 | 105221 | 105.221 | 105.366 | 0.145 | 0.145 | 0.021025 |  | 108916 | 108916
4791 | 14 | 104833 | 104.833 | 105.082 | 0.249 | 0.249 | 0.062001 |  | 108261 | 108261
4792 | 15 | 104400 | 104.4 | 104.757 | 0.357 | 0.357 | 0.12745 |  | 107304 | 107304
4793 | 16 | 83322.5 | 83.3225 | 82.4817 | -0.8408 | 0.8408 | 0.70694 |  | 107236 | 107236
4794 | 17 | 33867.1 | 33.8671 | 32.9837 | -0.8834 | 0.8834 | 0.7804 |  | 106279 | 106279
4795 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105928 | 105928
4796 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105600 | 105600
4797 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105209 | 105209
4798 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84363.9 | 84363.9
4799 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35941.8 | 35941.8
4800 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4801 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4802 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4803 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4804 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4805 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4806 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4807 | 6 | 16027.3 | 16.0273 | 17.1285 | 1.1012 | 1.1012 | 1.2126 |  | -611.875 | -611.875
4808 | 7 | 108660 | 108.66 | 109.076 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -611.875 | -611.875
4809 | 8 | 107825 | 107.825 | 108.243 | 0.418 | 0.418 | 0.17472 |  | -611.875 | -611.875
4810 | 9 | 106980 | 106.98 | 107.393 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | -1066.92 | -1066.92
4811 | 10 | 106265 | 106.265 | 106.669 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -1066.92 | -1066.92
4812 | 11 | 105677 | 105.677 | 106.084 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -4730.44 | -4730.44
4813 | 12 | 105096 | 105.096 | 105.119 | 0.023 | 0.023 | 0.000529 |  | 88191.8 | 88191.8
4814 | 13 | 104676 | 104.676 | 105.377 | 0.701 | 0.701 | 0.4914 |  | 108735 | 108735
4815 | 14 | 104391 | 104.391 | 104.805 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | 107954 | 107954
4816 | 15 | 104125 | 104.125 | 104.463 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | 106872 | 106872
4817 | 16 | 104297 | 104.297 | 104.514 | 0.217 | 0.217 | 0.047089 |  | 106789 | 106789
4818 | 17 | 75556.3 | 75.5563 | 73.9522 | -1.6041 | 1.6041 | 2.5731 |  | 105839 | 105839
4819 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105366 | 105366
4820 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105082 | 105082
4821 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104757 | 104757
4822 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82481.7 | 82481.7
4823 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32983.7 | 32983.7
4824 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4825 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4826 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4827 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4828 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4829 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4830 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4831 | 6 | 2974.29 | 2.9743 | 3.712 | 0.73775 | 0.73775 | 0.54428 |  | -611.875 | -611.875
4832 | 7 | 108290 | 108.29 | 108.715 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | -611.875 | -611.875
4833 | 8 | 107533 | 107.533 | 107.958 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | -611.875 | -611.875
4834 | 9 | 106758 | 106.758 | 107.186 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | -1066.92 | -1066.92
4835 | 10 | 106112 | 106.112 | 106.532 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | -1066.92 | -1066.92
4836 | 11 | 105583 | 105.583 | 106.002 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | 17128.5 | 17128.5
4837 | 12 | 105053 | 105.053 | 105.545 | 0.492 | 0.492 | 0.24206 |  | 109076 | 109076
4838 | 13 | 104703 | 104.703 | 105.085 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | 108243 | 108243
4839 | 14 | 104494 | 104.494 | 104.886 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | 107393 | 107393
4840 | 15 | 104293 | 104.293 | 104.999 | 0.706 | 0.706 | 0.49844 |  | 106669 | 106669
4841 | 16 | 104466 | 104.466 | 104.477 | 0.011 | 0.011 | 0.000121 |  | 106084 | 106084
4842 | 17 | 60691.4 | 60.6914 | 58.8637 | -1.8277 | 1.8277 | 3.3405 |  | 105119 | 105119
4843 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105377 | 105377
4844 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104805 | 104805
4845 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104463 | 104463
4846 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104514 | 104514
4847 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73952.2 | 73952.2
4848 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4849 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4850 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4851 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4852 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4853 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4854 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4855 | 6 | 1405.51 | 1.4055 | 2.1215 | 0.71595 | 0.71595 | 0.51258 |  | -611.875 | -611.875
4856 | 7 | 108783 | 108.783 | 108.828 | 0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | -611.875 | -611.875
4857 | 8 | 107762 | 107.762 | 108.175 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | -611.875 | -611.875
4858 | 9 | 106724 | 106.724 | 107.131 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -1066.92 | -1066.92
4859 | 10 | 105889 | 105.889 | 105.925 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | -1066.92 | -1066.92
4860 | 11 | 105321 | 105.321 | 105.791 | 0.47 | 0.47 | 0.2209 |  | 3712.04 | 3712.04
4861 | 12 | 104737 | 104.737 | 104.869 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | 108715 | 108715
4862 | 13 | 104304 | 104.304 | 104.438 | 0.134 | 0.134 | 0.017956 |  | 107958 | 107958
4863 | 14 | 104022 | 104.022 | 104.161 | 0.139 | 0.139 | 0.019321 |  | 107186 | 107186
4864 | 15 | 103740 | 103.74 | 103.893 | 0.153 | 0.153 | 0.023409 |  | 106532 | 106532
4865 | 16 | 104272 | 104.272 | 104.431 | 0.159 | 0.159 | 0.025281 |  | 106002 | 106002
4866 | 17 | 55103.2 | 55.1032 | 53.5855 | -1.5177 | 1.5177 | 2.3034 |  | 105545 | 105545
4867 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105085 | 105085
4868 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104886 | 104886
4869 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104999 | 104999
4870 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104477 | 104477
4871 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58863.7 | 58863.7
4872 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4873 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4874 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4875 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4876 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4877 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4878 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4879 | 6 | 15410.5 | 15.4105 | 16.2096 | 0.7991 | 0.7991 | 0.63856 |  | -611.875 | -611.875
4880 | 7 | 107883 | 107.883 | 108.29 | 0.407 | 0.407 | 0.16565 |  | -611.875 | -611.875
4881 | 8 | 107059 | 107.059 | 107.448 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -611.875 | -611.875
4882 | 9 | 106236 | 106.236 | 106.606 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | -1066.92 | -1066.92
4883 | 10 | 105513 | 105.513 | 105.993 | 0.48 | 0.48 | 0.2304 |  | -1066.92 | -1066.92
4884 | 11 | 104938 | 104.938 | 105.28 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | 2121.46 | 2121.46
4885 | 12 | 104349 | 104.349 | 104.698 | 0.349 | 0.349 | 0.1218 |  | 108828 | 108828
4886 | 13 | 103923 | 103.923 | 104.271 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | 108175 | 108175
4887 | 14 | 103651 | 103.651 | 103.827 | 0.176 | 0.176 | 0.030976 |  | 107131 | 107131
4888 | 15 | 103387 | 103.387 | 103.659 | 0.272 | 0.272 | 0.073984 |  | 105925 | 105925
4889 | 16 | 103454 | 103.454 | 103.664 | 0.21 | 0.21 | 0.0441 |  | 105791 | 105791
4890 | 17 | 76003 | 76.003 | 74.0516 | -1.9514 | 1.9514 | 3.808 |  | 104869 | 104869
4891 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104438 | 104438
4892 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104161 | 104161
4893 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103893 | 103893
4894 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104431 | 104431
4895 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 53585.5 | 53585.5
4896 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4897 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4898 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4899 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4900 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4901 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4902 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4903 | 6 | 5548.54 | 5.5485 | 6.3031 | 0.75457 | 0.75457 | 0.56938 |  | -611.875 | -611.875
4904 | 7 | 107833 | 107.833 | 108.192 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -611.875 | -611.875
4905 | 8 | 106877 | 106.877 | 107.221 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -611.875 | -611.875
4906 | 9 | 105903 | 105.903 | 106.413 | 0.51 | 0.51 | 0.2601 |  | -1066.92 | -1066.92
4907 | 10 | 105064 | 105.064 | 105.406 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | -1066.92 | -1066.92
4908 | 11 | 104355 | 104.355 | 104.741 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | 16209.6 | 16209.6
4909 | 12 | 103600 | 103.6 | 103.926 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | 108290 | 108290
4910 | 13 | 103174 | 103.174 | 103.462 | 0.288 | 0.288 | 0.082944 |  | 107448 | 107448
4911 | 14 | 102966 | 102.966 | 103.146 | 0.18 | 0.18 | 0.0324 |  | 106606 | 106606
4912 | 15 | 102755 | 102.755 | 103.124 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | 105993 | 105993
4913 | 16 | 102971 | 102.971 | 103.342 | 0.371 | 0.371 | 0.13764 |  | 105280 | 105280
4914 | 17 | 61993.9 | 61.9939 | 60.2822 | -1.7117 | 1.7117 | 2.9299 |  | 104698 | 104698
4915 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104271 | 104271
4916 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103827 | 103827
4917 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103659 | 103659
4918 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103664 | 103664
4919 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 74051.6 | 74051.6
4920 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4921 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4922 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4923 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4924 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4925 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4926 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4927 | 6 | 14086.8 | 14.0868 | 14.865 | 0.7782 | 0.7782 | 0.6056 |  | -611.875 | -611.875
4928 | 7 | 107427 | 107.427 | 107.803 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -611.875 | -611.875
4929 | 8 | 106505 | 106.505 | 106.833 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -611.875 | -611.875
4930 | 9 | 105530 | 105.53 | 105.919 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | -1066.92 | -1066.92
4931 | 10 | 104745 | 104.745 | 104.763 | 0.018 | 0.018 | 0.000324 |  | -1066.92 | -1066.92
4932 | 11 | 104171 | 104.171 | 104.626 | 0.455 | 0.455 | 0.20702 |  | 6303.11 | 6303.11
4933 | 12 | 103587 | 103.587 | 103.686 | 0.099 | 0.099 | 0.009801 |  | 108192 | 108192
4934 | 13 | 103122 | 103.122 | 103.221 | 0.099 | 0.099 | 0.009801 |  | 107221 | 107221
4935 | 14 | 102782 | 102.782 | 102.866 | 0.084 | 0.084 | 0.007056 |  | 106413 | 106413
4936 | 15 | 102441 | 102.441 | 102.518 | 0.077 | 0.077 | 0.005929 |  | 105406 | 105406
4937 | 16 | 102515 | 102.515 | 102.631 | 0.116 | 0.116 | 0.013456 |  | 104741 | 104741
4938 | 17 | 75988.4 | 75.9884 | 73.9599 | -2.0285 | 2.0285 | 4.1148 |  | 103926 | 103926
4939 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103462 | 103462
4940 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103146 | 103146
4941 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103124 | 103124
4942 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103342 | 103342
4943 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60282.2 | 60282.2
4944 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4945 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4946 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4947 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4948 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4949 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4950 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4951 | 6 | -4737.46 | -4.7375 | -4.7395 | -0.002 | 0.002 | 4e-06 |  | -611.875 | -611.875
4952 | 7 | 27465.8 | 27.4658 | 27.8248 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -611.875 | -611.875
4953 | 8 | 86871.9 | 86.8719 | 87.4252 | 0.5533 | 0.5533 | 0.30614 |  | -611.875 | -611.875
4954 | 9 | 83093.1 | 83.0931 | 83.591 | 0.4979 | 0.4979 | 0.2479 |  | -1066.92 | -1066.92
4955 | 10 | 100435 | 100.435 | 100.84 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | -1066.92 | -1066.92
4956 | 11 | 95204.1 | 95.2041 | 95.7993 | 0.5952 | 0.5952 | 0.35426 |  | 14865 | 14865
4957 | 12 | 103567 | 103.567 | 103.71 | 0.143 | 0.143 | 0.020449 |  | 107803 | 107803
4958 | 13 | 85203.1 | 85.2031 | 84.9478 | -0.2553 | 0.2553 | 0.065178 |  | 106833 | 106833
4959 | 14 | 95153.1 | 95.1531 | 95.3639 | 0.2108 | 0.2108 | 0.044437 |  | 105919 | 105919
4960 | 15 | 36076.9 | 36.0769 | 36.0649 | -0.012 | 0.012 | 0.000144 |  | 104763 | 104763
4961 | 16 | 36118.2 | 36.1182 | 35.8924 | -0.2258 | 0.2258 | 0.050986 |  | 104626 | 104626
4962 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103686 | 103686
4963 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103221 | 103221
4964 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102866 | 102866
4965 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102518 | 102518
4966 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102631 | 102631
4967 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73959.9 | 73959.9
4968 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4969 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4970 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4971 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4972 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4973 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4974 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4975 | 6 | 624.632 | 0.62463 | 1.2838 | 0.65913 | 0.65913 | 0.43445 |  | -611.875 | -611.875
4976 | 7 | 107490 | 107.49 | 107.914 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | -611.875 | -611.875
4977 | 8 | 103203 | 103.203 | 103.464 | 0.261 | 0.261 | 0.068121 |  | -611.875 | -611.875
4978 | 9 | 105829 | 105.829 | 106.233 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | -1066.92 | -1066.92
4979 | 10 | 105132 | 105.132 | 105.202 | 0.07 | 0.07 | 0.0049 |  | -1066.92 | -1066.92
4980 | 11 | 62072.9 | 62.0729 | 62.3857 | 0.3128 | 0.3128 | 0.097844 |  | -4739.46 | -4739.46
4981 | 12 | 104084 | 104.084 | 104.483 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | 27824.8 | 27824.8
4982 | 13 | 103811 | 103.811 | 104.172 | 0.361 | 0.361 | 0.13032 |  | 87425.2 | 87425.2
4983 | 14 | 103778 | 103.778 | 104.167 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | 83591 | 83591
4984 | 15 | 104156 | 104.156 | 103.934 | -0.222 | 0.222 | 0.049284 |  | 100840 | 100840
4985 | 16 | 66209.3 | 66.2093 | 65.4101 | -0.7992 | 0.7992 | 0.63872 |  | 95799.3 | 95799.3
4986 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103710 | 103710
4987 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 84947.8 | 84947.8
4988 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95363.9 | 95363.9
4989 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 36064.9 | 36064.9
4990 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35892.4 | 35892.4
4991 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4992 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
4993 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4994 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4995 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4996 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4997 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4998 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
4999 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5000 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5001 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5002 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5003 | 10 | -4598.6 | -4.5986 | -4.5994 | -0.00075 | 0.00075 | 5.625e-07 |  | -1066.92 | -1066.92
5004 | 11 | 9680.28 | 9.6803 | 9.8514 | 0.17107 | 0.17107 | 0.029265 |  | 1283.76 | 1283.76
5005 | 12 | 34406.4 | 34.4064 | 34.1614 | -0.245 | 0.245 | 0.060025 |  | 107914 | 107914
5006 | 13 | 101859 | 101.859 | 101.098 | -0.761 | 0.761 | 0.57912 |  | 103464 | 103464
5007 | 14 | 84835.4 | 84.8354 | 84.9366 | 0.1012 | 0.1012 | 0.010241 |  | 106233 | 106233
5008 | 15 | 56564.1 | 56.5641 | 56.3489 | -0.2152 | 0.2152 | 0.046311 |  | 105202 | 105202
5009 | 16 | 47863.3 | 47.8633 | 47.2904 | -0.5729 | 0.5729 | 0.32821 |  | 62385.7 | 62385.7
5010 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104483 | 104483
5011 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104172 | 104172
5012 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104167 | 104167
5013 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103934 | 103934
5014 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 65410.1 | 65410.1
5015 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5016 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5017 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5018 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5019 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5020 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5021 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5022 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5023 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5024 | 7 | -4619.85 | -4.6199 | -4.6206 | -0.00079 | 0.00079 | 6.241e-07 |  | -611.875 | -611.875
5025 | 8 | 60235 | 60.235 | 60.5391 | 0.3041 | 0.3041 | 0.092477 |  | -611.875 | -611.875
5026 | 9 | 106751 | 106.751 | 107.159 | 0.408 | 0.408 | 0.16646 |  | -1066.92 | -1066.92
5027 | 10 | 106148 | 106.148 | 106.54 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | -1066.92 | -1066.92
5028 | 11 | 105696 | 105.696 | 106.077 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -1066.92 | -1066.92
5029 | 12 | 105243 | 105.243 | 105.626 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | -924.715 | -924.715
5030 | 13 | 105070 | 105.07 | 105.463 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | -924.715 | -924.715
5031 | 14 | 105181 | 105.181 | 105.584 | 0.403 | 0.403 | 0.16241 |  | -924.715 | -924.715
5032 | 15 | 105321 | 105.321 | 105.704 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | -4599.35 | -4599.35
5033 | 16 | 104822 | 104.822 | 104.308 | -0.514 | 0.514 | 0.2642 |  | 9851.35 | 9851.35
5034 | 17 | 62023.3 | 62.0233 | 60.3994 | -1.6239 | 1.6239 | 2.6371 |  | 34161.4 | 34161.4
5035 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 101098 | 101098
5036 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84936.6 | 84936.6
5037 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56348.9 | 56348.9
5038 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47290.4 | 47290.4
5039 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5040 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5041 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5042 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5043 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5044 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5045 | 4 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5046 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5047 | 6 | 11803.8 | 11.8038 | 12.6052 | 0.8014 | 0.8014 | 0.64224 |  | -611.875 | -611.875
5048 | 7 | 109604 | 109.604 | 110.072 | 0.468 | 0.468 | 0.21902 |  | -611.875 | -611.875
5049 | 8 | 108660 | 108.66 | 108.837 | 0.177 | 0.177 | 0.031329 |  | -611.875 | -611.875
5050 | 9 | 107669 | 107.669 | 108.075 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | -1066.92 | -1066.92
5051 | 10 | 106859 | 106.859 | 106.879 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | -1066.92 | -1066.92
5052 | 11 | 106179 | 106.179 | 106.563 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -1066.92 | -1066.92
5053 | 12 | 105527 | 105.527 | 105.906 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -4620.64 | -4620.64
5054 | 13 | 105248 | 105.248 | 105.642 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | 60539.1 | 60539.1
5055 | 14 | 105364 | 105.364 | 105.761 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | 107159 | 107159
5056 | 15 | 105469 | 105.469 | 105.88 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | 106540 | 106540
5057 | 16 | 105827 | 105.827 | 106.012 | 0.185 | 0.185 | 0.034225 |  | 106077 | 106077
5058 | 17 | 66137.9 | 66.1379 | 64.1881 | -1.9498 | 1.9498 | 3.8017 |  | 105626 | 105626
5059 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105463 | 105463
5060 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105584 | 105584
5061 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105704 | 105704
5062 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104308 | 104308
5063 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60399.4 | 60399.4
5064 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5065 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5066 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5067 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5068 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5069 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5070 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5071 | 6 | -4734.23 | -4.7342 | -4.7391 | -0.00483 | 0.00483 | 2.3329e-05 |  | -611.875 | -611.875
5072 | 7 | 105383 | 105.383 | 105.833 | 0.45 | 0.45 | 0.2025 |  | -611.875 | -611.875
5073 | 8 | 109052 | 109.052 | 109.224 | 0.172 | 0.172 | 0.029584 |  | -611.875 | -611.875
5074 | 9 | 108204 | 108.204 | 108.652 | 0.448 | 0.448 | 0.2007 |  | -1066.92 | -1066.92
5075 | 10 | 107478 | 107.478 | 107.822 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -1066.92 | -1066.92
5076 | 11 | 106908 | 106.908 | 107.266 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | 12605.2 | 12605.2
5077 | 12 | 106323 | 106.323 | 106.712 | 0.389 | 0.389 | 0.15132 |  | 110072 | 110072
5078 | 13 | 105875 | 105.875 | 106.259 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | 108837 | 108837
5079 | 14 | 105598 | 105.598 | 105.762 | 0.164 | 0.164 | 0.026896 |  | 108075 | 108075
5080 | 15 | 105334 | 105.334 | 105.682 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | 106879 | 106879
5081 | 16 | 100650 | 100.65 | 99.672 | -0.978 | 0.978 | 0.95648 |  | 106563 | 106563
5082 | 17 | 49850 | 49.85 | 48.209 | -1.641 | 1.641 | 2.6929 |  | 105906 | 105906
5083 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105642 | 105642
5084 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105761 | 105761
5085 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105880 | 105880
5086 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106012 | 106012
5087 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64188.1 | 64188.1
5088 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5089 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5090 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5091 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5092 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5093 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5094 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5095 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5096 | 7 | -4611.6 | -4.6116 | -4.6121 | -0.0005 | 0.0005 | 2.5e-07 |  | -611.875 | -611.875
5097 | 8 | 46137 | 46.137 | 46.1309 | -0.0061 | 0.0061 | 3.721e-05 |  | -611.875 | -611.875
5098 | 9 | 64074.9 | 64.0749 | 64.3815 | 0.3066 | 0.3066 | 0.094004 |  | -611.875 | -611.875
5099 | 10 | 94406.8 | 94.4068 | 95.0034 | 0.5966 | 0.5966 | 0.35593 |  | -1066.92 | -1066.92
5100 | 11 | 105206 | 105.206 | 105.594 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -4739.06 | -4739.06
5101 | 12 | 104556 | 104.556 | 105.248 | 0.692 | 0.692 | 0.47886 |  | 105833 | 105833
5102 | 13 | 104190 | 104.19 | 104.571 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | 109224 | 109224
5103 | 14 | 104108 | 104.108 | 104.567 | 0.459 | 0.459 | 0.21068 |  | 108652 | 108652
5104 | 15 | 97633.4 | 97.6334 | 97.8195 | 0.1861 | 0.1861 | 0.034633 |  | 107822 | 107822
5105 | 16 | 69568.4 | 69.5684 | 68.7487 | -0.8197 | 0.8197 | 0.67191 |  | 107266 | 107266
5106 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106712 | 106712
5107 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106259 | 106259
5108 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105762 | 105762
5109 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105682 | 105682
5110 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99672 | 99672
5111 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48209 | 48209
5112 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5113 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5114 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5115 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5116 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5117 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5118 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5119 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5120 | 7 | 6988.47 | 6.9885 | 7.1892 | 0.20077 | 0.20077 | 0.040309 |  | -611.875 | -611.875
5121 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5122 | 9 | -4608.21 | -4.6082 | -4.6086 | -0.00044 | 0.00044 | 1.936e-07 |  | -611.875 | -611.875
5123 | 10 | -4641.88 | -4.6419 | -4.6425 | -0.00063 | 0.00063 | 3.969e-07 |  | -1066.92 | -1066.92
5124 | 11 | 103279 | 103.279 | 104.065 | 0.786 | 0.786 | 0.6178 |  | -1066.92 | -1066.92
5125 | 12 | 104863 | 104.863 | 105.024 | 0.161 | 0.161 | 0.025921 |  | -4612.1 | -4612.1
5126 | 13 | 104883 | 104.883 | 105.178 | 0.295 | 0.295 | 0.087025 |  | 46130.9 | 46130.9
5127 | 14 | 105770 | 105.77 | 105.838 | 0.068 | 0.068 | 0.004624 |  | 64381.5 | 64381.5
5128 | 15 | 35619.9 | 35.6199 | 35.4523 | -0.1676 | 0.1676 | 0.02809 |  | 95003.4 | 95003.4
5129 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105594 | 105594
5130 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105248 | 105248
5131 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104571 | 104571
5132 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104567 | 104567
5133 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97819.5 | 97819.5
5134 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68748.7 | 68748.7
5135 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5136 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5137 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5138 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5139 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5140 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5141 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5142 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5143 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5144 | 7 | -4584.04 | -4.584 | -4.5844 | -0.00039 | 0.00039 | 1.521e-07 |  | -611.875 | -611.875
5145 | 8 | 76426.8 | 76.4268 | 76.3757 | -0.0511 | 0.0511 | 0.0026112 |  | -611.875 | -611.875
5146 | 9 | 106722 | 106.722 | 107.175 | 0.453 | 0.453 | 0.20521 |  | -611.875 | -611.875
5147 | 10 | 106217 | 106.217 | 106.246 | 0.029 | 0.029 | 0.000841 |  | -1066.92 | -1066.92
5148 | 11 | 105808 | 105.808 | 106.338 | 0.53 | 0.53 | 0.2809 |  | -1066.92 | -1066.92
5149 | 12 | 68397.2 | 68.3972 | 68.2083 | -0.1889 | 0.1889 | 0.035683 |  | 7189.24 | 7189.24
5150 | 13 | 34452.2 | 34.4522 | 34.3188 | -0.1334 | 0.1334 | 0.017796 |  | -924.715 | -924.715
5151 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4608.65 | -4608.65
5152 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4642.51 | -4642.51
5153 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104065 | 104065
5154 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105024 | 105024
5155 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105178 | 105178
5156 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105838 | 105838
5157 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35452.3 | 35452.3
5158 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5159 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5160 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5161 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5162 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5163 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5164 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5165 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5166 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5167 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5168 | 7 | -1868.46 | -1.8685 | -1.763 | 0.10547 | 0.10547 | 0.011124 |  | -611.875 | -611.875
5169 | 8 | 108752 | 108.752 | 108.825 | 0.073 | 0.073 | 0.005329 |  | -611.875 | -611.875
5170 | 9 | 107679 | 107.679 | 108.172 | 0.493 | 0.493 | 0.24305 |  | -611.875 | -611.875
5171 | 10 | 71102.4 | 71.1024 | 71.5417 | 0.4393 | 0.4393 | 0.19298 |  | -1066.92 | -1066.92
5172 | 11 | 86566 | 86.566 | 87.0716 | 0.5056 | 0.5056 | 0.25563 |  | -1066.92 | -1066.92
5173 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4584.43 | -4584.43
5174 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 76375.7 | 76375.7
5175 | 14 | 22536 | 22.536 | 22.8054 | 0.2694 | 0.2694 | 0.072576 |  | 107175 | 107175
5176 | 15 | 35437.6 | 35.4376 | 35.3133 | -0.1243 | 0.1243 | 0.01545 |  | 106246 | 106246
5177 | 16 | 27504.7 | 27.5047 | 27.2981 | -0.2066 | 0.2066 | 0.042684 |  | 106338 | 106338
5178 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 68208.3 | 68208.3
5179 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 34318.8 | 34318.8
5180 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5181 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5182 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5183 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5184 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5185 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5186 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5187 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5188 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5189 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5190 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5191 | 6 | -4712.85 | -4.7129 | -4.7161 | -0.00328 | 0.00328 | 1.0758e-05 |  | -611.875 | -611.875
5192 | 7 | 59076.2 | 59.0762 | 59.4034 | 0.3272 | 0.3272 | 0.10706 |  | -611.875 | -611.875
5193 | 8 | 74501.8 | 74.5018 | 74.6126 | 0.1108 | 0.1108 | 0.012277 |  | -611.875 | -611.875
5194 | 9 | 107167 | 107.167 | 107.674 | 0.507 | 0.507 | 0.25705 |  | -611.875 | -611.875
5195 | 10 | 106665 | 106.665 | 106.734 | 0.069 | 0.069 | 0.004761 |  | -1066.92 | -1066.92
5196 | 11 | 71960.3 | 71.9603 | 72.0309 | 0.0706 | 0.0706 | 0.0049844 |  | -1066.92 | -1066.92
5197 | 12 | 81001.6 | 81.0016 | 80.7902 | -0.2114 | 0.2114 | 0.04469 |  | -1762.99 | -1762.99
5198 | 13 | 58528.8 | 58.5288 | 58.3126 | -0.2162 | 0.2162 | 0.046742 |  | 108825 | 108825
5199 | 14 | 94003.1 | 94.0031 | 94.1834 | 0.1803 | 0.1803 | 0.032508 |  | 108172 | 108172
5200 | 15 | 94285.7 | 94.2857 | 94.1561 | -0.1296 | 0.1296 | 0.016796 |  | 71541.7 | 71541.7
5201 | 16 | 55131.9 | 55.1319 | 54.6362 | -0.4957 | 0.4957 | 0.24572 |  | 87071.6 | 87071.6
5202 | 17 | -962.048 | -0.96205 | -0.92472 | 0.037333 | 0.037333 | 0.0013938 |  | -924.715 | -924.715
5203 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5204 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 22805.4 | 22805.4
5205 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35313.3 | 35313.3
5206 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27298.1 | 27298.1
5207 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5208 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5209 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5210 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5211 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5212 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5213 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5214 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5215 | 6 | -4749.79 | -4.7498 | -4.755 | -0.00516 | 0.00516 | 2.6626e-05 |  | -611.875 | -611.875
5216 | 7 | 105780 | 105.78 | 106.449 | 0.669 | 0.669 | 0.44756 |  | -611.875 | -611.875
5217 | 8 | 108429 | 108.429 | 108.859 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | -611.875 | -611.875
5218 | 9 | 107447 | 107.447 | 107.87 | 0.423 | 0.423 | 0.17893 |  | -611.875 | -611.875
5219 | 10 | 106794 | 106.794 | 107.219 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | -1066.92 | -1066.92
5220 | 11 | 106468 | 106.468 | 106.896 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | -4716.13 | -4716.13
5221 | 12 | 106160 | 106.16 | 106.852 | 0.692 | 0.692 | 0.47886 |  | 59403.4 | 59403.4
5222 | 13 | 105916 | 105.916 | 106.337 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 74612.6 | 74612.6
5223 | 14 | 105764 | 105.764 | 106.185 | 0.421 | 0.421 | 0.17724 |  | 107674 | 107674
5224 | 15 | 105607 | 105.607 | 106.039 | 0.432 | 0.432 | 0.18662 |  | 106734 | 106734
5225 | 16 | 92354.9 | 92.3549 | 91.4238 | -0.9311 | 0.9311 | 0.86695 |  | 72030.9 | 72030.9
5226 | 17 | 40859.6 | 40.8596 | 39.5538 | -1.3058 | 1.3058 | 1.7051 |  | 80790.2 | 80790.2
5227 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 58312.6 | 58312.6
5228 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94183.4 | 94183.4
5229 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94156.1 | 94156.1
5230 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 54636.2 | 54636.2
5231 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5232 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5233 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5234 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5235 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5236 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5237 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5238 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5239 | 6 | 1475.05 | 1.475 | 2.0789 | 0.6038 | 0.6038 | 0.36457 |  | -611.875 | -611.875
5240 | 7 | 108903 | 108.903 | 109.305 | 0.402 | 0.402 | 0.1616 |  | -611.875 | -611.875
5241 | 8 | 108136 | 108.136 | 108.503 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -611.875 | -611.875
5242 | 9 | 107351 | 107.351 | 107.714 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -611.875 | -611.875
5243 | 10 | 106709 | 106.709 | 106.683 | -0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | -1066.92 | -1066.92
5244 | 11 | 106203 | 106.203 | 106.518 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | -4754.95 | -4754.95
5245 | 12 | 105664 | 105.664 | 105.969 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 106449 | 106449
5246 | 13 | 105347 | 105.347 | 105.468 | 0.121 | 0.121 | 0.014641 |  | 108859 | 108859
5247 | 14 | 105228 | 105.228 | 105.3 | 0.072 | 0.072 | 0.005184 |  | 107870 | 107870
5248 | 15 | 105102 | 105.102 | 105.145 | 0.043 | 0.043 | 0.001849 |  | 107219 | 107219
5249 | 16 | 105228 | 105.228 | 105.331 | 0.103 | 0.103 | 0.010609 |  | 106896 | 106896
5250 | 17 | 59219.9 | 59.2199 | 57.3778 | -1.8421 | 1.8421 | 3.3933 |  | 106852 | 106852
5251 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106337 | 106337
5252 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106185 | 106185
5253 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106039 | 106039
5254 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91423.8 | 91423.8
5255 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 39553.8 | 39553.8
5256 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5257 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5258 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5259 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5260 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5261 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5262 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5263 | 6 | 4795.95 | 4.7959 | 5.4721 | 0.67616 | 0.67616 | 0.45719 |  | -611.875 | -611.875
5264 | 7 | 108817 | 108.817 | 109.245 | 0.428 | 0.428 | 0.18318 |  | -611.875 | -611.875
5265 | 8 | 107932 | 107.932 | 108.324 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | -611.875 | -611.875
5266 | 9 | 107024 | 107.024 | 107.408 | 0.384 | 0.384 | 0.14746 |  | -611.875 | -611.875
5267 | 10 | 106310 | 106.31 | 106.685 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -1066.92 | -1066.92
5268 | 11 | 105797 | 105.797 | 106.005 | 0.208 | 0.208 | 0.043264 |  | 2078.85 | 2078.85
5269 | 12 | 105304 | 105.304 | 105.609 | 0.305 | 0.305 | 0.093025 |  | 109305 | 109305
5270 | 13 | 104975 | 104.975 | 105.075 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |  | 108503 | 108503
5271 | 14 | 104640 | 104.64 | 104.822 | 0.182 | 0.182 | 0.033124 |  | 107714 | 107714
5272 | 15 | 104369 | 104.369 | 104.652 | 0.283 | 0.283 | 0.080089 |  | 106683 | 106683
5273 | 16 | 104542 | 104.542 | 104.707 | 0.165 | 0.165 | 0.027225 |  | 106518 | 106518
5274 | 17 | 60088.5 | 60.0885 | 58.4115 | -1.677 | 1.677 | 2.8123 |  | 105969 | 105969
5275 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105468 | 105468
5276 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105300 | 105300
5277 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105145 | 105145
5278 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105331 | 105331
5279 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57377.8 | 57377.8
5280 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5281 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5282 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5283 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5284 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5285 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5286 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5287 | 6 | 7331.76 | 7.3318 | 8.0471 | 0.71535 | 0.71535 | 0.51173 |  | -611.875 | -611.875
5288 | 7 | 109079 | 109.079 | 109.465 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -611.875 | -611.875
5289 | 8 | 108237 | 108.237 | 108.596 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -611.875 | -611.875
5290 | 9 | 107374 | 107.374 | 107.737 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -611.875 | -611.875
5291 | 10 | 106666 | 106.666 | 107.021 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | -1066.92 | -1066.92
5292 | 11 | 106078 | 106.078 | 106.393 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | 5472.11 | 5472.11
5293 | 12 | 105516 | 105.516 | 105.64 | 0.124 | 0.124 | 0.015376 |  | 109245 | 109245
5294 | 13 | 105129 | 105.129 | 105.134 | 0.005 | 0.005 | 2.5e-05 |  | 108324 | 108324
5295 | 14 | 104742 | 104.742 | 104.794 | 0.052 | 0.052 | 0.002704 |  | 107408 | 107408
5296 | 15 | 104415 | 104.415 | 104.452 | 0.037 | 0.037 | 0.001369 |  | 106685 | 106685
5297 | 16 | 104525 | 104.525 | 104.62 | 0.095 | 0.095 | 0.009025 |  | 106005 | 106005
5298 | 17 | 63511.6 | 63.5116 | 61.5685 | -1.9431 | 1.9431 | 3.7756 |  | 105609 | 105609
5299 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105075 | 105075
5300 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104822 | 104822
5301 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104652 | 104652
5302 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104707 | 104707
5303 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58411.5 | 58411.5
5304 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5305 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5306 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5307 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5308 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5309 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5310 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5311 | 6 | 4305.92 | 4.3059 | 5.0404 | 0.73449 | 0.73449 | 0.53948 |  | -611.875 | -611.875
5312 | 7 | 109486 | 109.486 | 109.957 | 0.471 | 0.471 | 0.22184 |  | -611.875 | -611.875
5313 | 8 | 108654 | 108.654 | 108.827 | 0.173 | 0.173 | 0.029929 |  | -611.875 | -611.875
5314 | 9 | 107799 | 107.799 | 108.211 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -611.875 | -611.875
5315 | 10 | 107035 | 107.035 | 107.465 | 0.43 | 0.43 | 0.1849 |  | -1066.92 | -1066.92
5316 | 11 | 106399 | 106.399 | 106.492 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | 8047.11 | 8047.11
5317 | 12 | 105761 | 105.761 | 105.822 | 0.061 | 0.061 | 0.003721 |  | 109465 | 109465
5318 | 13 | 105312 | 105.312 | 105.305 | -0.007 | 0.007 | 4.9e-05 |  | 108596 | 108596
5319 | 14 | 104847 | 104.847 | 104.908 | 0.061 | 0.061 | 0.003721 |  | 107737 | 107737
5320 | 15 | 104437 | 104.437 | 104.524 | 0.087 | 0.087 | 0.007569 |  | 107021 | 107021
5321 | 16 | 104458 | 104.458 | 104.614 | 0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | 106393 | 106393
5322 | 17 | 58199 | 58.199 | 56.5251 | -1.6739 | 1.6739 | 2.8019 |  | 105640 | 105640
5323 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105134 | 105134
5324 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104794 | 104794
5325 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104452 | 104452
5326 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104620 | 104620
5327 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61568.5 | 61568.5
5328 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5329 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5330 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5331 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5332 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5333 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5334 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5335 | 6 | 4524.29 | 4.5243 | 5.2181 | 0.69379 | 0.69379 | 0.48134 |  | -611.875 | -611.875
5336 | 7 | 109424 | 109.424 | 109.837 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | -611.875 | -611.875
5337 | 8 | 108540 | 108.54 | 108.921 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -611.875 | -611.875
5338 | 9 | 107629 | 107.629 | 108.005 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -611.875 | -611.875
5339 | 10 | 106825 | 106.825 | 107.194 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | -1066.92 | -1066.92
5340 | 11 | 106117 | 106.117 | 106.436 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | 5040.41 | 5040.41
5341 | 12 | 105388 | 105.388 | 105.53 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | 109957 | 109957
5342 | 13 | 104884 | 104.884 | 104.969 | 0.085 | 0.085 | 0.007225 |  | 108827 | 108827
5343 | 14 | 104556 | 104.556 | 104.553 | -0.003 | 0.003 | 9e-06 |  | 108211 | 108211
5344 | 15 | 104206 | 104.206 | 104.242 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | 107465 | 107465
5345 | 16 | 104242 | 104.242 | 104.337 | 0.095 | 0.095 | 0.009025 |  | 106492 | 106492
5346 | 17 | 60096.7 | 60.0967 | 58.225 | -1.8717 | 1.8717 | 3.5033 |  | 105822 | 105822
5347 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105305 | 105305
5348 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104908 | 104908
5349 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104524 | 104524
5350 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104614 | 104614
5351 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56525.1 | 56525.1
5352 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5353 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5354 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5355 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5356 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5357 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5358 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5359 | 6 | 5259.8 | 5.2598 | 5.9963 | 0.73646 | 0.73646 | 0.54237 |  | -611.875 | -611.875
5360 | 7 | 108724 | 108.724 | 108.555 | -0.169 | 0.169 | 0.028561 |  | -611.875 | -611.875
5361 | 8 | 104842 | 104.842 | 105.109 | 0.267 | 0.267 | 0.071289 |  | -611.875 | -611.875
5362 | 9 | 81706.7 | 81.7067 | 82.1072 | 0.4005 | 0.4005 | 0.1604 |  | -611.875 | -611.875
5363 | 10 | 97625.3 | 97.6253 | 98.1073 | 0.482 | 0.482 | 0.23232 |  | -1066.92 | -1066.92
5364 | 11 | 80766.5 | 80.7665 | 80.8823 | 0.1158 | 0.1158 | 0.01341 |  | 5218.08 | 5218.08
5365 | 12 | 89421.3 | 89.4213 | 89.1551 | -0.2662 | 0.2662 | 0.070862 |  | 109837 | 109837
5366 | 13 | 104142 | 104.142 | 104.255 | 0.113 | 0.113 | 0.012769 |  | 108921 | 108921
5367 | 14 | 63164.6 | 63.1646 | 63.5393 | 0.3747 | 0.3747 | 0.1404 |  | 108005 | 108005
5368 | 15 | 98804.7 | 98.8047 | 98.5271 | -0.2776 | 0.2776 | 0.077062 |  | 107194 | 107194
5369 | 16 | 32132.7 | 32.1327 | 31.9002 | -0.2325 | 0.2325 | 0.054056 |  | 106436 | 106436
5370 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105530 | 105530
5371 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104969 | 104969
5372 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104553 | 104553
5373 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104242 | 104242
5374 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104337 | 104337
5375 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58225 | 58225
5376 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5377 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5378 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5379 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5380 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5381 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5382 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5383 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5384 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5385 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5386 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5387 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5388 | 11 | -4716 | -4.716 | -4.7163 | -0.00033 | 0.00033 | 1.089e-07 |  | 5996.26 | 5996.26
5389 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108555 | 108555
5390 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105109 | 105109
5391 | 14 | -4785.52 | -4.7855 | -4.7882 | -0.00264 | 0.00264 | 6.9696e-06 |  | 82107.2 | 82107.2
5392 | 15 | 27870.8 | 27.8708 | 28.1306 | 0.2598 | 0.2598 | 0.067496 |  | 98107.3 | 98107.3
5393 | 16 | 43967.5 | 43.9675 | 43.7128 | -0.2547 | 0.2547 | 0.064872 |  | 80882.3 | 80882.3
5394 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 89155.1 | 89155.1
5395 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104255 | 104255
5396 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63539.3 | 63539.3
5397 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98527.1 | 98527.1
5398 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 31900.2 | 31900.2
5399 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5400 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5401 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5402 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5403 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5404 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5405 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5406 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5407 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5408 | 7 | -4619.91 | -4.6199 | -4.6207 | -0.0008 | 0.0008 | 6.4e-07 |  | -611.875 | -611.875
5409 | 8 | 64984.3 | 64.9843 | 65.1609 | 0.1766 | 0.1766 | 0.031188 |  | -611.875 | -611.875
5410 | 9 | 106015 | 106.015 | 106.416 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | -611.875 | -611.875
5411 | 10 | 73932.1 | 73.9321 | 74.485 | 0.5529 | 0.5529 | 0.3057 |  | -1066.92 | -1066.92
5412 | 11 | 93531.7 | 93.5317 | 93.7162 | 0.1845 | 0.1845 | 0.03404 |  | -1066.92 | -1066.92
5413 | 12 | 103963 | 103.963 | 104.241 | 0.278 | 0.278 | 0.077284 |  | -924.715 | -924.715
5414 | 13 | 55531.3 | 55.5313 | 55.5442 | 0.0129 | 0.0129 | 0.00016641 |  | -924.715 | -924.715
5415 | 14 | 61348.2 | 61.3482 | 61.7392 | 0.391 | 0.391 | 0.15288 |  | -924.715 | -924.715
5416 | 15 | 60997.5 | 60.9975 | 61.4107 | 0.4132 | 0.4132 | 0.17073 |  | -924.715 | -924.715
5417 | 16 | -968.066 | -0.96807 | -0.9682 | -0.000137 | 0.000137 | 1.8769e-08 |  | -4716.33 | -4716.33
5418 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5419 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5420 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4788.16 | -4788.16
5421 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28130.6 | 28130.6
5422 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43712.8 | 43712.8
5423 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5424 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5425 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5426 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5427 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5428 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5429 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5430 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5431 | 6 | 9085.29 | 9.0853 | 9.8152 | 0.72989 | 0.72989 | 0.53274 |  | -611.875 | -611.875
5432 | 7 | 107734 | 107.734 | 108.1 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | -611.875 | -611.875
5433 | 8 | 106847 | 106.847 | 107.052 | 0.205 | 0.205 | 0.042025 |  | -611.875 | -611.875
5434 | 9 | 106003 | 106.003 | 106.581 | 0.578 | 0.578 | 0.33408 |  | -611.875 | -611.875
5435 | 10 | 105279 | 105.279 | 105.679 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
5436 | 11 | 104638 | 104.638 | 104.77 | 0.132 | 0.132 | 0.017424 |  | -1066.92 | -1066.92
5437 | 12 | 103989 | 103.989 | 104.1 | 0.111 | 0.111 | 0.012321 |  | -4620.71 | -4620.71
5438 | 13 | 103765 | 103.765 | 103.79 | 0.025 | 0.025 | 0.000625 |  | 65160.9 | 65160.9
5439 | 14 | 103749 | 103.749 | 103.769 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | 106416 | 106416
5440 | 15 | 25760.5 | 25.7605 | 25.873 | 0.1125 | 0.1125 | 0.012656 |  | 74485 | 74485
5441 | 16 | 48247 | 48.247 | 47.8593 | -0.3877 | 0.3877 | 0.15031 |  | 93716.2 | 93716.2
5442 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104241 | 104241
5443 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 55544.2 | 55544.2
5444 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61739.2 | 61739.2
5445 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 61410.7 | 61410.7
5446 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -968.203 | -968.203
5447 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5448 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5449 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5450 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5451 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5452 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5453 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5454 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5455 | 6 | -4730.89 | -4.7309 | -4.7335 | -0.00262 | 0.00262 | 6.8644e-06 |  | -611.875 | -611.875
5456 | 7 | 69225.1 | 69.2251 | 69.7872 | 0.5621 | 0.5621 | 0.31596 |  | -611.875 | -611.875
5457 | 8 | 106557 | 106.557 | 106.759 | 0.202 | 0.202 | 0.040804 |  | -611.875 | -611.875
5458 | 9 | 105567 | 105.567 | 105.926 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -611.875 | -611.875
5459 | 10 | 104781 | 104.781 | 105.139 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -1066.92 | -1066.92
5460 | 11 | 104257 | 104.257 | 104.564 | 0.307 | 0.307 | 0.094249 |  | 9815.18 | 9815.18
5461 | 12 | 103688 | 103.688 | 104.012 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | 108100 | 108100
5462 | 13 | 103457 | 103.457 | 103.632 | 0.175 | 0.175 | 0.030625 |  | 107052 | 107052
5463 | 14 | 82634.5 | 82.6345 | 83.0604 | 0.4259 | 0.4259 | 0.18139 |  | 106581 | 106581
5464 | 15 | 34852.2 | 34.8522 | 34.9945 | 0.1423 | 0.1423 | 0.020249 |  | 105679 | 105679
5465 | 16 | -968.557 | -0.96856 | -0.96878 | -0.000225 | 0.000225 | 5.0625e-08 |  | 104770 | 104770
5466 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104100 | 104100
5467 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103790 | 103790
5468 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103769 | 103769
5469 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 25873 | 25873
5470 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47859.3 | 47859.3
5471 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5472 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5473 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5474 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5475 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5476 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5477 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5478 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5479 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5480 | 7 | 6179.52 | 6.1795 | 6.3765 | 0.19702 | 0.19702 | 0.038817 |  | -611.875 | -611.875
5481 | 8 | 107556 | 107.556 | 107.671 | 0.115 | 0.115 | 0.013225 |  | -611.875 | -611.875
5482 | 9 | 106919 | 106.919 | 107.447 | 0.528 | 0.528 | 0.27878 |  | -611.875 | -611.875
5483 | 10 | 106235 | 106.235 | 106.647 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | -1066.92 | -1066.92
5484 | 11 | 105519 | 105.519 | 105.631 | 0.112 | 0.112 | 0.012544 |  | -4733.51 | -4733.51
5485 | 12 | 55741.4 | 55.7414 | 55.5197 | -0.2217 | 0.2217 | 0.049151 |  | 69787.2 | 69787.2
5486 | 13 | 104351 | 104.351 | 104.454 | 0.103 | 0.103 | 0.010609 |  | 106759 | 106759
5487 | 14 | 82951.1 | 82.9511 | 83.3824 | 0.4313 | 0.4313 | 0.18602 |  | 105926 | 105926
5488 | 15 | 70240.1 | 70.2401 | 70.7127 | 0.4726 | 0.4726 | 0.22335 |  | 105139 | 105139
5489 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104564 | 104564
5490 | 17 | -4692.18 | -4.6922 | -4.6887 | 0.00352 | 0.00352 | 1.239e-05 |  | 104012 | 104012
5491 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 103632 | 103632
5492 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83060.4 | 83060.4
5493 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 34994.5 | 34994.5
5494 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -968.782 | -968.782
5495 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5496 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5497 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5498 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5499 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5500 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5501 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5502 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5503 | 6 | -4817.32 | -4.8173 | -4.8201 | -0.00277 | 0.00277 | 7.6729e-06 |  | -611.875 | -611.875
5504 | 7 | 107556 | 107.556 | 107.967 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | -611.875 | -611.875
5505 | 8 | 107078 | 107.078 | 107.162 | 0.084 | 0.084 | 0.007056 |  | -611.875 | -611.875
5506 | 9 | 106254 | 106.254 | 106.326 | 0.072 | 0.072 | 0.005184 |  | -611.875 | -611.875
5507 | 10 | 105568 | 105.568 | 105.878 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | -1066.92 | -1066.92
5508 | 11 | 105063 | 105.063 | 105.122 | 0.059 | 0.059 | 0.003481 |  | -1066.92 | -1066.92
5509 | 12 | 104550 | 104.55 | 104.623 | 0.073 | 0.073 | 0.005329 |  | 6376.54 | 6376.54
5510 | 13 | 104296 | 104.296 | 104.388 | 0.092 | 0.092 | 0.008464 |  | 107671 | 107671
5511 | 14 | 95534.6 | 95.5346 | 96.0675 | 0.5329 | 0.5329 | 0.28398 |  | 107447 | 107447
5512 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106647 | 106647
5513 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105631 | 105631
5514 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 55519.7 | 55519.7
5515 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104454 | 104454
5516 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83382.4 | 83382.4
5517 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70712.7 | 70712.7
5518 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5519 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4688.66 | -4688.66
5520 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5521 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5522 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5523 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5524 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5525 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5526 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5527 | 6 | -4817.51 | -4.8175 | -4.8204 | -0.00289 | 0.00289 | 8.3521e-06 |  | -611.875 | -611.875
5528 | 7 | 107284 | 107.284 | 107.753 | 0.469 | 0.469 | 0.21996 |  | -611.875 | -611.875
5529 | 8 | 106972 | 106.972 | 107.295 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | -611.875 | -611.875
5530 | 9 | 106069 | 106.069 | 106.587 | 0.518 | 0.518 | 0.26832 |  | -611.875 | -611.875
5531 | 10 | 105388 | 105.388 | 105.782 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -1066.92 | -1066.92
5532 | 11 | 105009 | 105.009 | 105.167 | 0.158 | 0.158 | 0.024964 |  | -4820.09 | -4820.09
5533 | 12 | 104631 | 104.631 | 104.77 | 0.139 | 0.139 | 0.019321 |  | 107967 | 107967
5534 | 13 | 104297 | 104.297 | 104.479 | 0.182 | 0.182 | 0.033124 |  | 107162 | 107162
5535 | 14 | 104110 | 104.11 | 104.469 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | 106326 | 106326
5536 | 15 | 103884 | 103.884 | 104.326 | 0.442 | 0.442 | 0.19536 |  | 105878 | 105878
5537 | 16 | 80161.6 | 80.1616 | 79.9647 | -0.1969 | 0.1969 | 0.03877 |  | 105122 | 105122
5538 | 17 | 34393.5 | 34.3935 | 32.7097 | -1.6838 | 1.6838 | 2.8352 |  | 104623 | 104623
5539 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104388 | 104388
5540 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 96067.5 | 96067.5
5541 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5542 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5543 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5544 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5545 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5546 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5547 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5548 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5549 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5550 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5551 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5552 | 7 | -4560.61 | -4.5606 | -4.5607 | -0.0001 | 0.0001 | 1e-08 |  | -611.875 | -611.875
5553 | 8 | 7044.79 | 7.0448 | 6.7778 | -0.26694 | 0.26694 | 0.071257 |  | -611.875 | -611.875
5554 | 9 | 106322 | 106.322 | 106.612 | 0.29 | 0.29 | 0.0841 |  | -611.875 | -611.875
5555 | 10 | 105659 | 105.659 | 106.059 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
5556 | 11 | 105300 | 105.3 | 105.606 | 0.306 | 0.306 | 0.093636 |  | -4820.4 | -4820.4
5557 | 12 | 105170 | 105.17 | 105.677 | 0.507 | 0.507 | 0.25705 |  | 107753 | 107753
5558 | 13 | 104951 | 104.951 | 105.126 | 0.175 | 0.175 | 0.030625 |  | 107295 | 107295
5559 | 14 | 82392.8 | 82.3928 | 82.9344 | 0.5416 | 0.5416 | 0.29333 |  | 106587 | 106587
5560 | 15 | 58426.7 | 58.4267 | 58.9602 | 0.5335 | 0.5335 | 0.28462 |  | 105782 | 105782
5561 | 16 | 28698.7 | 28.6987 | 28.2522 | -0.4465 | 0.4465 | 0.19936 |  | 105167 | 105167
5562 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104770 | 104770
5563 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104479 | 104479
5564 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104469 | 104469
5565 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104326 | 104326
5566 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79964.7 | 79964.7
5567 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32709.7 | 32709.7
5568 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5569 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5570 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5571 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5572 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5573 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5574 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5575 | 6 | -4764.86 | -4.7649 | -4.7671 | -0.00226 | 0.00226 | 5.1076e-06 |  | -611.875 | -611.875
5576 | 7 | 97243.6 | 97.2436 | 97.0981 | -0.1455 | 0.1455 | 0.02117 |  | -611.875 | -611.875
5577 | 8 | 107557 | 107.557 | 107.839 | 0.282 | 0.282 | 0.079524 |  | -611.875 | -611.875
5578 | 9 | 106772 | 106.772 | 107.272 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |  | -611.875 | -611.875
5579 | 10 | 106229 | 106.229 | 106.623 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | -1066.92 | -1066.92
5580 | 11 | 105902 | 105.902 | 106.188 | 0.286 | 0.286 | 0.081796 |  | -1066.92 | -1066.92
5581 | 12 | 105491 | 105.491 | 105.85 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -4560.71 | -4560.71
5582 | 13 | 105292 | 105.292 | 105.464 | 0.172 | 0.172 | 0.029584 |  | 6777.85 | 6777.85
5583 | 14 | 93598 | 93.598 | 94.2414 | 0.6434 | 0.6434 | 0.41396 |  | 106612 | 106612
5584 | 15 | 104901 | 104.901 | 105.396 | 0.495 | 0.495 | 0.24503 |  | 106059 | 106059
5585 | 16 | 82760.1 | 82.7601 | 81.9754 | -0.7847 | 0.7847 | 0.61575 |  | 105606 | 105606
5586 | 17 | 23065.4 | 23.0654 | -0.97115 | -24.0365 | 24.0365 | 577.7556 |  | 105677 | 105677
5587 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105126 | 105126
5588 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82934.4 | 82934.4
5589 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58960.2 | 58960.2
5590 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 28252.2 | 28252.2
5591 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5592 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5593 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5594 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5595 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5596 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5597 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5598 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5599 | 6 | 3095.44 | 3.0954 | 3.4035 | 0.30802 | 0.30802 | 0.094876 |  | -611.875 | -611.875
5600 | 7 | 109226 | 109.226 | 109.716 | 0.49 | 0.49 | 0.2401 |  | -611.875 | -611.875
5601 | 8 | 108438 | 108.438 | 108.912 | 0.474 | 0.474 | 0.22468 |  | -611.875 | -611.875
5602 | 9 | 107591 | 107.591 | 107.943 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | -611.875 | -611.875
5603 | 10 | 106833 | 106.833 | 107.185 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | -1066.92 | -1066.92
5604 | 11 | 106178 | 106.178 | 106.533 | 0.355 | 0.355 | 0.12603 |  | -4767.12 | -4767.12
5605 | 12 | 105515 | 105.515 | 105.876 | 0.361 | 0.361 | 0.13032 |  | 97098.1 | 97098.1
5606 | 13 | 105061 | 105.061 | 105.415 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 107839 | 107839
5607 | 14 | 104798 | 104.798 | 105.152 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 107272 | 107272
5608 | 15 | 104516 | 104.516 | 104.938 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 106623 | 106623
5609 | 16 | 104997 | 104.997 | 105.196 | 0.199 | 0.199 | 0.039601 |  | 106188 | 106188
5610 | 17 | 46607.1 | 46.6071 | 44.6937 | -1.9134 | 1.9134 | 3.6611 |  | 105850 | 105850
5611 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105464 | 105464
5612 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94241.4 | 94241.4
5613 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105396 | 105396
5614 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81975.4 | 81975.4
5615 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -971.147 | -971.147
5616 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5617 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5618 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5619 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5620 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5621 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5622 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5623 | 6 | -1364.11 | -1.3641 | -1.1231 | 0.24101 | 0.24101 | 0.058086 |  | -611.875 | -611.875
5624 | 7 | 110323 | 110.323 | 110.657 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -611.875 | -611.875
5625 | 8 | 109202 | 109.202 | 109.674 | 0.472 | 0.472 | 0.22278 |  | -611.875 | -611.875
5626 | 9 | 108105 | 108.105 | 108.43 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | -611.875 | -611.875
5627 | 10 | 107198 | 107.198 | 107.878 | 0.68 | 0.68 | 0.4624 |  | -1066.92 | -1066.92
5628 | 11 | 106564 | 106.564 | 106.975 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | 3403.46 | 3403.46
5629 | 12 | 105913 | 105.913 | 106.318 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | 109716 | 109716
5630 | 13 | 105561 | 105.561 | 105.976 | 0.415 | 0.415 | 0.17222 |  | 108912 | 108912
5631 | 14 | 105562 | 105.562 | 105.974 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | 107943 | 107943
5632 | 15 | 105546 | 105.546 | 105.973 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | 107185 | 107185
5633 | 16 | 99491.8 | 99.4918 | 98.7424 | -0.7494 | 0.7494 | 0.5616 |  | 106533 | 106533
5634 | 17 | 37553.9 | 37.5539 | 35.7533 | -1.8006 | 1.8006 | 3.2422 |  | 105876 | 105876
5635 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105415 | 105415
5636 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105152 | 105152
5637 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104938 | 104938
5638 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105196 | 105196
5639 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 44693.7 | 44693.7
5640 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5641 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5642 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5643 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5644 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5645 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5646 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5647 | 6 | -3779.83 | -3.7798 | -3.7806 | -0.00079 | 0.00079 | 6.241e-07 |  | -611.875 | -611.875
5648 | 7 | 91707.7 | 91.7077 | 90.8434 | -0.8643 | 0.8643 | 0.74701 |  | -611.875 | -611.875
5649 | 8 | 110715 | 110.715 | 111.179 | 0.464 | 0.464 | 0.2153 |  | -611.875 | -611.875
5650 | 9 | 109803 | 109.803 | 110.136 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -611.875 | -611.875
5651 | 10 | 108997 | 108.997 | 109.326 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -1066.92 | -1066.92
5652 | 11 | 108362 | 108.362 | 108.669 | 0.307 | 0.307 | 0.094249 |  | -1123.1 | -1123.1
5653 | 12 | 107685 | 107.685 | 108.01 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | 110657 | 110657
5654 | 13 | 107205 | 107.205 | 107.383 | 0.178 | 0.178 | 0.031684 |  | 109674 | 109674
5655 | 14 | 106947 | 106.947 | 107.004 | 0.057 | 0.057 | 0.003249 |  | 108430 | 108430
5656 | 15 | 106657 | 106.657 | 106.995 | 0.338 | 0.338 | 0.11424 |  | 107878 | 107878
5657 | 16 | 90062.5 | 90.0625 | 89.3941 | -0.6684 | 0.6684 | 0.44676 |  | 106975 | 106975
5658 | 17 | 25314.8 | 25.3148 | 23.942 | -1.3728 | 1.3728 | 1.8846 |  | 106318 | 106318
5659 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105976 | 105976
5660 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105974 | 105974
5661 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105973 | 105973
5662 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98742.4 | 98742.4
5663 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35753.3 | 35753.3
5664 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5665 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5666 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5667 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5668 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5669 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5670 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5671 | 6 | -4242.35 | -4.2424 | -4.2449 | -0.00259 | 0.00259 | 6.7081e-06 |  | -611.875 | -611.875
5672 | 7 | 101408 | 101.408 | 101.664 | 0.256 | 0.256 | 0.065536 |  | -611.875 | -611.875
5673 | 8 | 110044 | 110.044 | 110.529 | 0.485 | 0.485 | 0.23522 |  | -611.875 | -611.875
5674 | 9 | 109043 | 109.043 | 109.429 | 0.386 | 0.386 | 0.149 |  | -611.875 | -611.875
5675 | 10 | 108249 | 108.249 | 108.63 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -1066.92 | -1066.92
5676 | 11 | 107689 | 107.689 | 107.882 | 0.193 | 0.193 | 0.037249 |  | -3780.62 | -3780.62
5677 | 12 | 107110 | 107.11 | 107.406 | 0.296 | 0.296 | 0.087616 |  | 90843.4 | 90843.4
5678 | 13 | 106756 | 106.756 | 106.863 | 0.107 | 0.107 | 0.011449 |  | 111179 | 111179
5679 | 14 | 106466 | 106.466 | 106.853 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | 110136 | 110136
5680 | 15 | 106257 | 106.257 | 106.682 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 109326 | 109326
5681 | 16 | 89735 | 89.735 | 89.5224 | -0.2126 | 0.2126 | 0.045199 |  | 108669 | 108669
5682 | 17 | 24528.8 | 24.5288 | 23.2559 | -1.2729 | 1.2729 | 1.6203 |  | 108010 | 108010
5683 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107383 | 107383
5684 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107004 | 107004
5685 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106995 | 106995
5686 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89394.1 | 89394.1
5687 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 23942 | 23942
5688 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5689 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5690 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5691 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5692 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5693 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5694 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5695 | 6 | -3338.04 | -3.338 | -3.3395 | -0.00146 | 0.00146 | 2.1316e-06 |  | -611.875 | -611.875
5696 | 7 | 74226.8 | 74.2268 | 74.1855 | -0.0413 | 0.0413 | 0.0017057 |  | -611.875 | -611.875
5697 | 8 | 111458 | 111.458 | 111.977 | 0.519 | 0.519 | 0.26936 |  | -611.875 | -611.875
5698 | 9 | 110846 | 110.846 | 111.172 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -611.875 | -611.875
5699 | 10 | 110120 | 110.12 | 110.454 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -1066.92 | -1066.92
5700 | 11 | 109326 | 109.326 | 109.644 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | -4244.94 | -4244.94
5701 | 12 | 108586 | 108.586 | 108.882 | 0.296 | 0.296 | 0.087616 |  | 101664 | 101664
5702 | 13 | 108029 | 108.029 | 108.214 | 0.185 | 0.185 | 0.034225 |  | 110529 | 110529
5703 | 14 | 107746 | 107.746 | 108.203 | 0.457 | 0.457 | 0.20885 |  | 109429 | 109429
5704 | 15 | 107455 | 107.455 | 107.783 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | 108630 | 108630
5705 | 16 | 87852.3 | 87.8523 | 87.03 | -0.8223 | 0.8223 | 0.67618 |  | 107882 | 107882
5706 | 17 | 25159.8 | 25.1598 | 23.6281 | -1.5317 | 1.5317 | 2.3461 |  | 107406 | 107406
5707 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106863 | 106863
5708 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106853 | 106853
5709 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106682 | 106682
5710 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89522.4 | 89522.4
5711 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 23255.9 | 23255.9
5712 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5713 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5714 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5715 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5716 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5717 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5718 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5719 | 6 | -3344.61 | -3.3446 | -3.3459 | -0.00126 | 0.00126 | 1.5876e-06 |  | -611.875 | -611.875
5720 | 7 | 93112 | 93.112 | 93.067 | -0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | -611.875 | -611.875
5721 | 8 | 111104 | 111.104 | 111.599 | 0.495 | 0.495 | 0.24503 |  | -611.875 | -611.875
5722 | 9 | 110330 | 110.33 | 110.657 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | -611.875 | -611.875
5723 | 10 | 109709 | 109.709 | 110.04 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -1066.92 | -1066.92
5724 | 11 | 109224 | 109.224 | 109.535 | 0.311 | 0.311 | 0.096721 |  | -3339.5 | -3339.5
5725 | 12 | 108819 | 108.819 | 108.9 | 0.081 | 0.081 | 0.006561 |  | 74185.5 | 74185.5
5726 | 13 | 108374 | 108.374 | 108.445 | 0.071 | 0.071 | 0.005041 |  | 111977 | 111977
5727 | 14 | 107968 | 107.968 | 107.978 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 |  | 111172 | 111172
5728 | 15 | 107532 | 107.532 | 107.966 | 0.434 | 0.434 | 0.18836 |  | 110454 | 110454
5729 | 16 | 93718.2 | 93.7182 | 93.0019 | -0.7163 | 0.7163 | 0.51309 |  | 109644 | 109644
5730 | 17 | 28053 | 28.053 | 26.8399 | -1.2131 | 1.2131 | 1.4716 |  | 108882 | 108882
5731 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108214 | 108214
5732 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108203 | 108203
5733 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107783 | 107783
5734 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87030 | 87030
5735 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 23628.1 | 23628.1
5736 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5737 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5738 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5739 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5740 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5741 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5742 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5743 | 6 | -4262.22 | -4.2622 | -4.6961 | -0.43383 | 0.43383 | 0.18821 |  | -611.875 | -611.875
5744 | 7 | 108426 | 108.426 | 109.123 | 0.697 | 0.697 | 0.48581 |  | -611.875 | -611.875
5745 | 8 | 110167 | 110.167 | 110.496 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -611.875 | -611.875
5746 | 9 | 109079 | 109.079 | 109.241 | 0.162 | 0.162 | 0.026244 |  | -611.875 | -611.875
5747 | 10 | 108218 | 108.218 | 108.695 | 0.477 | 0.477 | 0.22753 |  | -1066.92 | -1066.92
5748 | 11 | 107563 | 107.563 | 107.739 | 0.176 | 0.176 | 0.030976 |  | -3345.87 | -3345.87
5749 | 12 | 106943 | 106.943 | 107.252 | 0.309 | 0.309 | 0.095481 |  | 93067 | 93067
5750 | 13 | 106581 | 106.581 | 106.689 | 0.108 | 0.108 | 0.011664 |  | 111599 | 111599
5751 | 14 | 106394 | 106.394 | 106.41 | 0.016 | 0.016 | 0.000256 |  | 110657 | 110657
5752 | 15 | 106212 | 106.212 | 106.626 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | 110040 | 110040
5753 | 16 | 104395 | 104.395 | 103.768 | -0.627 | 0.627 | 0.39313 |  | 109535 | 109535
5754 | 17 | 37485.5 | 37.4855 | 35.8941 | -1.5914 | 1.5914 | 2.5326 |  | 108900 | 108900
5755 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108445 | 108445
5756 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107978 | 107978
5757 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107966 | 107966
5758 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93001.9 | 93001.9
5759 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 26839.9 | 26839.9
5760 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5761 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5762 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5763 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5764 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5765 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5766 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5767 | 6 | -287.065 | -0.28707 | 0.11649 | 0.40356 | 0.40356 | 0.16286 |  | -611.875 | -611.875
5768 | 7 | 110522 | 110.522 | 110.881 | 0.359 | 0.359 | 0.12888 |  | -611.875 | -611.875
5769 | 8 | 109435 | 109.435 | 109.893 | 0.458 | 0.458 | 0.20976 |  | -611.875 | -611.875
5770 | 9 | 108319 | 108.319 | 108.653 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -611.875 | -611.875
5771 | 10 | 107451 | 107.451 | 107.911 | 0.46 | 0.46 | 0.2116 |  | -1066.92 | -1066.92
5772 | 11 | 106777 | 106.777 | 107.11 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -4696.05 | -4696.05
5773 | 12 | 106152 | 106.152 | 106.3 | 0.148 | 0.148 | 0.021904 |  | 109123 | 109123
5774 | 13 | 105705 | 105.705 | 105.721 | 0.016 | 0.016 | 0.000256 |  | 110496 | 110496
5775 | 14 | 105522 | 105.522 | 105.519 | -0.003 | 0.003 | 9e-06 |  | 109241 | 109241
5776 | 15 | 105314 | 105.314 | 105.668 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | 108695 | 108695
5777 | 16 | 105381 | 105.381 | 105.511 | 0.13 | 0.13 | 0.0169 |  | 107739 | 107739
5778 | 17 | 39811.5 | 39.8115 | 38.1456 | -1.6659 | 1.6659 | 2.7752 |  | 107252 | 107252
5779 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106689 | 106689
5780 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106410 | 106410
5781 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106626 | 106626
5782 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103768 | 103768
5783 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 35894.1 | 35894.1
5784 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5785 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5786 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5787 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5788 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5789 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5790 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5791 | 6 | -4728.87 | -4.7289 | -4.7314 | -0.00251 | 0.00251 | 6.3001e-06 |  | -611.875 | -611.875
5792 | 7 | 101843 | 101.843 | 102.203 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | -611.875 | -611.875
5793 | 8 | 108547 | 108.547 | 108.866 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | -611.875 | -611.875
5794 | 9 | 107482 | 107.482 | 107.929 | 0.447 | 0.447 | 0.19981 |  | -611.875 | -611.875
5795 | 10 | 106690 | 106.69 | 107.03 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | -1066.92 | -1066.92
5796 | 11 | 106178 | 106.178 | 106.518 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | 116.494 | 116.494
5797 | 12 | 105669 | 105.669 | 106.001 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | 110881 | 110881
5798 | 13 | 105357 | 105.357 | 105.705 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | 109893 | 109893
5799 | 14 | 105591 | 105.591 | 105.343 | -0.248 | 0.248 | 0.061504 |  | 108653 | 108653
5800 | 15 | 98483.1 | 98.4831 | 99.047 | 0.5639 | 0.5639 | 0.31798 |  | 107911 | 107911
5801 | 16 | 62626.3 | 62.6263 | 62.1038 | -0.5225 | 0.5225 | 0.27301 |  | 107110 | 107110
5802 | 17 | -966.254 | -0.96625 | -0.96454 | 0.001711 | 0.001711 | 2.9275e-06 |  | 106300 | 106300
5803 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105721 | 105721
5804 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105519 | 105519
5805 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105668 | 105668
5806 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105511 | 105511
5807 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 38145.6 | 38145.6
5808 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5809 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5810 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5811 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5812 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5813 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5814 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5815 | 6 | -4782.07 | -4.7821 | -4.7849 | -0.0028 | 0.0028 | 7.84e-06 |  | -611.875 | -611.875
5816 | 7 | 103002 | 103.002 | 103.75 | 0.748 | 0.748 | 0.5595 |  | -611.875 | -611.875
5817 | 8 | 107835 | 107.835 | 108.36 | 0.525 | 0.525 | 0.27563 |  | -611.875 | -611.875
5818 | 9 | 107238 | 107.238 | 107.655 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -611.875 | -611.875
5819 | 10 | 106787 | 106.787 | 107.212 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | -1066.92 | -1066.92
5820 | 11 | 106471 | 106.471 | 106.887 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | -4731.38 | -4731.38
5821 | 12 | 106176 | 106.176 | 106.577 | 0.401 | 0.401 | 0.1608 |  | 102203 | 102203
5822 | 13 | 106024 | 106.024 | 106.449 | 0.425 | 0.425 | 0.18062 |  | 108866 | 108866
5823 | 14 | 106073 | 106.073 | 106.446 | 0.373 | 0.373 | 0.13913 |  | 107929 | 107929
5824 | 15 | 106458 | 106.458 | 106.725 | 0.267 | 0.267 | 0.071289 |  | 107030 | 107030
5825 | 16 | 88413.4 | 88.4134 | 87.6366 | -0.7768 | 0.7768 | 0.60342 |  | 106518 | 106518
5826 | 17 | -969.604 | -0.9696 | -0.96764 | 0.001959 | 0.001959 | 3.8377e-06 |  | 106001 | 106001
5827 | 18 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105705 | 105705
5828 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105343 | 105343
5829 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99047 | 99047
5830 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 62103.8 | 62103.8
5831 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -964.543 | -964.543
5832 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5833 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5834 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5835 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5836 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5837 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5838 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5839 | 6 | -3744.27 | -3.7443 | -3.7446 | -0.00029 | 0.00029 | 8.41e-08 |  | -611.875 | -611.875
5840 | 7 | 54658.6 | 54.6586 | 54.1757 | -0.4829 | 0.4829 | 0.23319 |  | -611.875 | -611.875
5841 | 8 | 109204 | 109.204 | 109.658 | 0.454 | 0.454 | 0.20612 |  | -611.875 | -611.875
5842 | 9 | 108343 | 108.343 | 108.68 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | -611.875 | -611.875
5843 | 10 | 107440 | 107.44 | 107.914 | 0.474 | 0.474 | 0.22468 |  | -1066.92 | -1066.92
5844 | 11 | 106496 | 106.496 | 106.642 | 0.146 | 0.146 | 0.021316 |  | -4784.87 | -4784.87
5845 | 12 | 105930 | 105.93 | 106.049 | 0.119 | 0.119 | 0.014161 |  | 103750 | 103750
5846 | 13 | 105431 | 105.431 | 105.459 | 0.028 | 0.028 | 0.000784 |  | 108360 | 108360
5847 | 14 | 105015 | 105.015 | 105.015 | 0 | 0 | 0 |  | 107655 | 107655
5848 | 15 | 105096 | 105.096 | 105.105 | 0.009 | 0.009 | 8.1e-05 |  | 107212 | 107212
5849 | 16 | 57427 | 57.427 | 57.0802 | -0.3468 | 0.3468 | 0.12027 |  | 106887 | 106887
5850 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106577 | 106577
5851 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 106449 | 106449
5852 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106446 | 106446
5853 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106725 | 106725
5854 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87636.6 | 87636.6
5855 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -967.645 | -967.645
5856 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5857 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5858 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5859 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5860 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5861 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5862 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5863 | 6 | -4709.02 | -4.709 | -4.7099 | -0.00087 | 0.00087 | 7.569e-07 |  | -611.875 | -611.875
5864 | 7 | 95282.5 | 95.2825 | 95.1269 | -0.1556 | 0.1556 | 0.024211 |  | -611.875 | -611.875
5865 | 8 | 107781 | 107.781 | 107.855 | 0.074 | 0.074 | 0.005476 |  | -611.875 | -611.875
5866 | 9 | 107002 | 107.002 | 107.084 | 0.082 | 0.082 | 0.006724 |  | -611.875 | -611.875
5867 | 10 | 106483 | 106.483 | 107.064 | 0.581 | 0.581 | 0.33756 |  | -1066.92 | -1066.92
5868 | 11 | 105812 | 105.812 | 105.947 | 0.135 | 0.135 | 0.018225 |  | -3744.56 | -3744.56
5869 | 12 | 105212 | 105.212 | 105.623 | 0.411 | 0.411 | 0.16892 |  | 54175.7 | 54175.7
5870 | 13 | 79059.5 | 79.0595 | 79.5794 | 0.5199 | 0.5199 | 0.2703 |  | 109658 | 109658
5871 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108680 | 108680
5872 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107914 | 107914
5873 | 16 | -4605.96 | -4.606 | -4.6059 | 8e-05 | 8e-05 | 6.4e-09 |  | 106642 | 106642
5874 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106049 | 106049
5875 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 105459 | 105459
5876 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105015 | 105015
5877 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105105 | 105105
5878 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57080.2 | 57080.2
5879 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5880 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5881 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5882 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5883 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5884 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5885 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5886 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5887 | 6 | -4681.5 | -4.6815 | -4.6829 | -0.00136 | 0.00136 | 1.8496e-06 |  | -611.875 | -611.875
5888 | 7 | 85969 | 85.969 | 86.5145 | 0.5455 | 0.5455 | 0.29757 |  | -611.875 | -611.875
5889 | 8 | 108265 | 108.265 | 108.545 | 0.28 | 0.28 | 0.0784 |  | -611.875 | -611.875
5890 | 9 | 107102 | 107.102 | 107.2 | 0.098 | 0.098 | 0.009604 |  | -611.875 | -611.875
5891 | 10 | 106129 | 106.129 | 106.585 | 0.456 | 0.456 | 0.20794 |  | -1066.92 | -1066.92
5892 | 11 | 105529 | 105.529 | 105.62 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -4709.89 | -4709.89
5893 | 12 | 105136 | 105.136 | 105.262 | 0.126 | 0.126 | 0.015876 |  | 95126.9 | 95126.9
5894 | 13 | 104741 | 104.741 | 104.753 | 0.012 | 0.012 | 0.000144 |  | 107855 | 107855
5895 | 14 | 104629 | 104.629 | 104.979 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | 107084 | 107084
5896 | 15 | 105124 | 105.124 | 105.025 | -0.099 | 0.099 | 0.009801 |  | 107064 | 107064
5897 | 16 | 24516.1 | 24.5161 | 24.2368 | -0.2793 | 0.2793 | 0.078008 |  | 105947 | 105947
5898 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105623 | 105623
5899 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 79579.4 | 79579.4
5900 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5901 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5902 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4605.88 | -4605.88
5903 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5904 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5905 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5906 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5907 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5908 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5909 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5910 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5911 | 6 | -4639.2 | -4.6392 | -4.6404 | -0.00124 | 0.00124 | 1.5376e-06 |  | -611.875 | -611.875
5912 | 7 | 56171.1 | 56.1711 | 55.8536 | -0.3175 | 0.3175 | 0.10081 |  | -611.875 | -611.875
5913 | 8 | 109020 | 109.02 | 108.479 | -0.541 | 0.541 | 0.29268 |  | -611.875 | -611.875
5914 | 9 | 108562 | 108.562 | 108.702 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | -611.875 | -611.875
5915 | 10 | 107773 | 107.773 | 108.315 | 0.542 | 0.542 | 0.29376 |  | -1066.92 | -1066.92
5916 | 11 | 106967 | 106.967 | 107.134 | 0.167 | 0.167 | 0.027889 |  | -4682.86 | -4682.86
5917 | 12 | 106405 | 106.405 | 106.659 | 0.254 | 0.254 | 0.064516 |  | 86514.5 | 86514.5
5918 | 13 | 71193.3 | 71.1933 | 72.0693 | 0.876 | 0.876 | 0.76738 |  | 108545 | 108545
5919 | 14 | 106335 | 106.335 | 106.408 | 0.073 | 0.073 | 0.005329 |  | 107200 | 107200
5920 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106585 | 106585
5921 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105620 | 105620
5922 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105262 | 105262
5923 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 104753 | 104753
5924 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104979 | 104979
5925 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105025 | 105025
5926 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 24236.8 | 24236.8
5927 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5928 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5929 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5930 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5931 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5932 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5933 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5934 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5935 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5936 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5937 | 8 | -4525.31 | -4.5253 | -4.5248 | 0.00047 | 0.00047 | 2.209e-07 |  | -611.875 | -611.875
5938 | 9 | 65825.4 | 65.8254 | 65.9299 | 0.1045 | 0.1045 | 0.01092 |  | -611.875 | -611.875
5939 | 10 | 107006 | 107.006 | 107.46 | 0.454 | 0.454 | 0.20612 |  | -1066.92 | -1066.92
5940 | 11 | 27903.7 | 27.9037 | 27.8394 | -0.0643 | 0.0643 | 0.0041345 |  | -4640.44 | -4640.44
5941 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 55853.6 | 55853.6
5942 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108479 | 108479
5943 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108702 | 108702
5944 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108315 | 108315
5945 | 16 | -4573.93 | -4.5739 | -4.5764 | -0.0025 | 0.0025 | 6.25e-06 |  | 107134 | 107134
5946 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106659 | 106659
5947 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 72069.3 | 72069.3
5948 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106408 | 106408
5949 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5950 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5951 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5952 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5953 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5954 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5955 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5956 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5957 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5958 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5959 | 6 | -4698.74 | -4.6987 | -4.6973 | 0.00149 | 0.00149 | 2.2201e-06 |  | -611.875 | -611.875
5960 | 7 | 99191.9 | 99.1919 | 99.4024 | 0.2105 | 0.2105 | 0.04431 |  | -611.875 | -611.875
5961 | 8 | 108849 | 108.849 | 108.881 | 0.032 | 0.032 | 0.001024 |  | -611.875 | -611.875
5962 | 9 | 107969 | 107.969 | 108.072 | 0.103 | 0.103 | 0.010609 |  | -611.875 | -611.875
5963 | 10 | 107388 | 107.388 | 107.849 | 0.461 | 0.461 | 0.21252 |  | -1066.92 | -1066.92
5964 | 11 | 106698 | 106.698 | 106.838 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | -1066.92 | -1066.92
5965 | 12 | 106199 | 106.199 | 106.356 | 0.157 | 0.157 | 0.024649 |  | -924.715 | -924.715
5966 | 13 | 106195 | 106.195 | 106.228 | 0.033 | 0.033 | 0.001089 |  | -4524.84 | -4524.84
5967 | 14 | 105993 | 105.993 | 106.029 | 0.036 | 0.036 | 0.001296 |  | 65929.9 | 65929.9
5968 | 15 | 105892 | 105.892 | 105.93 | 0.038 | 0.038 | 0.001444 |  | 107460 | 107460
5969 | 16 | 86758.5 | 86.7585 | 87.7979 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0804 |  | 27839.4 | 27839.4
5970 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5971 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5972 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5973 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5974 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4576.43 | -4576.43
5975 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
5976 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
5977 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5978 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5979 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5980 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5981 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5982 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
5983 | 6 | -4711.57 | -4.7116 | -4.7111 | 0.00043 | 0.00043 | 1.849e-07 |  | -611.875 | -611.875
5984 | 7 | 98658.1 | 98.6581 | 98.6138 | -0.0443 | 0.0443 | 0.0019625 |  | -611.875 | -611.875
5985 | 8 | 108348 | 108.348 | 108.436 | 0.088 | 0.088 | 0.007744 |  | -611.875 | -611.875
5986 | 9 | 107353 | 107.353 | 107.749 | 0.396 | 0.396 | 0.15682 |  | -611.875 | -611.875
5987 | 10 | 106565 | 106.565 | 106.965 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -1066.92 | -1066.92
5988 | 11 | 105999 | 105.999 | 106.386 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -4697.25 | -4697.25
5989 | 12 | 105527 | 105.527 | 105.852 | 0.325 | 0.325 | 0.10563 |  | 99402.4 | 99402.4
5990 | 13 | 105223 | 105.223 | 105.604 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | 108881 | 108881
5991 | 14 | 105028 | 105.028 | 105.029 | 0.001 | 0.001 | 1e-06 |  | 108072 | 108072
5992 | 15 | 104812 | 104.812 | 104.836 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | 107849 | 107849
5993 | 16 | 91516.5 | 91.5165 | 92.569 | 1.0525 | 1.0525 | 1.1078 |  | 106838 | 106838
5994 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106356 | 106356
5995 | 18 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 106228 | 106228
5996 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106029 | 106029
5997 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105930 | 105930
5998 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87797.9 | 87797.9
5999 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6000 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6001 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6002 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6003 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6004 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6005 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6006 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6007 | 6 | -4711.5 | -4.7115 | -4.7106 | 0.00092 | 0.00092 | 8.464e-07 |  | -611.875 | -611.875
6008 | 7 | 101627 | 101.627 | 101.278 | -0.349 | 0.349 | 0.1218 |  | -611.875 | -611.875
6009 | 8 | 108556 | 108.556 | 108.647 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -611.875 | -611.875
6010 | 9 | 107667 | 107.667 | 108.136 | 0.469 | 0.469 | 0.21996 |  | -611.875 | -611.875
6011 | 10 | 106787 | 106.787 | 107.155 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | -1066.92 | -1066.92
6012 | 11 | 106020 | 106.02 | 106.364 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -4711.14 | -4711.14
6013 | 12 | 105317 | 105.317 | 105.475 | 0.158 | 0.158 | 0.024964 |  | 98613.8 | 98613.8
6014 | 13 | 104669 | 104.669 | 105.047 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | 108436 | 108436
6015 | 14 | 104359 | 104.359 | 104.35 | -0.009 | 0.009 | 8.1e-05 |  | 107749 | 107749
6016 | 15 | 104336 | 104.336 | 104.363 | 0.027 | 0.027 | 0.000729 |  | 106965 | 106965
6017 | 16 | 92604.9 | 92.6049 | 93.7451 | 1.1402 | 1.1402 | 1.3001 |  | 106386 | 106386
6018 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105852 | 105852
6019 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105604 | 105604
6020 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105029 | 105029
6021 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104836 | 104836
6022 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92569 | 92569
6023 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6024 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6025 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6026 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6027 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6028 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6029 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6030 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6031 | 6 | -4698.33 | -4.6983 | -4.6975 | 0.00086 | 0.00086 | 7.396e-07 |  | -611.875 | -611.875
6032 | 7 | 86874.1 | 86.8741 | 86.4175 | -0.4566 | 0.4566 | 0.20848 |  | -611.875 | -611.875
6033 | 8 | 108063 | 108.063 | 108.13 | 0.067 | 0.067 | 0.004489 |  | -611.875 | -611.875
6034 | 9 | 107077 | 107.077 | 107.469 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | -611.875 | -611.875
6035 | 10 | 106318 | 106.318 | 106.705 | 0.387 | 0.387 | 0.14977 |  | -1066.92 | -1066.92
6036 | 11 | 105535 | 105.535 | 105.67 | 0.135 | 0.135 | 0.018225 |  | -4710.58 | -4710.58
6037 | 12 | 104562 | 104.562 | 104.669 | 0.107 | 0.107 | 0.011449 |  | 101278 | 101278
6038 | 13 | 103950 | 103.95 | 103.969 | 0.019 | 0.019 | 0.000361 |  | 108647 | 108647
6039 | 14 | 103751 | 103.751 | 103.77 | 0.019 | 0.019 | 0.000361 |  | 108136 | 108136
6040 | 15 | 103740 | 103.74 | 103.765 | 0.025 | 0.025 | 0.000625 |  | 107155 | 107155
6041 | 16 | 81594.8 | 81.5948 | 82.6005 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0114 |  | 106364 | 106364
6042 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105475 | 105475
6043 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105047 | 105047
6044 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104350 | 104350
6045 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104363 | 104363
6046 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 93745.1 | 93745.1
6047 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6048 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6049 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6050 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6051 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6052 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6053 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6054 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6055 | 6 | -4633.41 | -4.6334 | -4.633 | 0.00039 | 0.00039 | 1.521e-07 |  | -611.875 | -611.875
6056 | 7 | 53909.7 | 53.9097 | 52.8343 | -1.0754 | 1.0754 | 1.1565 |  | -611.875 | -611.875
6057 | 8 | 107731 | 107.731 | 107.82 | 0.089 | 0.089 | 0.007921 |  | -611.875 | -611.875
6058 | 9 | 106699 | 106.699 | 106.992 | 0.293 | 0.293 | 0.085849 |  | -611.875 | -611.875
6059 | 10 | 105540 | 105.54 | 105.618 | 0.078 | 0.078 | 0.006084 |  | -1066.92 | -1066.92
6060 | 11 | 104676 | 104.676 | 104.714 | 0.038 | 0.038 | 0.001444 |  | -4697.47 | -4697.47
6061 | 12 | 104438 | 104.438 | 104.585 | 0.147 | 0.147 | 0.021609 |  | 86417.5 | 86417.5
6062 | 13 | 104025 | 104.025 | 104.084 | 0.059 | 0.059 | 0.003481 |  | 108130 | 108130
6063 | 14 | 103623 | 103.623 | 104.074 | 0.451 | 0.451 | 0.2034 |  | 107469 | 107469
6064 | 15 | 93228.6 | 93.2286 | 94.1403 | 0.9117 | 0.9117 | 0.8312 |  | 106705 | 106705
6065 | 16 | 44759.8 | 44.7598 | 45.4461 | 0.6863 | 0.6863 | 0.47101 |  | 105670 | 105670
6066 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104669 | 104669
6067 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103969 | 103969
6068 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103770 | 103770
6069 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103765 | 103765
6070 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82600.5 | 82600.5
6071 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6072 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6073 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6074 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6075 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6076 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6077 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6078 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6079 | 6 | -4732.86 | -4.7329 | -4.7317 | 0.00115 | 0.00115 | 1.3225e-06 |  | -611.875 | -611.875
6080 | 7 | 105290 | 105.29 | 104.955 | -0.335 | 0.335 | 0.11223 |  | -611.875 | -611.875
6081 | 8 | 108258 | 108.258 | 108.332 | 0.074 | 0.074 | 0.005476 |  | -611.875 | -611.875
6082 | 9 | 107176 | 107.176 | 107.507 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -611.875 | -611.875
6083 | 10 | 105897 | 105.897 | 106.229 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -1066.92 | -1066.92
6084 | 11 | 104994 | 104.994 | 105.346 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | -4633.02 | -4633.02
6085 | 12 | 85053.2 | 85.0532 | 85.2694 | 0.2162 | 0.2162 | 0.046742 |  | 52834.3 | 52834.3
6086 | 13 | 104014 | 104.014 | 104.381 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | 107820 | 107820
6087 | 14 | 103740 | 103.74 | 104.077 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | 106992 | 106992
6088 | 15 | 103616 | 103.616 | 104.075 | 0.459 | 0.459 | 0.21068 |  | 105618 | 105618
6089 | 16 | 84245.4 | 84.2454 | 85.393 | 1.1476 | 1.1476 | 1.317 |  | 104714 | 104714
6090 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104585 | 104585
6091 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104084 | 104084
6092 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104074 | 104074
6093 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 94140.3 | 94140.3
6094 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45446.1 | 45446.1
6095 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6096 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6097 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6098 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6099 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6100 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6101 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6102 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6103 | 6 | -4721.22 | -4.7212 | -4.721 | 0.00017 | 0.00017 | 2.89e-08 |  | -611.875 | -611.875
6104 | 7 | 99080.1 | 99.0801 | 98.969 | -0.1111 | 0.1111 | 0.012343 |  | -611.875 | -611.875
6105 | 8 | 108134 | 108.134 | 108.138 | 0.004 | 0.004 | 1.6e-05 |  | -611.875 | -611.875
6106 | 9 | 106968 | 106.968 | 107.47 | 0.502 | 0.502 | 0.252 |  | -611.875 | -611.875
6107 | 10 | 105995 | 105.995 | 106.321 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | -1066.92 | -1066.92
6108 | 11 | 105116 | 105.116 | 105.438 | 0.322 | 0.322 | 0.10368 |  | -4731.71 | -4731.71
6109 | 12 | 104464 | 104.464 | 104.777 | 0.313 | 0.313 | 0.097969 |  | 104955 | 104955
6110 | 13 | 104152 | 104.152 | 104.155 | 0.003 | 0.003 | 9e-06 |  | 108332 | 108332
6111 | 14 | 103910 | 103.91 | 104.303 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | 107507 | 107507
6112 | 15 | 103893 | 103.893 | 104.302 | 0.409 | 0.409 | 0.16728 |  | 106229 | 106229
6113 | 16 | 88614 | 88.614 | 89.805 | 1.191 | 1.191 | 1.4185 |  | 105346 | 105346
6114 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 85269.4 | 85269.4
6115 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104381 | 104381
6116 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104077 | 104077
6117 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104075 | 104075
6118 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85393 | 85393
6119 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6120 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6121 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6122 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6123 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6124 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6125 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6126 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6127 | 6 | -4722.75 | -4.7227 | -4.7214 | 0.00137 | 0.00137 | 1.8769e-06 |  | -611.875 | -611.875
6128 | 7 | 99609.9 | 99.6099 | 99.3124 | -0.2975 | 0.2975 | 0.088506 |  | -611.875 | -611.875
6129 | 8 | 107751 | 107.751 | 107.849 | 0.098 | 0.098 | 0.009604 |  | -611.875 | -611.875
6130 | 9 | 106564 | 106.564 | 107.055 | 0.491 | 0.491 | 0.24108 |  | -611.875 | -611.875
6131 | 10 | 105887 | 105.887 | 106.214 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | -1066.92 | -1066.92
6132 | 11 | 105193 | 105.193 | 105.528 | 0.335 | 0.335 | 0.11223 |  | -4721.05 | -4721.05
6133 | 12 | 104633 | 104.633 | 104.947 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | 98969 | 98969
6134 | 13 | 104432 | 104.432 | 104.6 | 0.168 | 0.168 | 0.028224 |  | 108138 | 108138
6135 | 14 | 104313 | 104.313 | 104.597 | 0.284 | 0.284 | 0.080656 |  | 107470 | 107470
6136 | 15 | 104248 | 104.248 | 104.592 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | 106321 | 106321
6137 | 16 | 89115.9 | 89.1159 | 90.1385 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0457 |  | 105438 | 105438
6138 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104777 | 104777
6139 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104155 | 104155
6140 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104303 | 104303
6141 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104302 | 104302
6142 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89805 | 89805
6143 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6144 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6145 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6146 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6147 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6148 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6149 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6150 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6151 | 6 | -4631.83 | -4.6318 | -4.6312 | 0.0006 | 0.0006 | 3.6e-07 |  | -611.875 | -611.875
6152 | 7 | 58221.8 | 58.2218 | 57.1596 | -1.0622 | 1.0622 | 1.1283 |  | -611.875 | -611.875
6153 | 8 | 108135 | 108.135 | 108.214 | 0.079 | 0.079 | 0.006241 |  | -611.875 | -611.875
6154 | 9 | 107098 | 107.098 | 107.463 | 0.365 | 0.365 | 0.13322 |  | -611.875 | -611.875
6155 | 10 | 106116 | 106.116 | 106.484 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | -1066.92 | -1066.92
6156 | 11 | 105602 | 105.602 | 105.984 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | -4721.38 | -4721.38
6157 | 12 | 105242 | 105.242 | 105.426 | 0.184 | 0.184 | 0.033856 |  | 99312.4 | 99312.4
6158 | 13 | 104839 | 104.839 | 105.183 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | 107849 | 107849
6159 | 14 | 104619 | 104.619 | 104.989 | 0.37 | 0.37 | 0.1369 |  | 107055 | 107055
6160 | 15 | 84441 | 84.441 | 85.6051 | 1.1641 | 1.1641 | 1.3551 |  | 106214 | 106214
6161 | 16 | 42928.6 | 42.9286 | 43.4197 | 0.4911 | 0.4911 | 0.24118 |  | 105528 | 105528
6162 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104947 | 104947
6163 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104600 | 104600
6164 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104597 | 104597
6165 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104592 | 104592
6166 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90138.5 | 90138.5
6167 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6168 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6169 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6170 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6171 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6172 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6173 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6174 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6175 | 6 | -4704.27 | -4.7043 | -4.7023 | 0.00196 | 0.00196 | 3.8416e-06 |  | -611.875 | -611.875
6176 | 7 | 100746 | 100.746 | 100.346 | -0.4 | 0.4 | 0.16 |  | -611.875 | -611.875
6177 | 8 | 109134 | 109.134 | 109.225 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -611.875 | -611.875
6178 | 9 | 108169 | 108.169 | 108.506 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | -611.875 | -611.875
6179 | 10 | 107375 | 107.375 | 107.792 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | -1066.92 | -1066.92
6180 | 11 | 106571 | 106.571 | 106.904 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | -4631.23 | -4631.23
6181 | 12 | 105695 | 105.695 | 106.016 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | 57159.6 | 57159.6
6182 | 13 | 104993 | 104.993 | 105.328 | 0.335 | 0.335 | 0.11223 |  | 108214 | 108214
6183 | 14 | 104704 | 104.704 | 105.051 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 107463 | 107463
6184 | 15 | 104868 | 104.868 | 105.24 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | 106484 | 106484
6185 | 16 | 77576 | 77.576 | 79.1237 | 1.5477 | 1.5477 | 2.3954 |  | 105984 | 105984
6186 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105426 | 105426
6187 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105183 | 105183
6188 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104989 | 104989
6189 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85605.1 | 85605.1
6190 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43419.7 | 43419.7
6191 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6192 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6193 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6194 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6195 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6196 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6197 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6198 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6199 | 6 | -4251.04 | -4.251 | -4.2497 | 0.0013 | 0.0013 | 1.69e-06 |  | -611.875 | -611.875
6200 | 7 | 104611 | 104.611 | 104.23 | -0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -611.875 | -611.875
6201 | 8 | 109763 | 109.763 | 109.842 | 0.079 | 0.079 | 0.006241 |  | -611.875 | -611.875
6202 | 9 | 109031 | 109.031 | 109.337 | 0.306 | 0.306 | 0.093636 |  | -611.875 | -611.875
6203 | 10 | 108081 | 108.081 | 108.599 | 0.518 | 0.518 | 0.26832 |  | -1066.92 | -1066.92
6204 | 11 | 107076 | 107.076 | 107.634 | 0.558 | 0.558 | 0.31136 |  | -4702.31 | -4702.31
6205 | 12 | 106388 | 106.388 | 106.778 | 0.39 | 0.39 | 0.1521 |  | 100346 | 100346
6206 | 13 | 106084 | 106.084 | 106.496 | 0.412 | 0.412 | 0.16974 |  | 109225 | 109225
6207 | 14 | 105881 | 105.881 | 106.298 | 0.417 | 0.417 | 0.17389 |  | 108506 | 108506
6208 | 15 | 105766 | 105.766 | 106.297 | 0.531 | 0.531 | 0.28196 |  | 107792 | 107792
6209 | 16 | 82120.1 | 82.1201 | 83.7959 | 1.6758 | 1.6758 | 2.8083 |  | 106904 | 106904
6210 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106016 | 106016
6211 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105328 | 105328
6212 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105051 | 105051
6213 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105240 | 105240
6214 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79123.7 | 79123.7
6215 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6216 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6217 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6218 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6219 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6220 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6221 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6222 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6223 | 6 | -4229.19 | -4.2292 | -4.2271 | 0.00208 | 0.00208 | 4.3264e-06 |  | -611.875 | -611.875
6224 | 7 | 95237 | 95.237 | 95.4348 | 0.1978 | 0.1978 | 0.039125 |  | -611.875 | -611.875
6225 | 8 | 109296 | 109.296 | 109.382 | 0.086 | 0.086 | 0.007396 |  | -611.875 | -611.875
6226 | 9 | 108465 | 108.465 | 108.755 | 0.29 | 0.29 | 0.0841 |  | -611.875 | -611.875
6227 | 10 | 107774 | 107.774 | 108.074 | 0.3 | 0.3 | 0.09 |  | -1066.92 | -1066.92
6228 | 11 | 107162 | 107.162 | 107.483 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | -4249.74 | -4249.74
6229 | 12 | 106676 | 106.676 | 107.09 | 0.414 | 0.414 | 0.1714 |  | 104230 | 104230
6230 | 13 | 106458 | 106.458 | 106.887 | 0.429 | 0.429 | 0.18404 |  | 109842 | 109842
6231 | 14 | 106354 | 106.354 | 106.886 | 0.532 | 0.532 | 0.28302 |  | 109337 | 109337
6232 | 15 | 58352.8 | 58.3528 | 59.0259 | 0.6731 | 0.6731 | 0.45306 |  | 108599 | 108599
6233 | 16 | 28839.7 | 28.8397 | 29.3608 | 0.5211 | 0.5211 | 0.27155 |  | 107634 | 107634
6234 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 106778 | 106778
6235 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106496 | 106496
6236 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106298 | 106298
6237 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106297 | 106297
6238 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83795.9 | 83795.9
6239 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6240 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6241 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6242 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6243 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6244 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6245 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6246 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6247 | 6 | -3795.79 | -3.7958 | -3.7943 | 0.00145 | 0.00145 | 2.1025e-06 |  | -611.875 | -611.875
6248 | 7 | 99635.2 | 99.6352 | 99.6626 | 0.0274 | 0.0274 | 0.00075076 |  | -611.875 | -611.875
6249 | 8 | 110223 | 110.223 | 110.3 | 0.077 | 0.077 | 0.005929 |  | -611.875 | -611.875
6250 | 9 | 109424 | 109.424 | 109.946 | 0.522 | 0.522 | 0.27248 |  | -611.875 | -611.875
6251 | 10 | 108765 | 108.765 | 109.063 | 0.298 | 0.298 | 0.088804 |  | -1066.92 | -1066.92
6252 | 11 | 108348 | 108.348 | 108.666 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | -4227.11 | -4227.11
6253 | 12 | 107983 | 107.983 | 108.279 | 0.296 | 0.296 | 0.087616 |  | 95434.8 | 95434.8
6254 | 13 | 107792 | 107.792 | 108.085 | 0.293 | 0.293 | 0.085849 |  | 109382 | 109382
6255 | 14 | 107576 | 107.576 | 107.867 | 0.291 | 0.291 | 0.084681 |  | 108755 | 108755
6256 | 15 | 107219 | 107.219 | 107.556 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | 108074 | 108074
6257 | 16 | 63501.5 | 63.5015 | 64.5249 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0473 |  | 107483 | 107483
6258 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107090 | 107090
6259 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106887 | 106887
6260 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106886 | 106886
6261 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 59025.9 | 59025.9
6262 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29360.8 | 29360.8
6263 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6264 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6265 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6266 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6267 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6268 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6269 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6270 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6271 | 6 | -2879 | -2.879 | -2.8786 | 0.00038 | 0.00038 | 1.444e-07 |  | -611.875 | -611.875
6272 | 7 | 77798.9 | 77.7989 | 76.9938 | -0.8051 | 0.8051 | 0.64819 |  | -611.875 | -611.875
6273 | 8 | 110699 | 110.699 | 110.812 | 0.113 | 0.113 | 0.012769 |  | -611.875 | -611.875
6274 | 9 | 110321 | 110.321 | 110.699 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -611.875 | -611.875
6275 | 10 | 109671 | 109.671 | 110.034 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | -1066.92 | -1066.92
6276 | 11 | 108478 | 108.478 | 108.82 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | -3794.34 | -3794.34
6277 | 12 | 107859 | 107.859 | 108.237 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | 99662.6 | 99662.6
6278 | 13 | 100554 | 100.554 | 101.65 | 1.096 | 1.096 | 1.2012 |  | 110300 | 110300
6279 | 14 | 48153.2 | 48.1532 | 49.194 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0833 |  | 109946 | 109946
6280 | 15 | 89922.5 | 89.9225 | 90.6479 | 0.7254 | 0.7254 | 0.52621 |  | 109063 | 109063
6281 | 16 | 55498.7 | 55.4987 | 56.4155 | 0.9168 | 0.9168 | 0.84052 |  | 108666 | 108666
6282 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108279 | 108279
6283 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108085 | 108085
6284 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107867 | 107867
6285 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107556 | 107556
6286 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 64524.9 | 64524.9
6287 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6288 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6289 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6290 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6291 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6292 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6293 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6294 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6295 | 6 | -2414.46 | -2.4145 | -2.4138 | 0.00063 | 0.00063 | 3.969e-07 |  | -611.875 | -611.875
6296 | 7 | 49661.8 | 49.6618 | 48.6688 | -0.993 | 0.993 | 0.98605 |  | -611.875 | -611.875
6297 | 8 | 109740 | 109.74 | 109.77 | 0.03 | 0.03 | 0.0009 |  | -611.875 | -611.875
6298 | 9 | 108751 | 108.751 | 108.859 | 0.108 | 0.108 | 0.011664 |  | -611.875 | -611.875
6299 | 10 | 108140 | 108.14 | 108.462 | 0.322 | 0.322 | 0.10368 |  | -1066.92 | -1066.92
6300 | 11 | 107760 | 107.76 | 108.054 | 0.294 | 0.294 | 0.086436 |  | -2878.62 | -2878.62
6301 | 12 | 107474 | 107.474 | 107.912 | 0.438 | 0.438 | 0.19184 |  | 76993.8 | 76993.8
6302 | 13 | 107251 | 107.251 | 107.596 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | 110812 | 110812
6303 | 14 | 107469 | 107.469 | 107.672 | 0.203 | 0.203 | 0.041209 |  | 110699 | 110699
6304 | 15 | 46645 | 46.645 | 47.5067 | 0.8617 | 0.8617 | 0.74253 |  | 110034 | 110034
6305 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108820 | 108820
6306 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108237 | 108237
6307 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101650 | 101650
6308 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 49194 | 49194
6309 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90647.9 | 90647.9
6310 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56415.5 | 56415.5
6311 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6312 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6313 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6314 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6315 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6316 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6317 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6318 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6319 | 6 | -3749.13 | -3.7491 | -3.7471 | 0.00204 | 0.00204 | 4.1616e-06 |  | -611.875 | -611.875
6320 | 7 | 47463.9 | 47.4639 | 46.386 | -1.0779 | 1.0779 | 1.1619 |  | -611.875 | -611.875
6321 | 8 | 109808 | 109.808 | 110.206 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | -611.875 | -611.875
6322 | 9 | 109307 | 109.307 | 109.682 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -611.875 | -611.875
6323 | 10 | 52252.8 | 52.2528 | 52.4266 | 0.1738 | 0.1738 | 0.030206 |  | -1066.92 | -1066.92
6324 | 11 | 105874 | 105.874 | 106.537 | 0.663 | 0.663 | 0.43957 |  | -2413.83 | -2413.83
6325 | 12 | 86824.8 | 86.8248 | 87.5852 | 0.7604 | 0.7604 | 0.57821 |  | 48668.8 | 48668.8
6326 | 13 | 89096.7 | 89.0967 | 90.0785 | 0.9818 | 0.9818 | 0.96393 |  | 109770 | 109770
6327 | 14 | 106092 | 106.092 | 107.882 | 1.79 | 1.79 | 3.2041 |  | 108859 | 108859
6328 | 15 | -962.241 | -0.96224 | -0.9632 | -0.000954 | 0.000954 | 9.1012e-07 |  | 108462 | 108462
6329 | 16 | 31464.1 | 31.4641 | 32.4617 | 0.9976 | 0.9976 | 0.99521 |  | 108054 | 108054
6330 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107912 | 107912
6331 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107596 | 107596
6332 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107672 | 107672
6333 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47506.7 | 47506.7
6334 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6335 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6336 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6337 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6338 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6339 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6340 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6341 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6342 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6343 | 6 | -2877.65 | -2.8777 | -2.8755 | 0.00213 | 0.00213 | 4.5369e-06 |  | -611.875 | -611.875
6344 | 7 | 81346.1 | 81.3461 | 79.8347 | -1.5114 | 1.5114 | 2.2843 |  | -611.875 | -611.875
6345 | 8 | 110346 | 110.346 | 111.062 | 0.716 | 0.716 | 0.51266 |  | -611.875 | -611.875
6346 | 9 | 109434 | 109.434 | 109.598 | 0.164 | 0.164 | 0.026896 |  | -611.875 | -611.875
6347 | 10 | 108840 | 108.84 | 109.223 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | -1066.92 | -1066.92
6348 | 11 | 108150 | 108.15 | 108.526 | 0.376 | 0.376 | 0.14138 |  | -3747.09 | -3747.09
6349 | 12 | 107757 | 107.757 | 108.142 | 0.385 | 0.385 | 0.14822 |  | 46386 | 46386
6350 | 13 | 70881.1 | 70.8811 | 71.6325 | 0.7514 | 0.7514 | 0.5646 |  | 110206 | 110206
6351 | 14 | 107216 | 107.216 | 107.622 | 0.406 | 0.406 | 0.16484 |  | 109682 | 109682
6352 | 15 | 104336 | 104.336 | 106.339 | 2.003 | 2.003 | 4.012 |  | 52426.6 | 52426.6
6353 | 16 | 43178.1 | 43.1781 | 44.4803 | 1.3022 | 1.3022 | 1.6957 |  | 106537 | 106537
6354 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 87585.2 | 87585.2
6355 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90078.5 | 90078.5
6356 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107882 | 107882
6357 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -963.195 | -963.195
6358 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 32461.7 | 32461.7
6359 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6360 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6361 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6362 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6363 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6364 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6365 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6366 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6367 | 6 | -2411.09 | -2.4111 | -2.4099 | 0.00118 | 0.00118 | 1.3924e-06 |  | -611.875 | -611.875
6368 | 7 | 35861.6 | 35.8616 | 34.9416 | -0.92 | 0.92 | 0.8464 |  | -611.875 | -611.875
6369 | 8 | 110526 | 110.526 | 111.231 | 0.705 | 0.705 | 0.49702 |  | -611.875 | -611.875
6370 | 9 | 109775 | 109.775 | 109.801 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | -611.875 | -611.875
6371 | 10 | 109041 | 109.041 | 109.377 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | -1066.92 | -1066.92
6372 | 11 | 108553 | 108.553 | 108.905 | 0.352 | 0.352 | 0.1239 |  | -2875.52 | -2875.52
6373 | 12 | 108733 | 108.733 | 109.035 | 0.302 | 0.302 | 0.091204 |  | 79834.7 | 79834.7
6374 | 13 | 47879.9 | 47.8799 | 48.2727 | 0.3928 | 0.3928 | 0.15429 |  | 111062 | 111062
6375 | 14 | 42571.2 | 42.5712 | 43.3741 | 0.8029 | 0.8029 | 0.64465 |  | 109598 | 109598
6376 | 15 | 41362 | 41.362 | 42.1124 | 0.7504 | 0.7504 | 0.5631 |  | 109223 | 109223
6377 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108526 | 108526
6378 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108142 | 108142
6379 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71632.5 | 71632.5
6380 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107622 | 107622
6381 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106339 | 106339
6382 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 44480.3 | 44480.3
6383 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6384 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6385 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6386 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6387 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6388 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6389 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6390 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6391 | 6 | -2406.17 | -2.4062 | -2.4051 | 0.00104 | 0.00104 | 1.0816e-06 |  | -611.875 | -611.875
6392 | 7 | 55307 | 55.307 | 54.5992 | -0.7078 | 0.7078 | 0.50098 |  | -611.875 | -611.875
6393 | 8 | 111092 | 111.092 | 111.336 | 0.244 | 0.244 | 0.059536 |  | -611.875 | -611.875
6394 | 9 | 110338 | 110.338 | 110.448 | 0.11 | 0.11 | 0.0121 |  | -611.875 | -611.875
6395 | 10 | 109546 | 109.546 | 109.987 | 0.441 | 0.441 | 0.19448 |  | -1066.92 | -1066.92
6396 | 11 | 108874 | 108.874 | 108.981 | 0.107 | 0.107 | 0.011449 |  | -2409.91 | -2409.91
6397 | 12 | 108387 | 108.387 | 108.97 | 0.583 | 0.583 | 0.33989 |  | 34941.6 | 34941.6
6398 | 13 | 107884 | 107.884 | 107.903 | 0.019 | 0.019 | 0.000361 |  | 111231 | 111231
6399 | 14 | 107478 | 107.478 | 107.643 | 0.165 | 0.165 | 0.027225 |  | 109801 | 109801
6400 | 15 | 107362 | 107.362 | 107.368 | 0.006 | 0.006 | 3.6e-05 |  | 109377 | 109377
6401 | 16 | 74779.8 | 74.7798 | 76.7246 | 1.9448 | 1.9448 | 3.7822 |  | 108905 | 108905
6402 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109035 | 109035
6403 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48272.7 | 48272.7
6404 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43374.1 | 43374.1
6405 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42112.4 | 42112.4
6406 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6407 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6408 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6409 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6410 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6411 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6412 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6413 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6414 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6415 | 6 | -2870.41 | -2.8704 | -2.8686 | 0.00183 | 0.00183 | 3.3489e-06 |  | -611.875 | -611.875
6416 | 7 | 80212.7 | 80.2127 | 79.0691 | -1.1436 | 1.1436 | 1.3078 |  | -611.875 | -611.875
6417 | 8 | 110824 | 110.824 | 110.93 | 0.106 | 0.106 | 0.011236 |  | -611.875 | -611.875
6418 | 9 | 109840 | 109.84 | 109.945 | 0.105 | 0.105 | 0.011025 |  | -611.875 | -611.875
6419 | 10 | 109045 | 109.045 | 109.472 | 0.427 | 0.427 | 0.18233 |  | -1066.92 | -1066.92
6420 | 11 | 108475 | 108.475 | 108.837 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -2405.13 | -2405.13
6421 | 12 | 107779 | 107.779 | 108.16 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | 54599.2 | 54599.2
6422 | 13 | 107166 | 107.166 | 107.19 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | 111336 | 111336
6423 | 14 | 106861 | 106.861 | 107.182 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | 110448 | 110448
6424 | 15 | 106981 | 106.981 | 107.341 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | 109987 | 109987
6425 | 16 | 66837.1 | 66.8371 | 68.6637 | 1.8266 | 1.8266 | 3.3365 |  | 108981 | 108981
6426 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108970 | 108970
6427 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107903 | 107903
6428 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107643 | 107643
6429 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107368 | 107368
6430 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 76724.6 | 76724.6
6431 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6432 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6433 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6434 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6435 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6436 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6437 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6438 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6439 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6440 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6441 | 8 | -4533.59 | -4.5336 | -4.532 | 0.00161 | 0.00161 | 2.5921e-06 |  | -611.875 | -611.875
6442 | 9 | 54622 | 54.622 | 53.9728 | -0.6492 | 0.6492 | 0.42146 |  | -611.875 | -611.875
6443 | 10 | 59805 | 59.805 | 59.4836 | -0.3214 | 0.3214 | 0.1033 |  | -1066.92 | -1066.92
6444 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2868.58 | -2868.58
6445 | 12 | -4564.27 | -4.5643 | -4.5651 | -0.00087 | 0.00087 | 7.569e-07 |  | 79069.1 | 79069.1
6446 | 13 | 9091.26 | 9.0913 | 9.3808 | 0.28949 | 0.28949 | 0.083804 |  | 110930 | 110930
6447 | 14 | 105209 | 105.209 | 106.656 | 1.447 | 1.447 | 2.0938 |  | 109945 | 109945
6448 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109472 | 109472
6449 | 16 | -4573.53 | -4.5735 | -4.5758 | -0.00231 | 0.00231 | 5.3361e-06 |  | 108837 | 108837
6450 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108160 | 108160
6451 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107190 | 107190
6452 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107182 | 107182
6453 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107341 | 107341
6454 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68663.7 | 68663.7
6455 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6456 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6457 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6458 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6459 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6460 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6461 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6462 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6463 | 6 | -2409.24 | -2.4092 | -2.408 | 0.0012 | 0.0012 | 1.44e-06 |  | -611.875 | -611.875
6464 | 7 | 56200.3 | 56.2003 | 55.5538 | -0.6465 | 0.6465 | 0.41796 |  | -611.875 | -611.875
6465 | 8 | 110704 | 110.704 | 110.942 | 0.238 | 0.238 | 0.056644 |  | -611.875 | -611.875
6466 | 9 | 109942 | 109.942 | 110.274 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -611.875 | -611.875
6467 | 10 | 109323 | 109.323 | 109.642 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | -1066.92 | -1066.92
6468 | 11 | 108734 | 108.734 | 109.062 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -1066.92 | -1066.92
6469 | 12 | 108241 | 108.241 | 108.569 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -924.715 | -924.715
6470 | 13 | 108048 | 108.048 | 108.378 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -4531.98 | -4531.98
6471 | 14 | 107874 | 107.874 | 108.187 | 0.313 | 0.313 | 0.097969 |  | 53972.8 | 53972.8
6472 | 15 | 108004 | 108.004 | 108.228 | 0.224 | 0.224 | 0.050176 |  | 59483.6 | 59483.6
6473 | 16 | 50240.7 | 50.2407 | 51.4792 | 1.2385 | 1.2385 | 1.5339 |  | -924.715 | -924.715
6474 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4565.14 | -4565.14
6475 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 9380.75 | 9380.75
6476 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106656 | 106656
6477 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6478 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4575.84 | -4575.84
6479 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6480 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6481 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6482 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6483 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6484 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6485 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6486 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6487 | 6 | -2876.36 | -2.8764 | -2.8749 | 0.00143 | 0.00143 | 2.0449e-06 |  | -611.875 | -611.875
6488 | 7 | 83406.7 | 83.4067 | 82.2284 | -1.1783 | 1.1783 | 1.3884 |  | -611.875 | -611.875
6489 | 8 | 110825 | 110.825 | 111.059 | 0.234 | 0.234 | 0.054756 |  | -611.875 | -611.875
6490 | 9 | 110036 | 110.036 | 110.756 | 0.72 | 0.72 | 0.5184 |  | -611.875 | -611.875
6491 | 10 | 109408 | 109.408 | 109.913 | 0.505 | 0.505 | 0.25502 |  | -1066.92 | -1066.92
6492 | 11 | 108854 | 108.854 | 109.175 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | -2408.04 | -2408.04
6493 | 12 | 108181 | 108.181 | 108.488 | 0.307 | 0.307 | 0.094249 |  | 55553.8 | 55553.8
6494 | 13 | 107773 | 107.773 | 108.108 | 0.335 | 0.335 | 0.11223 |  | 110942 | 110942
6495 | 14 | 107571 | 107.571 | 107.892 | 0.321 | 0.321 | 0.10304 |  | 110274 | 110274
6496 | 15 | 36283.4 | 36.2834 | 36.9646 | 0.6812 | 0.6812 | 0.46403 |  | 109642 | 109642
6497 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109062 | 109062
6498 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108569 | 108569
6499 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108378 | 108378
6500 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108187 | 108187
6501 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108228 | 108228
6502 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 51479.2 | 51479.2
6503 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6504 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6505 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6506 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6507 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6508 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6509 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6510 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6511 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6512 | 7 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6513 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6514 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6515 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6516 | 11 | 34163.6 | 34.1636 | 34.4593 | 0.2957 | 0.2957 | 0.087438 |  | -2874.93 | -2874.93
6517 | 12 | 108635 | 108.635 | 108.947 | 0.312 | 0.312 | 0.097344 |  | 82228.4 | 82228.4
6518 | 13 | 107685 | 107.685 | 107.693 | 0.008 | 0.008 | 6.4e-05 |  | 111059 | 111059
6519 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110756 | 110756
6520 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109913 | 109913
6521 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109175 | 109175
6522 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108488 | 108488
6523 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108108 | 108108
6524 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107892 | 107892
6525 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 36964.6 | 36964.6
6526 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6527 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6528 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6529 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6530 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6531 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6532 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6533 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6534 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6535 | 6 | -1968.95 | -1.9689 | -1.1127 | 0.85626 | 0.85626 | 0.73318 |  | -611.875 | -611.875
6536 | 7 | 45436.5 | 45.4365 | 44.8529 | -0.5836 | 0.5836 | 0.34059 |  | -611.875 | -611.875
6537 | 8 | 111276 | 111.276 | 111.521 | 0.245 | 0.245 | 0.060025 |  | -611.875 | -611.875
6538 | 9 | 110171 | 110.171 | 110.238 | 0.067 | 0.067 | 0.004489 |  | -611.875 | -611.875
6539 | 10 | 109072 | 109.072 | 109.189 | 0.117 | 0.117 | 0.013689 |  | -1066.92 | -1066.92
6540 | 11 | 108393 | 108.393 | 108.495 | 0.102 | 0.102 | 0.010404 |  | -1066.92 | -1066.92
6541 | 12 | 107984 | 107.984 | 108.504 | 0.52 | 0.52 | 0.2704 |  | -924.715 | -924.715
6542 | 13 | 107575 | 107.575 | 107.919 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -924.715 | -924.715
6543 | 14 | 107324 | 107.324 | 107.698 | 0.374 | 0.374 | 0.13988 |  | -924.715 | -924.715
6544 | 15 | 102512 | 102.512 | 103.953 | 1.441 | 1.441 | 2.0765 |  | -924.715 | -924.715
6545 | 16 | 44281.6 | 44.2816 | 45.6517 | 1.3701 | 1.3701 | 1.8772 |  | 34459.3 | 34459.3
6546 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108947 | 108947
6547 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107693 | 107693
6548 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6549 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6550 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6551 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6552 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6553 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6554 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6555 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6556 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6557 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6558 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6559 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6560 | 7 | -2718.91 | -2.7189 | -2.7183 | 0.00061 | 0.00061 | 3.721e-07 |  | -611.875 | -611.875
6561 | 8 | 11052.3 | 11.0523 | 10.4986 | -0.5537 | 0.5537 | 0.30658 |  | -611.875 | -611.875
6562 | 9 | 94054.2 | 94.0542 | 93.3758 | -0.6784 | 0.6784 | 0.46023 |  | -611.875 | -611.875
6563 | 10 | 71551.5 | 71.5515 | 71.1825 | -0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | -1066.92 | -1066.92
6564 | 11 | 109510 | 109.51 | 109.687 | 0.177 | 0.177 | 0.031329 |  | -1112.69 | -1112.69
6565 | 12 | 84485.4 | 84.4854 | 84.9764 | 0.491 | 0.491 | 0.24108 |  | 44852.9 | 44852.9
6566 | 13 | 99019.4 | 99.0194 | 99.8958 | 0.8764 | 0.8764 | 0.76808 |  | 111521 | 111521
6567 | 14 | 45565.7 | 45.5657 | 46.4232 | 0.8575 | 0.8575 | 0.73531 |  | 110238 | 110238
6568 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109189 | 109189
6569 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108495 | 108495
6570 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108504 | 108504
6571 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107919 | 107919
6572 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107698 | 107698
6573 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103953 | 103953
6574 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 45651.7 | 45651.7
6575 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6576 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6577 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6578 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6579 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6580 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6581 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6582 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6583 | 6 | -2419.69 | -2.4197 | -2.4183 | 0.0014 | 0.0014 | 1.96e-06 |  | -611.875 | -611.875
6584 | 7 | 65038.1 | 65.0381 | 63.851 | -1.1871 | 1.1871 | 1.4092 |  | -611.875 | -611.875
6585 | 8 | 111003 | 111.003 | 111.81 | 0.807 | 0.807 | 0.65125 |  | -611.875 | -611.875
6586 | 9 | 110048 | 110.048 | 110.147 | 0.099 | 0.099 | 0.009801 |  | -611.875 | -611.875
6587 | 10 | 109220 | 109.22 | 109.564 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -1066.92 | -1066.92
6588 | 11 | 108700 | 108.7 | 109.002 | 0.302 | 0.302 | 0.091204 |  | -1066.92 | -1066.92
6589 | 12 | 108093 | 108.093 | 108.588 | 0.495 | 0.495 | 0.24502 |  | -2718.3 | -2718.3
6590 | 13 | 107707 | 107.707 | 108.055 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | 10498.6 | 10498.6
6591 | 14 | 107550 | 107.55 | 107.91 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | 93375.8 | 93375.8
6592 | 15 | 104689 | 104.689 | 105.816 | 1.127 | 1.127 | 1.2701 |  | 71182.5 | 71182.5
6593 | 16 | 26714.7 | 26.7147 | 27.6062 | 0.8915 | 0.8915 | 0.79477 |  | 109687 | 109687
6594 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 84976.4 | 84976.4
6595 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99895.8 | 99895.8
6596 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46423.2 | 46423.2
6597 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6598 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6599 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6600 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6601 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6602 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6603 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6604 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6605 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6606 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6607 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6608 | 7 | -4089.36 | -4.0894 | -4.0891 | 0.00023 | 0.00023 | 5.29e-08 |  | -611.875 | -611.875
6609 | 8 | 71607.9 | 71.6079 | 70.6837 | -0.9242 | 0.9242 | 0.85415 |  | -611.875 | -611.875
6610 | 9 | 105857 | 105.857 | 105.068 | -0.789 | 0.789 | 0.62252 |  | -611.875 | -611.875
6611 | 10 | 100568 | 100.568 | 100.346 | -0.222 | 0.222 | 0.049284 |  | -1066.92 | -1066.92
6612 | 11 | 68187.2 | 68.1872 | 68.283 | 0.0958 | 0.0958 | 0.0091776 |  | -2418.29 | -2418.29
6613 | 12 | 53195.6 | 53.1956 | 53.4619 | 0.2663 | 0.2663 | 0.070916 |  | 63851 | 63851
6614 | 13 | 57386.1 | 57.3861 | 58.217 | 0.8309 | 0.8309 | 0.69039 |  | 111810 | 111810
6615 | 14 | 33840.6 | 33.8406 | 34.4135 | 0.5729 | 0.5729 | 0.32821 |  | 110147 | 110147
6616 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109564 | 109564
6617 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109002 | 109002
6618 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108588 | 108588
6619 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108055 | 108055
6620 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107910 | 107910
6621 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105816 | 105816
6622 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27606.2 | 27606.2
6623 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6624 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6625 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6626 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6627 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6628 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6629 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6630 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6631 | 6 | -2409.59 | -2.4096 | -2.4084 | 0.00117 | 0.00117 | 1.3689e-06 |  | -611.875 | -611.875
6632 | 7 | 58129.7 | 58.1297 | 57.5351 | -0.5946 | 0.5946 | 0.35355 |  | -611.875 | -611.875
6633 | 8 | 111383 | 111.383 | 111.863 | 0.48 | 0.48 | 0.2304 |  | -611.875 | -611.875
6634 | 9 | 110553 | 110.553 | 110.635 | 0.082 | 0.082 | 0.006724 |  | -611.875 | -611.875
6635 | 10 | 109876 | 109.876 | 110.213 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | -1066.92 | -1066.92
6636 | 11 | 109345 | 109.345 | 109.882 | 0.537 | 0.537 | 0.28837 |  | -1066.92 | -1066.92
6637 | 12 | 108838 | 108.838 | 109.158 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -4089.13 | -4089.13
6638 | 13 | 108462 | 108.462 | 108.781 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | 70683.7 | 70683.7
6639 | 14 | 108262 | 108.262 | 108.577 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | 105068 | 105068
6640 | 15 | 106062 | 106.062 | 107.489 | 1.427 | 1.427 | 2.0363 |  | 100346 | 100346
6641 | 16 | 42617.2 | 42.6172 | 43.9698 | 1.3526 | 1.3526 | 1.8295 |  | 68283 | 68283
6642 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 53461.9 | 53461.9
6643 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58217 | 58217
6644 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 34413.5 | 34413.5
6645 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6646 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6647 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6648 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6649 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6650 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6651 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6652 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6653 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6654 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6655 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6656 | 7 | 6550.04 | 6.55 | 6.1891 | -0.3609 | 0.3609 | 0.13025 |  | -611.875 | -611.875
6657 | 8 | 109244 | 109.244 | 108.236 | -1.008 | 1.008 | 1.0161 |  | -611.875 | -611.875
6658 | 9 | 110095 | 110.095 | 110.166 | 0.071 | 0.071 | 0.005041 |  | -611.875 | -611.875
6659 | 10 | 109366 | 109.366 | 109.693 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | -1066.92 | -1066.92
6660 | 11 | 108725 | 108.725 | 109.376 | 0.651 | 0.651 | 0.4238 |  | -2408.42 | -2408.42
6661 | 12 | 87970.2 | 87.9702 | 88.4876 | 0.5174 | 0.5174 | 0.2677 |  | 57535.1 | 57535.1
6662 | 13 | 108219 | 108.219 | 108.249 | 0.03 | 0.03 | 0.0009 |  | 111863 | 111863
6663 | 14 | 107972 | 107.972 | 108.075 | 0.103 | 0.103 | 0.010609 |  | 110635 | 110635
6664 | 15 | 91266 | 91.266 | 92.4714 | 1.2054 | 1.2054 | 1.453 |  | 110213 | 110213
6665 | 16 | 28546.2 | 28.5462 | 29.5905 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0906 |  | 109882 | 109882
6666 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109158 | 109158
6667 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108781 | 108781
6668 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108577 | 108577
6669 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107489 | 107489
6670 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43969.8 | 43969.8
6671 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6672 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6673 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6674 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6675 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6676 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6677 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6678 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6679 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6680 | 7 | 4714.08 | 4.7141 | 4.463 | -0.25113 | 0.25113 | 0.063066 |  | -611.875 | -611.875
6681 | 8 | 111006 | 111.006 | 111.372 | 0.366 | 0.366 | 0.13396 |  | -611.875 | -611.875
6682 | 9 | 110054 | 110.054 | 110.165 | 0.111 | 0.111 | 0.012321 |  | -611.875 | -611.875
6683 | 10 | 109163 | 109.163 | 109.647 | 0.484 | 0.484 | 0.23426 |  | -1066.92 | -1066.92
6684 | 11 | 108452 | 108.452 | 108.78 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | -1066.92 | -1066.92
6685 | 12 | 107726 | 107.726 | 108.054 | 0.328 | 0.328 | 0.10758 |  | 6189.14 | 6189.14
6686 | 13 | 107296 | 107.296 | 107.633 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | 108236 | 108236
6687 | 14 | 107238 | 107.238 | 107.632 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | 110166 | 110166
6688 | 15 | 98810.4 | 98.8104 | 100.775 | 1.9646 | 1.9646 | 3.8597 |  | 109693 | 109693
6689 | 16 | 28314.8 | 28.3148 | 29.2848 | 0.97 | 0.97 | 0.9409 |  | 109376 | 109376
6690 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 88487.6 | 88487.6
6691 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108249 | 108249
6692 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108075 | 108075
6693 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92471.4 | 92471.4
6694 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29590.5 | 29590.5
6695 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6696 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6697 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6698 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6699 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6700 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6701 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6702 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6703 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6704 | 7 | 19247 | 19.247 | 18.6919 | -0.5551 | 0.5551 | 0.30814 |  | -611.875 | -611.875
6705 | 8 | 111411 | 111.411 | 111.985 | 0.574 | 0.574 | 0.32948 |  | -611.875 | -611.875
6706 | 9 | 110402 | 110.402 | 110.501 | 0.099 | 0.099 | 0.009801 |  | -611.875 | -611.875
6707 | 10 | 109719 | 109.719 | 110.153 | 0.434 | 0.434 | 0.18836 |  | -1066.92 | -1066.92
6708 | 11 | 109266 | 109.266 | 109.586 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -1066.92 | -1066.92
6709 | 12 | 108804 | 108.804 | 108.849 | 0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | 4462.95 | 4462.95
6710 | 13 | 108441 | 108.441 | 108.84 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | 111372 | 111372
6711 | 14 | 108143 | 108.143 | 108.547 | 0.404 | 0.404 | 0.16322 |  | 110165 | 110165
6712 | 15 | 107997 | 107.997 | 108.266 | 0.269 | 0.269 | 0.072361 |  | 109647 | 109647
6713 | 16 | 45143 | 45.143 | 46.4847 | 1.3417 | 1.3417 | 1.8002 |  | 108780 | 108780
6714 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108054 | 108054
6715 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107633 | 107633
6716 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107632 | 107632
6717 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 100775 | 100775
6718 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29284.8 | 29284.8
6719 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6720 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6721 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6722 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6723 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6724 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6725 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6726 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6727 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6728 | 7 | 31254.6 | 31.2546 | 31.27 | 0.0154 | 0.0154 | 0.00023716 |  | -611.875 | -611.875
6729 | 8 | 111842 | 111.842 | 111.918 | 0.076 | 0.076 | 0.005776 |  | -611.875 | -611.875
6730 | 9 | 111109 | 111.109 | 111.225 | 0.116 | 0.116 | 0.013456 |  | -611.875 | -611.875
6731 | 10 | 110452 | 110.452 | 110.781 | 0.329 | 0.329 | 0.10824 |  | -1066.92 | -1066.92
6732 | 11 | 109961 | 109.961 | 110.344 | 0.383 | 0.383 | 0.14669 |  | -1066.92 | -1066.92
6733 | 12 | 109360 | 109.36 | 109.422 | 0.062 | 0.062 | 0.003844 |  | 18691.9 | 18691.9
6734 | 13 | 109041 | 109.041 | 109.413 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | 111985 | 111985
6735 | 14 | 108921 | 108.921 | 109.41 | 0.489 | 0.489 | 0.23912 |  | 110501 | 110501
6736 | 15 | 108960 | 108.96 | 108.878 | -0.082 | 0.082 | 0.006724 |  | 110153 | 110153
6737 | 16 | 46609.8 | 46.6098 | 48.4998 | 1.89 | 1.89 | 3.5721 |  | 109586 | 109586
6738 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108849 | 108849
6739 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108840 | 108840
6740 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108547 | 108547
6741 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108266 | 108266
6742 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46484.7 | 46484.7
6743 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6744 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6745 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6746 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6747 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6748 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6749 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6750 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6751 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6752 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6753 | 8 | -3618.72 | -3.6187 | -3.6173 | 0.00145 | 0.00145 | 2.1025e-06 |  | -611.875 | -611.875
6754 | 9 | 38068 | 38.068 | 37.1596 | -0.9084 | 0.9084 | 0.82519 |  | -611.875 | -611.875
6755 | 10 | 89778.6 | 89.7786 | 89.189 | -0.5896 | 0.5896 | 0.34763 |  | -1066.92 | -1066.92
6756 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6757 | 12 | -4532.23 | -4.5322 | -4.5332 | -0.00097 | 0.00097 | 9.409e-07 |  | 31270 | 31270
6758 | 13 | -2948.25 | -2.9482 | -2.3529 | 0.59535 | 0.59535 | 0.35444 |  | 111918 | 111918
6759 | 14 | 71815.8 | 71.8158 | 73.3343 | 1.5185 | 1.5185 | 2.3058 |  | 111225 | 111225
6760 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110781 | 110781
6761 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110344 | 110344
6762 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109422 | 109422
6763 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109413 | 109413
6764 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109410 | 109410
6765 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108878 | 108878
6766 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48499.8 | 48499.8
6767 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6768 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6769 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6770 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6771 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6772 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6773 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6774 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6775 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6776 | 7 | -2859.22 | -2.8592 | -2.8588 | 0.00038 | 0.00038 | 1.444e-07 |  | -611.875 | -611.875
6777 | 8 | 67607.2 | 67.6072 | 66.6307 | -0.9765 | 0.9765 | 0.95355 |  | -611.875 | -611.875
6778 | 9 | 110026 | 110.026 | 110.785 | 0.759 | 0.759 | 0.57608 |  | -611.875 | -611.875
6779 | 10 | 109275 | 109.275 | 109.718 | 0.443 | 0.443 | 0.19625 |  | -1066.92 | -1066.92
6780 | 11 | 108779 | 108.779 | 108.921 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | -1066.92 | -1066.92
6781 | 12 | 108229 | 108.229 | 108.278 | 0.049 | 0.049 | 0.002401 |  | -1066.92 | -1066.92
6782 | 13 | 107891 | 107.891 | 108.27 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -3617.27 | -3617.27
6783 | 14 | 107754 | 107.754 | 108.136 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | 37159.6 | 37159.6
6784 | 15 | 79681.4 | 79.6814 | 80.2867 | 0.6053 | 0.6053 | 0.36639 |  | 89189 | 89189
6785 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6786 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -4533.2 | -4533.2
6787 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2352.9 | -2352.9
6788 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73334.3 | 73334.3
6789 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6790 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6791 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6792 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6793 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6794 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6795 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6796 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6797 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6798 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6799 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6800 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6801 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6802 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6803 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6804 | 11 | 378.044 | 0.37804 | 0.3619 | -0.016145 | 0.016145 | 0.00026066 |  | -1066.92 | -1066.92
6805 | 12 | 67835.1 | 67.8351 | 68.4164 | 0.5813 | 0.5813 | 0.33791 |  | -2858.84 | -2858.84
6806 | 13 | 101283 | 101.283 | 102.832 | 1.549 | 1.549 | 2.3994 |  | 66630.7 | 66630.7
6807 | 14 | 87666.7 | 87.6667 | 89.26 | 1.5933 | 1.5933 | 2.5386 |  | 110785 | 110785
6808 | 15 | 89281 | 89.281 | 89.9714 | 0.6904 | 0.6904 | 0.47665 |  | 109718 | 109718
6809 | 16 | 28005.4 | 28.0054 | 29.2317 | 1.2263 | 1.2263 | 1.5038 |  | 108921 | 108921
6810 | 17 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108278 | 108278
6811 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108270 | 108270
6812 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108136 | 108136
6813 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80286.7 | 80286.7
6814 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6815 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6816 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6817 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6818 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6819 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6820 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6821 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6822 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6823 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6824 | 7 | 5317.53 | 5.3175 | 5.2528 | -0.06471 | 0.06471 | 0.0041874 |  | -611.875 | -611.875
6825 | 8 | 79335.4 | 79.3354 | 78.8031 | -0.5323 | 0.5323 | 0.28334 |  | -611.875 | -611.875
6826 | 9 | 73031.8 | 73.0318 | 72.2303 | -0.8015 | 0.8015 | 0.6424 |  | -611.875 | -611.875
6827 | 10 | 110059 | 110.059 | 110.55 | 0.491 | 0.491 | 0.24108 |  | -1066.92 | -1066.92
6828 | 11 | 109551 | 109.551 | 109.711 | 0.16 | 0.16 | 0.0256 |  | -1066.92 | -1066.92
6829 | 12 | 109016 | 109.016 | 109.056 | 0.04 | 0.04 | 0.0016 |  | -1066.92 | -1066.92
6830 | 13 | 108666 | 108.666 | 109.047 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -924.715 | -924.715
6831 | 14 | 108462 | 108.462 | 108.831 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | -924.715 | -924.715
6832 | 15 | 69291.4 | 69.2914 | 69.8438 | 0.5524 | 0.5524 | 0.30515 |  | -924.715 | -924.715
6833 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 361.899 | 361.899
6834 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 68416.4 | 68416.4
6835 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102832 | 102832
6836 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89260 | 89260
6837 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89971.4 | 89971.4
6838 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 29231.7 | 29231.7
6839 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6840 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6841 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6842 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6843 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6844 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6845 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6846 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6847 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6848 | 7 | -1824.8 | -1.8248 | -1.9261 | -0.10129 | 0.10129 | 0.01026 |  | -611.875 | -611.875
6849 | 8 | 102622 | 102.622 | 101.465 | -1.157 | 1.157 | 1.3386 |  | -611.875 | -611.875
6850 | 9 | 86747.2 | 86.7472 | 85.9204 | -0.8268 | 0.8268 | 0.6836 |  | -611.875 | -611.875
6851 | 10 | 109620 | 109.62 | 110.257 | 0.637 | 0.637 | 0.40577 |  | -1066.92 | -1066.92
6852 | 11 | 70212.7 | 70.2127 | 70.1985 | -0.0142 | 0.0142 | 0.00020164 |  | -1066.92 | -1066.92
6853 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 5252.82 | 5252.82
6854 | 13 | -4622.03 | -4.622 | -4.6244 | -0.00234 | 0.00234 | 5.4756e-06 |  | 78803.1 | 78803.1
6855 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 72230.3 | 72230.3
6856 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110550 | 110550
6857 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109711 | 109711
6858 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 109056 | 109056
6859 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109047 | 109047
6860 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108831 | 108831
6861 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69843.8 | 69843.8
6862 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6863 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6864 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6865 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6866 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6867 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6868 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6869 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6870 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6871 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6872 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6873 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6874 | 9 | -3152.94 | -3.1529 | -3.1521 | 0.00085 | 0.00085 | 7.225e-07 |  | -611.875 | -611.875
6875 | 10 | 39053.5 | 39.0535 | 38.5435 | -0.51 | 0.51 | 0.2601 |  | -1066.92 | -1066.92
6876 | 11 | 110555 | 110.555 | 111.036 | 0.481 | 0.481 | 0.23136 |  | -1066.92 | -1066.92
6877 | 12 | 110284 | 110.284 | 110.703 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | -1926.09 | -1926.09
6878 | 13 | 110126 | 110.126 | 110.545 | 0.419 | 0.419 | 0.17556 |  | 101465 | 101465
6879 | 14 | 85431.3 | 85.4313 | 87.3752 | 1.9439 | 1.9439 | 3.7787 |  | 85920.4 | 85920.4
6880 | 15 | 67306 | 67.306 | 68.1047 | 0.7987 | 0.7987 | 0.63792 |  | 110257 | 110257
6881 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 70198.5 | 70198.5
6882 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6883 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4624.37 | -4624.37
6884 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6885 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6886 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6887 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6888 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6889 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6890 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6891 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6892 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6893 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6894 | 5 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6895 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6896 | 7 | 25687.5 | 25.6875 | 25.8514 | 0.1639 | 0.1639 | 0.026863 |  | -611.875 | -611.875
6897 | 8 | 112781 | 112.781 | 113.022 | 0.241 | 0.241 | 0.058081 |  | -611.875 | -611.875
6898 | 9 | 112019 | 112.019 | 112.279 | 0.26 | 0.26 | 0.0676 |  | -611.875 | -611.875
6899 | 10 | 111400 | 111.4 | 111.775 | 0.375 | 0.375 | 0.14062 |  | -1066.92 | -1066.92
6900 | 11 | 110842 | 110.842 | 111.21 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | -1066.92 | -1066.92
6901 | 12 | 110263 | 110.263 | 110.624 | 0.361 | 0.361 | 0.13032 |  | -1066.92 | -1066.92
6902 | 13 | 109997 | 109.997 | 110.359 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -924.715 | -924.715
6903 | 14 | 110040 | 110.04 | 110.358 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | -3152.09 | -3152.09
6904 | 15 | 97111.3 | 97.1113 | 97.9954 | 0.8841 | 0.8841 | 0.78163 |  | 38543.5 | 38543.5
6905 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111036 | 111036
6906 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110703 | 110703
6907 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110545 | 110545
6908 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87375.2 | 87375.2
6909 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68104.7 | 68104.7
6910 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6911 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6912 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6913 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6914 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6915 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6916 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6917 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6918 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6919 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6920 | 7 | 28272.4 | 28.2724 | 28.4697 | 0.1973 | 0.1973 | 0.038927 |  | -611.875 | -611.875
6921 | 8 | 112946 | 112.946 | 113.18 | 0.234 | 0.234 | 0.054756 |  | -611.875 | -611.875
6922 | 9 | 111922 | 111.922 | 112.133 | 0.211 | 0.211 | 0.044521 |  | -611.875 | -611.875
6923 | 10 | 111260 | 111.26 | 111.889 | 0.629 | 0.629 | 0.39564 |  | -1066.92 | -1066.92
6924 | 11 | 110827 | 110.827 | 111.128 | 0.301 | 0.301 | 0.090601 |  | -1066.92 | -1066.92
6925 | 12 | 110364 | 110.364 | 110.416 | 0.052 | 0.052 | 0.002704 |  | 25851.4 | 25851.4
6926 | 13 | 110040 | 110.04 | 110.409 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | 113022 | 113022
6927 | 14 | 109823 | 109.823 | 110.228 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | 112279 | 112279
6928 | 15 | 104938 | 104.938 | 105.794 | 0.856 | 0.856 | 0.73274 |  | 111775 | 111775
6929 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111210 | 111210
6930 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110624 | 110624
6931 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110359 | 110359
6932 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110358 | 110358
6933 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97995.4 | 97995.4
6934 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6935 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6936 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6937 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6938 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6939 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6940 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6941 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6942 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6943 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6944 | 7 | 31156.1 | 31.1561 | 31.1647 | 0.0086 | 0.0086 | 7.396e-05 |  | -611.875 | -611.875
6945 | 8 | 112706 | 112.706 | 112.849 | 0.143 | 0.143 | 0.020449 |  | -611.875 | -611.875
6946 | 9 | 111637 | 111.637 | 111.787 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 |  | -611.875 | -611.875
6947 | 10 | 110925 | 110.925 | 111.417 | 0.492 | 0.492 | 0.24206 |  | -611.875 | -611.875
6948 | 11 | 110516 | 110.516 | 110.888 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | -1066.92 | -1066.92
6949 | 12 | 110158 | 110.158 | 110.508 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | 28469.7 | 28469.7
6950 | 13 | 109930 | 109.93 | 110.276 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | 113180 | 113180
6951 | 14 | 109816 | 109.816 | 110.274 | 0.458 | 0.458 | 0.20976 |  | 112133 | 112133
6952 | 15 | 106463 | 106.463 | 107.328 | 0.865 | 0.865 | 0.74823 |  | 111889 | 111889
6953 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111128 | 111128
6954 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110416 | 110416
6955 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110409 | 110409
6956 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110228 | 110228
6957 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 105794 | 105794
6958 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6959 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6960 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6961 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6962 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6963 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6964 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6965 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6966 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6967 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6968 | 7 | 28118.7 | 28.1187 | 28.5419 | 0.4232 | 0.4232 | 0.1791 |  | -611.875 | -611.875
6969 | 8 | 112672 | 112.672 | 112.875 | 0.203 | 0.203 | 0.041209 |  | -611.875 | -611.875
6970 | 9 | 111623 | 111.623 | 111.799 | 0.176 | 0.176 | 0.030976 |  | -611.875 | -611.875
6971 | 10 | 110823 | 110.823 | 111.297 | 0.474 | 0.474 | 0.22468 |  | -611.875 | -611.875
6972 | 11 | 96168.5 | 96.1685 | 96.2245 | 0.056 | 0.056 | 0.003136 |  | -1066.92 | -1066.92
6973 | 12 | 55073.1 | 55.0731 | 55.7035 | 0.6304 | 0.6304 | 0.3974 |  | 31164.7 | 31164.7
6974 | 13 | 46816.4 | 46.8164 | 47.6915 | 0.8751 | 0.8751 | 0.7658 |  | 112849 | 112849
6975 | 14 | 70087.8 | 70.0878 | 71.2607 | 1.1729 | 1.1729 | 1.3757 |  | 111787 | 111787
6976 | 15 | 46153.6 | 46.1536 | 46.6474 | 0.4938 | 0.4938 | 0.24384 |  | 111417 | 111417
6977 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110888 | 110888
6978 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 110508 | 110508
6979 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110276 | 110276
6980 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110274 | 110274
6981 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107328 | 107328
6982 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
6983 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
6984 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6985 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6986 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6987 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6988 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6989 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6990 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6991 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
6992 | 7 | 6022.91 | 6.0229 | 5.9384 | -0.08447 | 0.08447 | 0.0071352 |  | -611.875 | -611.875
6993 | 8 | 111719 | 111.719 | 111.948 | 0.229 | 0.229 | 0.052441 |  | -611.875 | -611.875
6994 | 9 | 110690 | 110.69 | 110.873 | 0.183 | 0.183 | 0.033489 |  | -611.875 | -611.875
6995 | 10 | 109907 | 109.907 | 110.369 | 0.462 | 0.462 | 0.21344 |  | -611.875 | -611.875
6996 | 11 | 109437 | 109.437 | 109.601 | 0.164 | 0.164 | 0.026896 |  | -1066.92 | -1066.92
6997 | 12 | 108969 | 108.969 | 109.024 | 0.055 | 0.055 | 0.003025 |  | 28541.9 | 28541.9
6998 | 13 | 108669 | 108.669 | 109.016 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 112875 | 112875
6999 | 14 | 108542 | 108.542 | 109.012 | 0.47 | 0.47 | 0.2209 |  | 111799 | 111799
7000 | 15 | 83627.4 | 83.6274 | 84.2706 | 0.6432 | 0.6432 | 0.41371 |  | 111297 | 111297
7001 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 96224.5 | 96224.5
7002 | 17 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | 55703.5 | 55703.5
7003 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47691.5 | 47691.5
7004 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71260.7 | 71260.7
7005 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46647.4 | 46647.4
7006 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7007 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7008 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7009 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7010 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7011 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7012 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7013 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7014 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7015 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7016 | 7 | 5835.59 | 5.8356 | 5.7641 | -0.07149 | 0.07149 | 0.0051108 |  | -611.875 | -611.875
7017 | 8 | 111474 | 111.474 | 111.71 | 0.236 | 0.236 | 0.055696 |  | -611.875 | -611.875
7018 | 9 | 110335 | 110.335 | 110.554 | 0.219 | 0.219 | 0.047961 |  | -611.875 | -611.875
7019 | 10 | 109415 | 109.415 | 109.474 | 0.059 | 0.059 | 0.003481 |  | -611.875 | -611.875
7020 | 11 | 108779 | 108.779 | 109.171 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | -1066.92 | -1066.92
7021 | 12 | 108106 | 108.106 | 108.504 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | 5938.44 | 5938.44
7022 | 13 | 107755 | 107.755 | 108.155 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | 111948 | 111948
7023 | 14 | 107671 | 107.671 | 108.154 | 0.483 | 0.483 | 0.23329 |  | 110873 | 110873
7024 | 15 | 78768.5 | 78.7685 | 79.4973 | 0.7288 | 0.7288 | 0.53115 |  | 110369 | 110369
7025 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109601 | 109601
7026 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109024 | 109024
7027 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109016 | 109016
7028 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109012 | 109012
7029 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84270.6 | 84270.6
7030 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7031 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7032 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7033 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7034 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7035 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7036 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7037 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7038 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7039 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7040 | 7 | 23371.8 | 23.3718 | 23.3694 | -0.0024 | 0.0024 | 5.76e-06 |  | -611.875 | -611.875
7041 | 8 | 111925 | 111.925 | 112.116 | 0.191 | 0.191 | 0.036481 |  | -611.875 | -611.875
7042 | 9 | 111038 | 111.038 | 111.166 | 0.128 | 0.128 | 0.016384 |  | -611.875 | -611.875
7043 | 10 | 110231 | 110.231 | 110.853 | 0.622 | 0.622 | 0.38688 |  | -611.875 | -611.875
7044 | 11 | 109559 | 109.559 | 109.686 | 0.127 | 0.127 | 0.016129 |  | -1066.92 | -1066.92
7045 | 12 | 108871 | 108.871 | 108.945 | 0.074 | 0.074 | 0.005476 |  | 5764.1 | 5764.1
7046 | 13 | 108434 | 108.434 | 108.935 | 0.501 | 0.501 | 0.251 |  | 111710 | 111710
7047 | 14 | 108230 | 108.23 | 108.618 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | 110554 | 110554
7048 | 15 | 101354 | 101.354 | 102.2 | 0.846 | 0.846 | 0.71572 |  | 109474 | 109474
7049 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109171 | 109171
7050 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108504 | 108504
7051 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108155 | 108155
7052 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108154 | 108154
7053 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 79497.3 | 79497.3
7054 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7055 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7056 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7057 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7058 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7059 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7060 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7061 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7062 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7063 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7064 | 7 | 12412.8 | 12.4128 | 12.2773 | -0.1355 | 0.1355 | 0.01836 |  | -611.875 | -611.875
7065 | 8 | 111930 | 111.93 | 112.156 | 0.226 | 0.226 | 0.051076 |  | -611.875 | -611.875
7066 | 9 | 110896 | 110.896 | 111.238 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | -611.875 | -611.875
7067 | 10 | 110021 | 110.021 | 110.097 | 0.076 | 0.076 | 0.005776 |  | -611.875 | -611.875
7068 | 11 | 109353 | 109.353 | 109.72 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -1066.92 | -1066.92
7069 | 12 | 108676 | 108.676 | 108.749 | 0.073 | 0.073 | 0.005329 |  | 23369.4 | 23369.4
7070 | 13 | 108251 | 108.251 | 108.74 | 0.489 | 0.489 | 0.23912 |  | 112116 | 112116
7071 | 14 | 108060 | 108.06 | 108.441 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | 111166 | 111166
7072 | 15 | 89217.8 | 89.2178 | 89.8937 | 0.6759 | 0.6759 | 0.45684 |  | 110853 | 110853
7073 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109686 | 109686
7074 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108945 | 108945
7075 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108935 | 108935
7076 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108618 | 108618
7077 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 102200 | 102200
7078 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7079 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7080 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7081 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7082 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7083 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7084 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7085 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7086 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7087 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7088 | 7 | 17882.9 | 17.8829 | 17.7138 | -0.1691 | 0.1691 | 0.028595 |  | -611.875 | -611.875
7089 | 8 | 111565 | 111.565 | 111.768 | 0.203 | 0.203 | 0.041209 |  | -611.875 | -611.875
7090 | 9 | 110473 | 110.473 | 110.682 | 0.209 | 0.209 | 0.043681 |  | -611.875 | -611.875
7091 | 10 | 109583 | 109.583 | 110.218 | 0.635 | 0.635 | 0.40323 |  | -611.875 | -611.875
7092 | 11 | 108888 | 108.888 | 108.998 | 0.11 | 0.11 | 0.0121 |  | -1066.92 | -1066.92
7093 | 12 | 108157 | 108.157 | 108.162 | 0.005 | 0.005 | 2.5e-05 |  | 12277.3 | 12277.3
7094 | 13 | 107735 | 107.735 | 107.749 | 0.014 | 0.014 | 0.000196 |  | 112156 | 112156
7095 | 14 | 107590 | 107.59 | 107.921 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 111238 | 111238
7096 | 15 | 92069.5 | 92.0695 | 92.7404 | 0.6709 | 0.6709 | 0.45011 |  | 110097 | 110097
7097 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109720 | 109720
7098 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108749 | 108749
7099 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108740 | 108740
7100 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108441 | 108441
7101 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 89893.7 | 89893.7
7102 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7103 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7104 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7105 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7106 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7107 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7108 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7109 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7110 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7111 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7112 | 7 | 21428.9 | 21.4289 | 21.334 | -0.0949 | 0.0949 | 0.009006 |  | -611.875 | -611.875
7113 | 8 | 111290 | 111.29 | 111.49 | 0.2 | 0.2 | 0.04 |  | -611.875 | -611.875
7114 | 9 | 110012 | 110.012 | 110.18 | 0.168 | 0.168 | 0.028224 |  | -611.875 | -611.875
7115 | 10 | 109038 | 109.038 | 109.497 | 0.459 | 0.459 | 0.21068 |  | -611.875 | -611.875
7116 | 11 | 108459 | 108.459 | 108.768 | 0.309 | 0.309 | 0.095481 |  | -1066.92 | -1066.92
7117 | 12 | 107889 | 107.889 | 108.287 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | 17713.8 | 17713.8
7118 | 13 | 107551 | 107.551 | 107.948 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | 111768 | 111768
7119 | 14 | 107447 | 107.447 | 107.773 | 0.326 | 0.326 | 0.10628 |  | 110682 | 110682
7120 | 15 | 96460.4 | 96.4604 | 97.2507 | 0.7903 | 0.7903 | 0.62457 |  | 110218 | 110218
7121 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108998 | 108998
7122 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108162 | 108162
7123 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107749 | 107749
7124 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107921 | 107921
7125 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92740.4 | 92740.4
7126 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7127 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7128 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7129 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7130 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7131 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7132 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7133 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7134 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7135 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7136 | 7 | -2406.67 | -2.4067 | -2.4063 | 0.00033 | 0.00033 | 1.089e-07 |  | -611.875 | -611.875
7137 | 8 | 31892.3 | 31.8923 | 30.83 | -1.0623 | 1.0623 | 1.1285 |  | -611.875 | -611.875
7138 | 9 | 94224.3 | 94.2243 | 93.411 | -0.8133 | 0.8133 | 0.66146 |  | -611.875 | -611.875
7139 | 10 | 70368.3 | 70.3683 | 69.7096 | -0.6587 | 0.6587 | 0.43389 |  | -611.875 | -611.875
7140 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7141 | 12 | -4647.44 | -4.6474 | -4.6503 | -0.00286 | 0.00286 | 8.1796e-06 |  | 21334 | 21334
7142 | 13 | 66302.5 | 66.3025 | 67.7135 | 1.411 | 1.411 | 1.9909 |  | 111490 | 111490
7143 | 14 | 37005.1 | 37.0051 | 37.9181 | 0.913 | 0.913 | 0.83357 |  | 110180 | 110180
7144 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109497 | 109497
7145 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108768 | 108768
7146 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 108287 | 108287
7147 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107948 | 107948
7148 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107773 | 107773
7149 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 97250.7 | 97250.7
7150 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7151 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7152 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7153 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7154 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7155 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7156 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7157 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7158 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7159 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7160 | 7 | 19609.8 | 19.6098 | 19.529 | -0.0808 | 0.0808 | 0.0065286 |  | -611.875 | -611.875
7161 | 8 | 111408 | 111.408 | 111.631 | 0.223 | 0.223 | 0.049729 |  | -611.875 | -611.875
7162 | 9 | 110305 | 110.305 | 110.534 | 0.229 | 0.229 | 0.052441 |  | -611.875 | -611.875
7163 | 10 | 109339 | 109.339 | 109.257 | -0.082 | 0.082 | 0.006724 |  | -611.875 | -611.875
7164 | 11 | 108562 | 108.562 | 108.721 | 0.159 | 0.159 | 0.025281 |  | -1066.92 | -1066.92
7165 | 12 | 107777 | 107.777 | 107.782 | 0.005 | 0.005 | 2.5e-05 |  | -2406.34 | -2406.34
7166 | 13 | 107336 | 107.336 | 107.348 | 0.012 | 0.012 | 0.000144 |  | 30830 | 30830
7167 | 14 | 107271 | 107.271 | 107.64 | 0.369 | 0.369 | 0.13616 |  | 93411 | 93411
7168 | 15 | 97278.5 | 97.2785 | 98.0981 | 0.8196 | 0.8196 | 0.67174 |  | 69709.6 | 69709.6
7169 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7170 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -4650.3 | -4650.3
7171 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67713.5 | 67713.5
7172 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 37918.1 | 37918.1
7173 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7174 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7175 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7176 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7177 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7178 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7179 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7180 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7181 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7182 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7183 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7184 | 7 | 9640.38 | 9.6404 | 9.8598 | 0.21947 | 0.21947 | 0.048167 |  | -611.875 | -611.875
7185 | 8 | 111313 | 111.313 | 111.489 | 0.176 | 0.176 | 0.030976 |  | -611.875 | -611.875
7186 | 9 | 110161 | 110.161 | 110.33 | 0.169 | 0.169 | 0.028561 |  | -611.875 | -611.875
7187 | 10 | 109187 | 109.187 | 109.247 | 0.06 | 0.06 | 0.0036 |  | -611.875 | -611.875
7188 | 11 | 108470 | 108.47 | 108.599 | 0.129 | 0.129 | 0.016641 |  | -1066.92 | -1066.92
7189 | 12 | 107751 | 107.751 | 107.775 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | 19529 | 19529
7190 | 13 | 107296 | 107.296 | 107.716 | 0.42 | 0.42 | 0.1764 |  | 111631 | 111631
7191 | 14 | 107163 | 107.163 | 107.459 | 0.296 | 0.296 | 0.087616 |  | 110534 | 110534
7192 | 15 | 80814.4 | 80.8144 | 81.2868 | 0.4724 | 0.4724 | 0.22316 |  | 109257 | 109257
7193 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108721 | 108721
7194 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107782 | 107782
7195 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107348 | 107348
7196 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107640 | 107640
7197 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98098.1 | 98098.1
7198 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7199 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7200 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7201 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7202 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7203 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7204 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7205 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7206 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7207 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7208 | 7 | 19833.7 | 19.8337 | 20.1791 | 0.3454 | 0.3454 | 0.1193 |  | -611.875 | -611.875
7209 | 8 | 111209 | 111.209 | 111.402 | 0.193 | 0.193 | 0.037249 |  | -611.875 | -611.875
7210 | 9 | 110136 | 110.136 | 110.283 | 0.147 | 0.147 | 0.021609 |  | -611.875 | -611.875
7211 | 10 | 109200 | 109.2 | 109.232 | 0.032 | 0.032 | 0.001024 |  | -611.875 | -611.875
7212 | 11 | 108474 | 108.474 | 108.59 | 0.116 | 0.116 | 0.013456 |  | -1066.92 | -1066.92
7213 | 12 | 107743 | 107.743 | 107.764 | 0.021 | 0.021 | 0.000441 |  | 9859.85 | 9859.85
7214 | 13 | 107315 | 107.315 | 107.753 | 0.438 | 0.438 | 0.19184 |  | 111489 | 111489
7215 | 14 | 107254 | 107.254 | 107.752 | 0.498 | 0.498 | 0.248 |  | 110330 | 110330
7216 | 15 | 95326.9 | 95.3269 | 95.8229 | 0.496 | 0.496 | 0.24602 |  | 109247 | 109247
7217 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108599 | 108599
7218 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107775 | 107775
7219 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107716 | 107716
7220 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107459 | 107459
7221 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81286.8 | 81286.8
7222 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7223 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7224 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7225 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7226 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7227 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7228 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7229 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7230 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7231 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7232 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7233 | 8 | 5301.8 | 5.3018 | 4.7458 | -0.55603 | 0.55603 | 0.30917 |  | -611.875 | -611.875
7234 | 9 | 101024 | 101.024 | 100.298 | -0.726 | 0.726 | 0.52708 |  | -611.875 | -611.875
7235 | 10 | 83886.4 | 83.8864 | 83.032 | -0.8544 | 0.8544 | 0.73 |  | -611.875 | -611.875
7236 | 11 | 71848.6 | 71.8486 | 71.9744 | 0.1258 | 0.1258 | 0.015826 |  | -1066.92 | -1066.92
7237 | 12 | 35757.8 | 35.7578 | 36.1739 | 0.4161 | 0.4161 | 0.17314 |  | 20179.1 | 20179.1
7238 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111402 | 111402
7239 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110283 | 110283
7240 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 109232 | 109232
7241 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 108590 | 108590
7242 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107764 | 107764
7243 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107753 | 107753
7244 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 107752 | 107752
7245 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95822.9 | 95822.9
7246 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7247 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7248 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7249 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7250 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7251 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7252 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7253 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7254 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7255 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7256 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7257 | 8 | -3198.87 | -3.1989 | -3.1955 | 0.00341 | 0.00341 | 1.1628e-05 |  | -611.875 | -611.875
7258 | 9 | 49358.5 | 49.3585 | 48.1739 | -1.1846 | 1.1846 | 1.4033 |  | -611.875 | -611.875
7259 | 10 | 111792 | 111.792 | 112.356 | 0.564 | 0.564 | 0.3181 |  | -611.875 | -611.875
7260 | 11 | 111423 | 111.423 | 111.901 | 0.478 | 0.478 | 0.22848 |  | -1066.92 | -1066.92
7261 | 12 | 110979 | 110.979 | 111.343 | 0.364 | 0.364 | 0.1325 |  | -1066.92 | -1066.92
7262 | 13 | 110701 | 110.701 | 111.073 | 0.372 | 0.372 | 0.13838 |  | 4745.77 | 4745.77
7263 | 14 | 110823 | 110.823 | 110.782 | -0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | 100298 | 100298
7264 | 15 | 57701.8 | 57.7018 | 58.1817 | 0.4799 | 0.4799 | 0.2303 |  | 83032 | 83032
7265 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 71974.4 | 71974.4
7266 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 36173.9 | 36173.9
7267 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7268 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7269 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7270 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7271 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7272 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7273 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7274 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7275 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7276 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7277 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7278 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7279 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7280 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7281 | 8 | -1731.13 | -1.7311 | -2.1958 | -0.46468 | 0.46468 | 0.21593 |  | -611.875 | -611.875
7282 | 9 | 85337 | 85.337 | 84.6164 | -0.7206 | 0.7206 | 0.51926 |  | -611.875 | -611.875
7283 | 10 | 90182.2 | 90.1822 | 89.7838 | -0.3984 | 0.3984 | 0.15872 |  | -611.875 | -611.875
7284 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7285 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7286 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -3195.46 | -3195.46
7287 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 48173.9 | 48173.9
7288 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112356 | 112356
7289 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111901 | 111901
7290 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111343 | 111343
7291 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111073 | 111073
7292 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110782 | 110782
7293 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58181.7 | 58181.7
7294 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7295 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7296 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7297 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7298 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7299 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7300 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7301 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7302 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7303 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7304 | 7 | -2915.48 | -2.9155 | -2.9177 | -0.00224 | 0.00224 | 5.0176e-06 |  | -611.875 | -611.875
7305 | 8 | 111793 | 111.793 | 112.133 | 0.34 | 0.34 | 0.1156 |  | -611.875 | -611.875
7306 | 9 | 112840 | 112.84 | 112.984 | 0.144 | 0.144 | 0.020736 |  | -611.875 | -611.875
7307 | 10 | 111931 | 111.931 | 111.972 | 0.041 | 0.041 | 0.001681 |  | -611.875 | -611.875
7308 | 11 | 111317 | 111.317 | 111.457 | 0.14 | 0.14 | 0.0196 |  | -1066.92 | -1066.92
7309 | 12 | 110684 | 110.684 | 111.031 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | -1066.92 | -1066.92
7310 | 13 | 110296 | 110.296 | 110.646 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | -2195.81 | -2195.81
7311 | 14 | 110129 | 110.129 | 110.523 | 0.394 | 0.394 | 0.15524 |  | 84616.4 | 84616.4
7312 | 15 | 89538.6 | 89.5386 | 90.0051 | 0.4665 | 0.4665 | 0.21762 |  | 89783.8 | 89783.8
7313 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7314 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7315 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7316 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7317 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7318 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7319 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7320 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7321 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7322 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7323 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7324 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7325 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7326 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7327 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7328 | 7 | 13375.7 | 13.3757 | 13.6368 | 0.2611 | 0.2611 | 0.068173 |  | -611.875 | -611.875
7329 | 8 | 113051 | 113.051 | 113.268 | 0.217 | 0.217 | 0.047089 |  | -611.875 | -611.875
7330 | 9 | 112147 | 112.147 | 112.325 | 0.178 | 0.178 | 0.031684 |  | -611.875 | -611.875
7331 | 10 | 111376 | 111.376 | 111.431 | 0.055 | 0.055 | 0.003025 |  | -611.875 | -611.875
7332 | 11 | 110653 | 110.653 | 110.779 | 0.126 | 0.126 | 0.015876 |  | -1066.92 | -1066.92
7333 | 12 | 109938 | 109.938 | 109.983 | 0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | -2917.72 | -2917.72
7334 | 13 | 109531 | 109.531 | 109.975 | 0.444 | 0.444 | 0.19714 |  | 112133 | 112133
7335 | 14 | 109437 | 109.437 | 109.837 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | 112984 | 112984
7336 | 15 | 88096.8 | 88.0968 | 88.5567 | 0.4599 | 0.4599 | 0.21151 |  | 111972 | 111972
7337 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111457 | 111457
7338 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111031 | 111031
7339 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110646 | 110646
7340 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110523 | 110523
7341 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90005.1 | 90005.1
7342 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7343 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7344 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7345 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7346 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7347 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7348 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7349 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7350 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7351 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7352 | 7 | 2496.63 | 2.4966 | 2.6602 | 0.16358 | 0.16358 | 0.026758 |  | -611.875 | -611.875
7353 | 8 | 113169 | 113.169 | 113.348 | 0.179 | 0.179 | 0.032041 |  | -611.875 | -611.875
7354 | 9 | 112195 | 112.195 | 112.352 | 0.157 | 0.157 | 0.024649 |  | -611.875 | -611.875
7355 | 10 | 111383 | 111.383 | 111.428 | 0.045 | 0.045 | 0.002025 |  | -611.875 | -611.875
7356 | 11 | 110659 | 110.659 | 110.764 | 0.105 | 0.105 | 0.011025 |  | -1066.92 | -1066.92
7357 | 12 | 109944 | 109.944 | 109.972 | 0.028 | 0.028 | 0.000784 |  | 13636.8 | 13636.8
7358 | 13 | 109402 | 109.402 | 109.824 | 0.422 | 0.422 | 0.17808 |  | 113268 | 113268
7359 | 14 | 109044 | 109.044 | 109.355 | 0.311 | 0.311 | 0.096721 |  | 112325 | 112325
7360 | 15 | 69071.2 | 69.0712 | 69.5651 | 0.4939 | 0.4939 | 0.24394 |  | 111431 | 111431
7361 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110779 | 110779
7362 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109983 | 109983
7363 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109975 | 109975
7364 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109837 | 109837
7365 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88556.7 | 88556.7
7366 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7367 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7368 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7369 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7370 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7371 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7372 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7373 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7374 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7375 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7376 | 7 | -1963.7 | -1.9637 | -1.9634 | 0.00026 | 0.00026 | 6.76e-08 |  | -611.875 | -611.875
7377 | 8 | 32145.4 | 32.1454 | 31.3393 | -0.8061 | 0.8061 | 0.6498 |  | -611.875 | -611.875
7378 | 9 | 111318 | 111.318 | 111.519 | 0.201 | 0.201 | 0.040401 |  | -611.875 | -611.875
7379 | 10 | 110542 | 110.542 | 110.606 | 0.064 | 0.064 | 0.004096 |  | -611.875 | -611.875
7380 | 11 | 110174 | 110.174 | 110.266 | 0.092 | 0.092 | 0.008464 |  | -1066.92 | -1066.92
7381 | 12 | 109787 | 109.787 | 109.802 | 0.015 | 0.015 | 0.000225 |  | 2660.21 | 2660.21
7382 | 13 | 109504 | 109.504 | 109.92 | 0.416 | 0.416 | 0.17306 |  | 113348 | 113348
7383 | 14 | 59123.5 | 59.1235 | 60.9148 | 1.7913 | 1.7913 | 3.2088 |  | 112352 | 112352
7384 | 15 | 53035 | 53.035 | 53.2301 | 0.1951 | 0.1951 | 0.038064 |  | 111428 | 111428
7385 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110764 | 110764
7386 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109972 | 109972
7387 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109824 | 109824
7388 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109355 | 109355
7389 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69565.1 | 69565.1
7390 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7391 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7392 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7393 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7394 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7395 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7396 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7397 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7398 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7399 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7400 | 7 | -2936.63 | -2.9366 | -2.9386 | -0.00199 | 0.00199 | 3.9601e-06 |  | -611.875 | -611.875
7401 | 8 | 109620 | 109.62 | 107.963 | -1.657 | 1.657 | 2.7456 |  | -611.875 | -611.875
7402 | 9 | 90144.9 | 90.1449 | 89.5555 | -0.5894 | 0.5894 | 0.34739 |  | -611.875 | -611.875
7403 | 10 | 111880 | 111.88 | 112.268 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -611.875 | -611.875
7404 | 11 | 111586 | 111.586 | 111.965 | 0.379 | 0.379 | 0.14364 |  | -1066.92 | -1066.92
7405 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1963.44 | -1963.44
7406 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 31339.3 | 31339.3
7407 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111519 | 111519
7408 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110606 | 110606
7409 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110266 | 110266
7410 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109802 | 109802
7411 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109920 | 109920
7412 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60914.8 | 60914.8
7413 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 53230.1 | 53230.1
7414 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7415 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7416 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7417 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7418 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7419 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7420 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7421 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7422 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7423 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7424 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7425 | 8 | 36984.8 | 36.9848 | 36.001 | -0.9838 | 0.9838 | 0.96786 |  | -611.875 | -611.875
7426 | 9 | 31786.8 | 31.7868 | 31.5463 | -0.2405 | 0.2405 | 0.05784 |  | -611.875 | -611.875
7427 | 10 | 51611.9 | 51.6119 | 51.4596 | -0.1523 | 0.1523 | 0.023195 |  | -611.875 | -611.875
7428 | 11 | 96355 | 96.355 | 96.6045 | 0.2495 | 0.2495 | 0.06225 |  | -1066.92 | -1066.92
7429 | 12 | 71004.1 | 71.0041 | 71.8782 | 0.8741 | 0.8741 | 0.76405 |  | -2938.62 | -2938.62
7430 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 107963 | 107963
7431 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 89555.5 | 89555.5
7432 | 15 | -2733.81 | -2.7338 | -2.7352 | -0.00141 | 0.00141 | 1.9881e-06 |  | 112268 | 112268
7433 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111965 | 111965
7434 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7435 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7436 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7437 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7438 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7439 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7440 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7441 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7442 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7443 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7444 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7445 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7446 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7447 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7448 | 7 | -2498.24 | -2.4982 | -2.5003 | -0.00204 | 0.00204 | 4.1616e-06 |  | -611.875 | -611.875
7449 | 8 | 112941 | 112.941 | 113.438 | 0.497 | 0.497 | 0.24701 |  | -611.875 | -611.875
7450 | 9 | 113761 | 113.761 | 113.976 | 0.215 | 0.215 | 0.046225 |  | -611.875 | -611.875
7451 | 10 | 112663 | 112.663 | 113.131 | 0.468 | 0.468 | 0.21902 |  | -611.875 | -611.875
7452 | 11 | 112162 | 112.162 | 112.477 | 0.315 | 0.315 | 0.099225 |  | -1066.92 | -1066.92
7453 | 12 | 111700 | 111.7 | 112.024 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | -1066.92 | -1066.92
7454 | 13 | 111394 | 111.394 | 111.713 | 0.319 | 0.319 | 0.10176 |  | 36001 | 36001
7455 | 14 | 111195 | 111.195 | 111.526 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 31546.3 | 31546.3
7456 | 15 | 68424.8 | 68.4248 | 68.8884 | 0.4636 | 0.4636 | 0.21492 |  | 51459.6 | 51459.6
7457 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 96604.5 | 96604.5
7458 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 71878.2 | 71878.2
7459 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7460 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7461 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2735.22 | -2735.22
7462 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7463 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7464 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7465 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7466 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7467 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7468 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7469 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7470 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7471 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7472 | 7 | 6980.11 | 6.9801 | 7.1504 | 0.1703 | 0.1703 | 0.029002 |  | -611.875 | -611.875
7473 | 8 | 113752 | 113.752 | 113.944 | 0.192 | 0.192 | 0.036864 |  | -611.875 | -611.875
7474 | 9 | 113856 | 113.856 | 114.051 | 0.195 | 0.195 | 0.038025 |  | -611.875 | -611.875
7475 | 10 | 112616 | 112.616 | 112.685 | 0.069 | 0.069 | 0.004761 |  | -611.875 | -611.875
7476 | 11 | 111966 | 111.966 | 112.296 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
7477 | 12 | 111417 | 111.417 | 111.771 | 0.354 | 0.354 | 0.12532 |  | -2500.28 | -2500.28
7478 | 13 | 111131 | 111.131 | 111.481 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | 113438 | 113438
7479 | 14 | 111334 | 111.334 | 111.48 | 0.146 | 0.146 | 0.021316 |  | 113976 | 113976
7480 | 15 | 80619.1 | 80.6191 | 81.1632 | 0.5441 | 0.5441 | 0.29604 |  | 113131 | 113131
7481 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112477 | 112477
7482 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112024 | 112024
7483 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111713 | 111713
7484 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111526 | 111526
7485 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68888.4 | 68888.4
7486 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7487 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7488 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7489 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7490 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7491 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7492 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7493 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7494 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7495 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7496 | 7 | 12043.4 | 12.0434 | 12.2416 | 0.1982 | 0.1982 | 0.039283 |  | -611.875 | -611.875
7497 | 8 | 113967 | 113.967 | 114.66 | 0.693 | 0.693 | 0.48025 |  | -611.875 | -611.875
7498 | 9 | 113730 | 113.73 | 113.887 | 0.157 | 0.157 | 0.024649 |  | -611.875 | -611.875
7499 | 10 | 113391 | 113.391 | 113.445 | 0.054 | 0.054 | 0.002916 |  | -611.875 | -611.875
7500 | 11 | 113091 | 113.091 | 113.246 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | -1066.92 | -1066.92
7501 | 12 | 98691.6 | 98.6916 | 99.8604 | 1.1688 | 1.1688 | 1.3661 |  | 7150.41 | 7150.41
7502 | 13 | 25591.8 | 25.5918 | 26.1726 | 0.5808 | 0.5808 | 0.33733 |  | 113944 | 113944
7503 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114051 | 114051
7504 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112685 | 112685
7505 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112296 | 112296
7506 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111771 | 111771
7507 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111481 | 111481
7508 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111480 | 111480
7509 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 81163.2 | 81163.2
7510 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7511 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7512 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7513 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7514 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7515 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7516 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7517 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7518 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7519 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7520 | 7 | 4084.71 | 4.0847 | 4.2516 | 0.16688 | 0.16688 | 0.027849 |  | -611.875 | -611.875
7521 | 8 | 113647 | 113.647 | 113.831 | 0.184 | 0.184 | 0.033856 |  | -611.875 | -611.875
7522 | 9 | 76214.5 | 76.2145 | 75.3609 | -0.8536 | 0.8536 | 0.72863 |  | -611.875 | -611.875
7523 | 10 | 74336.1 | 74.3361 | 73.5439 | -0.7922 | 0.7922 | 0.62758 |  | -611.875 | -611.875
7524 | 11 | 43217 | 43.217 | 43.15 | -0.067 | 0.067 | 0.004489 |  | -1066.92 | -1066.92
7525 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 12241.6 | 12241.6
7526 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114660 | 114660
7527 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113887 | 113887
7528 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113445 | 113445
7529 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113246 | 113246
7530 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 99860.4 | 99860.4
7531 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 26172.6 | 26172.6
7532 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7533 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7534 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7535 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7536 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7537 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7538 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7539 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7540 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7541 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7542 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7543 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7544 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7545 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7546 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7547 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7548 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7549 | 12 | -2733.73 | -2.7337 | -2.7359 | -0.00219 | 0.00219 | 4.7961e-06 |  | 4251.59 | 4251.59
7550 | 13 | 85124.6 | 85.1246 | 85.5759 | 0.4513 | 0.4513 | 0.20367 |  | 113831 | 113831
7551 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 75360.9 | 75360.9
7552 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 73543.9 | 73543.9
7553 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 43150 | 43150
7554 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7555 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7556 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7557 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7558 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7559 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7560 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7561 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7562 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7563 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7564 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7565 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7566 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7567 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7568 | 7 | 1713.03 | 1.713 | 1.8882 | 0.17516 | 0.17516 | 0.030681 |  | -611.875 | -611.875
7569 | 8 | 113926 | 113.926 | 114.323 | 0.397 | 0.397 | 0.15761 |  | -611.875 | -611.875
7570 | 9 | 113908 | 113.908 | 114.095 | 0.187 | 0.187 | 0.034969 |  | -611.875 | -611.875
7571 | 10 | 112491 | 112.491 | 112.574 | 0.083 | 0.083 | 0.006889 |  | -611.875 | -611.875
7572 | 11 | 111674 | 111.674 | 111.837 | 0.163 | 0.163 | 0.026569 |  | -1066.92 | -1066.92
7573 | 12 | 110920 | 110.92 | 110.974 | 0.054 | 0.054 | 0.002916 |  | -1066.92 | -1066.92
7574 | 13 | 110439 | 110.439 | 110.827 | 0.388 | 0.388 | 0.15054 |  | -924.715 | -924.715
7575 | 14 | 110239 | 110.239 | 110.637 | 0.398 | 0.398 | 0.1584 |  | -924.715 | -924.715
7576 | 15 | 77471.6 | 77.4716 | 78.0034 | 0.5318 | 0.5318 | 0.28281 |  | -924.715 | -924.715
7577 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7578 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2735.92 | -2735.92
7579 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85575.9 | 85575.9
7580 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7581 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7582 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7583 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7584 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7585 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7586 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7587 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7588 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7589 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7590 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7591 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7592 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7593 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7594 | 9 | -2774.36 | -2.7744 | -2.773 | 0.0014 | 0.0014 | 1.96e-06 |  | -611.875 | -611.875
7595 | 10 | 59980.1 | 59.9801 | 58.9333 | -1.0468 | 1.0468 | 1.0958 |  | -611.875 | -611.875
7596 | 11 | 60844.7 | 60.8447 | 60.8331 | -0.0116 | 0.0116 | 0.00013456 |  | -1066.92 | -1066.92
7597 | 12 | 71797.7 | 71.7977 | 72.6274 | 0.8297 | 0.8297 | 0.6884 |  | 1888.19 | 1888.19
7598 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114323 | 114323
7599 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114095 | 114095
7600 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112574 | 112574
7601 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111837 | 111837
7602 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110974 | 110974
7603 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110827 | 110827
7604 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110637 | 110637
7605 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 78003.4 | 78003.4
7606 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7607 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7608 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7609 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7610 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7611 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7612 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7613 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7614 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7615 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7616 | 7 | -2454.51 | -2.4545 | -2.4561 | -0.00159 | 0.00159 | 2.5281e-06 |  | -611.875 | -611.875
7617 | 8 | 101782 | 101.782 | 100.553 | -1.229 | 1.229 | 1.5104 |  | -611.875 | -611.875
7618 | 9 | 113669 | 113.669 | 113.952 | 0.283 | 0.283 | 0.080089 |  | -611.875 | -611.875
7619 | 10 | 113036 | 113.036 | 113.165 | 0.129 | 0.129 | 0.016641 |  | -611.875 | -611.875
7620 | 11 | 112076 | 112.076 | 112.406 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
7621 | 12 | 111217 | 111.217 | 111.54 | 0.323 | 0.323 | 0.10433 |  | -1066.92 | -1066.92
7622 | 13 | 110609 | 110.609 | 110.97 | 0.361 | 0.361 | 0.13032 |  | -924.715 | -924.715
7623 | 14 | 110414 | 110.414 | 110.776 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | -2772.96 | -2772.96
7624 | 15 | 60208.2 | 60.2082 | 60.6295 | 0.4213 | 0.4213 | 0.17749 |  | 58933.3 | 58933.3
7625 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 60833.1 | 60833.1
7626 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72627.4 | 72627.4
7627 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7628 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7629 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7630 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7631 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7632 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7633 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7634 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7635 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7636 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7637 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7638 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7639 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7640 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7641 | 8 | -2311.99 | -2.312 | -2.3092 | 0.00279 | 0.00279 | 7.7841e-06 |  | -611.875 | -611.875
7642 | 9 | 94568 | 94.568 | 94.4197 | -0.1483 | 0.1483 | 0.021993 |  | -611.875 | -611.875
7643 | 10 | 112383 | 112.383 | 112.514 | 0.131 | 0.131 | 0.017161 |  | -611.875 | -611.875
7644 | 11 | 111421 | 111.421 | 111.746 | 0.325 | 0.325 | 0.10562 |  | -1066.92 | -1066.92
7645 | 12 | 110464 | 110.464 | 110.784 | 0.32 | 0.32 | 0.1024 |  | -2456.1 | -2456.1
7646 | 13 | 109934 | 109.934 | 110.261 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | 100553 | 100553
7647 | 14 | 109859 | 109.859 | 110.259 | 0.4 | 0.4 | 0.16 |  | 113952 | 113952
7648 | 15 | 71602.3 | 71.6023 | 72.1119 | 0.5096 | 0.5096 | 0.25969 |  | 113165 | 113165
7649 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112406 | 112406
7650 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111540 | 111540
7651 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110970 | 110970
7652 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110776 | 110776
7653 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 60629.5 | 60629.5
7654 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7655 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7656 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7657 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7658 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7659 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7660 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7661 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7662 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7663 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7664 | 7 | -2476.08 | -2.4761 | -2.4777 | -0.00166 | 0.00166 | 2.7556e-06 |  | -611.875 | -611.875
7665 | 8 | 107316 | 107.316 | 107.846 | 0.53 | 0.53 | 0.2809 |  | -611.875 | -611.875
7666 | 9 | 113157 | 113.157 | 113.275 | 0.118 | 0.118 | 0.013924 |  | -611.875 | -611.875
7667 | 10 | 112062 | 112.062 | 112.142 | 0.08 | 0.08 | 0.0064 |  | -611.875 | -611.875
7668 | 11 | 111318 | 111.318 | 111.46 | 0.142 | 0.142 | 0.020164 |  | -1066.92 | -1066.92
7669 | 12 | 110532 | 110.532 | 110.552 | 0.02 | 0.02 | 0.0004 |  | -1066.92 | -1066.92
7670 | 13 | 71822.9 | 71.8229 | 73.1831 | 1.3602 | 1.3602 | 1.8501 |  | -2309.2 | -2309.2
7671 | 14 | 82932.7 | 82.9327 | 84.9384 | 2.0057 | 2.0057 | 4.0228 |  | 94419.7 | 94419.7
7672 | 15 | 58394 | 58.394 | 58.7828 | 0.3888 | 0.3888 | 0.15117 |  | 112514 | 112514
7673 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111746 | 111746
7674 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110784 | 110784
7675 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110261 | 110261
7676 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110259 | 110259
7677 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 72111.9 | 72111.9
7678 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7679 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7680 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7681 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7682 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7683 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7684 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7685 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7686 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7687 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7688 | 7 | -2457.65 | -2.4577 | -2.4587 | -0.00105 | 0.00105 | 1.1025e-06 |  | -611.875 | -611.875
7689 | 8 | 85883 | 85.883 | 84.3045 | -1.5785 | 1.5785 | 2.4917 |  | -611.875 | -611.875
7690 | 9 | 112653 | 112.653 | 112.845 | 0.192 | 0.192 | 0.036864 |  | -611.875 | -611.875
7691 | 10 | 111808 | 111.808 | 111.904 | 0.096 | 0.096 | 0.009216 |  | -611.875 | -611.875
7692 | 11 | 111018 | 111.018 | 111.186 | 0.168 | 0.168 | 0.028224 |  | -1066.92 | -1066.92
7693 | 12 | 110183 | 110.183 | 110.237 | 0.054 | 0.054 | 0.002916 |  | -2477.74 | -2477.74
7694 | 13 | 109683 | 109.683 | 110.109 | 0.426 | 0.426 | 0.18148 |  | 107846 | 107846
7695 | 14 | 101992 | 101.992 | 104.194 | 2.202 | 2.202 | 4.8488 |  | 113275 | 113275
7696 | 15 | 48790.5 | 48.7905 | 48.9099 | 0.1194 | 0.1194 | 0.014256 |  | 112142 | 112142
7697 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111460 | 111460
7698 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110552 | 110552
7699 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73183.1 | 73183.1
7700 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84938.4 | 84938.4
7701 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58782.8 | 58782.8
7702 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7703 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7704 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7705 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7706 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7707 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7708 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7709 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7710 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7711 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7712 | 7 | -2883.16 | -2.8832 | -2.8841 | -0.00095 | 0.00095 | 9.025e-07 |  | -611.875 | -611.875
7713 | 8 | 42987.5 | 42.9875 | 41.9736 | -1.0139 | 1.0139 | 1.028 |  | -611.875 | -611.875
7714 | 9 | 104845 | 104.845 | 104.206 | -0.639 | 0.639 | 0.40832 |  | -611.875 | -611.875
7715 | 10 | 110621 | 110.621 | 110.8 | 0.179 | 0.179 | 0.032041 |  | -611.875 | -611.875
7716 | 11 | 110198 | 110.198 | 110.46 | 0.262 | 0.262 | 0.068644 |  | -1066.92 | -1066.92
7717 | 12 | 109801 | 109.801 | 110.067 | 0.266 | 0.266 | 0.070756 |  | -2458.7 | -2458.7
7718 | 13 | 109757 | 109.757 | 110.067 | 0.31 | 0.31 | 0.0961 |  | 84304.5 | 84304.5
7719 | 14 | 56635.9 | 56.6359 | 58.1349 | 1.499 | 1.499 | 2.247 |  | 112845 | 112845
7720 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111904 | 111904
7721 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111186 | 111186
7722 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110237 | 110237
7723 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110109 | 110109
7724 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 104194 | 104194
7725 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48909.9 | 48909.9
7726 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7727 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7728 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7729 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7730 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7731 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7732 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7733 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7734 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7735 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7736 | 7 | -1968.58 | -1.9686 | -1.9693 | -0.00073 | 0.00073 | 5.329e-07 |  | -611.875 | -611.875
7737 | 8 | 44069.2 | 44.0692 | 42.7133 | -1.3559 | 1.3559 | 1.8385 |  | -611.875 | -611.875
7738 | 9 | 113687 | 113.687 | 113.982 | 0.295 | 0.295 | 0.087025 |  | -611.875 | -611.875
7739 | 10 | -754.075 | -0.75408 | -0.75408 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7740 | 11 | 36497.5 | 36.4975 | 36.0533 | -0.4442 | 0.4442 | 0.19731 |  | -1066.92 | -1066.92
7741 | 12 | 112640 | 112.64 | 113.045 | 0.405 | 0.405 | 0.16403 |  | -2884.11 | -2884.11
7742 | 13 | 112631 | 112.631 | 113.044 | 0.413 | 0.413 | 0.17057 |  | 41973.6 | 41973.6
7743 | 14 | 98808.4 | 98.8084 | 101.311 | 2.5026 | 2.5026 | 6.263 |  | 104206 | 104206
7744 | 15 | 46702.4 | 46.7024 | 46.7781 | 0.0757 | 0.0757 | 0.0057305 |  | 110800 | 110800
7745 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110460 | 110460
7746 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110067 | 110067
7747 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110067 | 110067
7748 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 58134.9 | 58134.9
7749 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7750 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7751 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7752 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7753 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7754 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7755 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7756 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7757 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7758 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7759 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7760 | 7 | -1544.68 | -1.5447 | -1.5448 | -0.00015 | 0.00015 | 2.25e-08 |  | -611.875 | -611.875
7761 | 8 | 62256.8 | 62.2568 | 61.0834 | -1.1734 | 1.1734 | 1.3769 |  | -611.875 | -611.875
7762 | 9 | 106667 | 106.667 | 105.676 | -0.991 | 0.991 | 0.98208 |  | -611.875 | -611.875
7763 | 10 | 76868 | 76.868 | 76.0806 | -0.7874 | 0.7874 | 0.62 |  | -611.875 | -611.875
7764 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7765 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1969.31 | -1969.31
7766 | 13 | -2337.14 | -2.3371 | -2.3413 | -0.00416 | 0.00416 | 1.7306e-05 |  | 42713.3 | 42713.3
7767 | 14 | 90150.2 | 90.1502 | 92.7931 | 2.6429 | 2.6429 | 6.9849 |  | 113982 | 113982
7768 | 15 | 46006.7 | 46.0067 | 46.3463 | 0.3396 | 0.3396 | 0.11533 |  | -754.075 | -754.075
7769 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 36053.3 | 36053.3
7770 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113045 | 113045
7771 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113044 | 113044
7772 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101311 | 101311
7773 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46778.1 | 46778.1
7774 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7775 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7776 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7777 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7778 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7779 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7780 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7781 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7782 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7783 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7784 | 7 | -1537.32 | -1.5373 | -1.5375 | -0.00023 | 0.00023 | 5.29e-08 |  | -611.875 | -611.875
7785 | 8 | 74785.2 | 74.7852 | 74.8461 | 0.0609 | 0.0609 | 0.0037088 |  | -611.875 | -611.875
7786 | 9 | 113856 | 113.856 | 114.012 | 0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | -611.875 | -611.875
7787 | 10 | 113997 | 113.997 | 114.044 | 0.047 | 0.047 | 0.002209 |  | -611.875 | -611.875
7788 | 11 | 113740 | 113.74 | 113.833 | 0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -1066.92 | -1066.92
7789 | 12 | 113263 | 113.263 | 113.295 | 0.032 | 0.032 | 0.001024 |  | -1544.83 | -1544.83
7790 | 13 | 112843 | 112.843 | 113.287 | 0.444 | 0.444 | 0.19714 |  | 61083.4 | 61083.4
7791 | 14 | 112824 | 112.824 | 113.041 | 0.217 | 0.217 | 0.047089 |  | 105676 | 105676
7792 | 15 | 58591.4 | 58.5914 | 59.1151 | 0.5237 | 0.5237 | 0.27426 |  | 76080.6 | 76080.6
7793 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7794 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7795 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2341.3 | -2341.3
7796 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92793.1 | 92793.1
7797 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 46346.3 | 46346.3
7798 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7799 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7800 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7801 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7802 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7803 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7804 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7805 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7806 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7807 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7808 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7809 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7810 | 9 | -1831.07 | -1.8311 | -1.8298 | 0.00131 | 0.00131 | 1.7161e-06 |  | -611.875 | -611.875
7811 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7812 | 11 | -3190.51 | -3.1905 | -3.1907 | -0.00019 | 0.00019 | 3.61e-08 |  | -1066.92 | -1066.92
7813 | 12 | 15393.6 | 15.3936 | 15.7073 | 0.3137 | 0.3137 | 0.098408 |  | -1537.55 | -1537.55
7814 | 13 | -963.738 | -0.96374 | -0.96456 | -0.000819 | 0.000819 | 6.7076e-07 |  | 74846.1 | 74846.1
7815 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114012 | 114012
7816 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114044 | 114044
7817 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113833 | 113833
7818 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113295 | 113295
7819 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113287 | 113287
7820 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113041 | 113041
7821 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 59115.1 | 59115.1
7822 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7823 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7824 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7825 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7826 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7827 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7828 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7829 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7830 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7831 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7832 | 7 | -1988.48 | -1.9885 | -1.9861 | 0.00234 | 0.00234 | 5.4756e-06 |  | -611.875 | -611.875
7833 | 8 | 72783 | 72.783 | 70.8908 | -1.8922 | 1.8922 | 3.5804 |  | -611.875 | -611.875
7834 | 9 | 113323 | 113.323 | 113.559 | 0.236 | 0.236 | 0.055696 |  | -611.875 | -611.875
7835 | 10 | 113057 | 113.057 | 113.137 | 0.08 | 0.08 | 0.0064 |  | -611.875 | -611.875
7836 | 11 | 112599 | 112.599 | 112.709 | 0.11 | 0.11 | 0.0121 |  | -1066.92 | -1066.92
7837 | 12 | 112112 | 112.112 | 112.14 | 0.028 | 0.028 | 0.000784 |  | -1066.92 | -1066.92
7838 | 13 | 111791 | 111.791 | 112.132 | 0.341 | 0.341 | 0.11628 |  | -924.715 | -924.715
7839 | 14 | 88604.4 | 88.6044 | 90.982 | 2.3776 | 2.3776 | 5.653 |  | -1829.76 | -1829.76
7840 | 15 | 60472.4 | 60.4724 | 63.1148 | 2.6424 | 2.6424 | 6.9823 |  | -924.715 | -924.715
7841 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -3190.7 | -3190.7
7842 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 15707.3 | 15707.3
7843 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -964.557 | -964.557
7844 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7845 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7846 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7847 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7848 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7849 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7850 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7851 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7852 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7853 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7854 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7855 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7856 | 7 | -1996.18 | -1.9962 | -1.9935 | 0.00272 | 0.00272 | 7.3984e-06 |  | -611.875 | -611.875
7857 | 8 | 67938.4 | 67.9384 | 66.3512 | -1.5872 | 1.5872 | 2.5192 |  | -611.875 | -611.875
7858 | 9 | 114182 | 114.182 | 114.124 | -0.058 | 0.058 | 0.003364 |  | -611.875 | -611.875
7859 | 10 | 113255 | 113.255 | 113.191 | -0.064 | 0.064 | 0.004096 |  | -611.875 | -611.875
7860 | 11 | 112400 | 112.4 | 112.73 | 0.33 | 0.33 | 0.1089 |  | -1066.92 | -1066.92
7861 | 12 | 111536 | 111.536 | 111.884 | 0.348 | 0.348 | 0.1211 |  | -1986.14 | -1986.14
7862 | 13 | 110988 | 110.988 | 111.322 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | 70890.8 | 70890.8
7863 | 14 | 110647 | 110.647 | 110.94 | 0.293 | 0.293 | 0.085849 |  | 113559 | 113559
7864 | 15 | 61150.7 | 61.1507 | 63.5269 | 2.3762 | 2.3762 | 5.6463 |  | 113137 | 113137
7865 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112709 | 112709
7866 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112140 | 112140
7867 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112132 | 112132
7868 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 90982 | 90982
7869 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63114.8 | 63114.8
7870 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7871 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7872 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7873 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7874 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7875 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7876 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7877 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7878 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7879 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7880 | 7 | -2453.31 | -2.4533 | -2.4507 | 0.00257 | 0.00257 | 6.6049e-06 |  | -611.875 | -611.875
7881 | 8 | 101248 | 101.248 | 100.98 | -0.268 | 0.268 | 0.071824 |  | -611.875 | -611.875
7882 | 9 | 113845 | 113.845 | 114.026 | 0.181 | 0.181 | 0.032761 |  | -611.875 | -611.875
7883 | 10 | 112470 | 112.47 | 112.519 | 0.049 | 0.049 | 0.002401 |  | -611.875 | -611.875
7884 | 11 | 111618 | 111.618 | 111.714 | 0.096 | 0.096 | 0.009216 |  | -1066.92 | -1066.92
7885 | 12 | 110800 | 110.8 | 110.812 | 0.012 | 0.012 | 0.000144 |  | -1993.46 | -1993.46
7886 | 13 | 110255 | 110.255 | 110.586 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | 66351.2 | 66351.2
7887 | 14 | 109985 | 109.985 | 110.156 | 0.171 | 0.171 | 0.029241 |  | 114124 | 114124
7888 | 15 | 65393.4 | 65.3934 | 67.9026 | 2.5092 | 2.5092 | 6.2961 |  | 113191 | 113191
7889 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112730 | 112730
7890 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111884 | 111884
7891 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111322 | 111322
7892 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110940 | 110940
7893 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63526.9 | 63526.9
7894 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7895 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7896 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7897 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7898 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7899 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7900 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7901 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7902 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7903 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7904 | 7 | -2418.5 | -2.4185 | -1.9969 | 0.42162 | 0.42162 | 0.17776 |  | -611.875 | -611.875
7905 | 8 | 82758.4 | 82.7584 | 80.3077 | -2.4507 | 2.4507 | 6.0059 |  | -611.875 | -611.875
7906 | 9 | 112076 | 112.076 | 112.27 | 0.194 | 0.194 | 0.037636 |  | -611.875 | -611.875
7907 | 10 | 111186 | 111.186 | 111.278 | 0.092 | 0.092 | 0.008464 |  | -611.875 | -611.875
7908 | 11 | 110550 | 110.55 | 111.078 | 0.528 | 0.528 | 0.27878 |  | -1066.92 | -1066.92
7909 | 12 | 109908 | 109.908 | 110.251 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | -2450.74 | -2450.74
7910 | 13 | 109572 | 109.572 | 109.917 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | 100980 | 100980
7911 | 14 | 98415.4 | 98.4154 | 101.088 | 2.6726 | 2.6726 | 7.1428 |  | 114026 | 114026
7912 | 15 | 46153.5 | 46.1535 | 48.2446 | 2.0911 | 2.0911 | 4.3727 |  | 112519 | 112519
7913 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111714 | 111714
7914 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110812 | 110812
7915 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110586 | 110586
7916 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110156 | 110156
7917 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67902.6 | 67902.6
7918 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7919 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7920 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7921 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7922 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7923 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7924 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7925 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7926 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7927 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7928 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7929 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7930 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7931 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7932 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
7933 | 12 | -3603.09 | -3.6031 | -3.6053 | -0.00222 | 0.00222 | 4.9284e-06 |  | -1996.88 | -1996.88
7934 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 80307.7 | 80307.7
7935 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112270 | 112270
7936 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111278 | 111278
7937 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 111078 | 111078
7938 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110251 | 110251
7939 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109917 | 109917
7940 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 101088 | 101088
7941 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48244.6 | 48244.6
7942 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7943 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7944 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7945 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7946 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7947 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7948 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7949 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7950 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7951 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7952 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7953 | 8 | 11827.8 | 11.8278 | 11.1376 | -0.6902 | 0.6902 | 0.47638 |  | -611.875 | -611.875
7954 | 9 | 113842 | 113.842 | 114.069 | 0.227 | 0.227 | 0.051529 |  | -611.875 | -611.875
7955 | 10 | 112713 | 112.713 | 112.78 | 0.067 | 0.067 | 0.004489 |  | -611.875 | -611.875
7956 | 11 | 111759 | 111.759 | 112.098 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | -1066.92 | -1066.92
7957 | 12 | 110963 | 110.963 | 111.281 | 0.318 | 0.318 | 0.10112 |  | -1066.92 | -1066.92
7958 | 13 | 110496 | 110.496 | 110.813 | 0.317 | 0.317 | 0.10049 |  | -924.715 | -924.715
7959 | 14 | 110430 | 110.43 | 110.811 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | -924.715 | -924.715
7960 | 15 | 61114.7 | 61.1147 | 63.5498 | 2.4351 | 2.4351 | 5.9297 |  | -924.715 | -924.715
7961 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7962 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -3605.31 | -3605.31
7963 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7964 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7965 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7966 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7967 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7968 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7969 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7970 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7971 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7972 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7973 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7974 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7975 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7976 | 7 | -2010.79 | -2.0108 | -2.0076 | 0.00319 | 0.00319 | 1.0176e-05 |  | -611.875 | -611.875
7977 | 8 | 82667.6 | 82.6676 | 80.9582 | -1.7094 | 1.7094 | 2.922 |  | -611.875 | -611.875
7978 | 9 | 113642 | 113.642 | 114.086 | 0.444 | 0.444 | 0.19714 |  | -611.875 | -611.875
7979 | 10 | 112991 | 112.991 | 113.026 | 0.035 | 0.035 | 0.001225 |  | -611.875 | -611.875
7980 | 11 | 112298 | 112.298 | 112.393 | 0.095 | 0.095 | 0.009025 |  | -1066.92 | -1066.92
7981 | 12 | 75301 | 75.301 | 76.3576 | 1.0566 | 1.0566 | 1.1164 |  | -1066.92 | -1066.92
7982 | 13 | 86879.6 | 86.8796 | 88.3524 | 1.4728 | 1.4728 | 2.1691 |  | 11137.6 | 11137.6
7983 | 14 | 66347.4 | 66.3474 | 68.3387 | 1.9913 | 1.9913 | 3.9653 |  | 114069 | 114069
7984 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112780 | 112780
7985 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112098 | 112098
7986 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111281 | 111281
7987 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110813 | 110813
7988 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 110811 | 110811
7989 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63549.8 | 63549.8
7990 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
7991 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7992 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7993 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7994 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7995 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7996 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7997 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7998 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
7999 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8000 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8001 | 8 | -2280.79 | -2.2808 | -2.2789 | 0.00191 | 0.00191 | 3.6481e-06 |  | -611.875 | -611.875
8002 | 9 | 85066.1 | 85.0661 | 85.3904 | 0.3243 | 0.3243 | 0.10517 |  | -611.875 | -611.875
8003 | 10 | 111673 | 111.673 | 110.407 | -1.266 | 1.266 | 1.6028 |  | -611.875 | -611.875
8004 | 11 | 96324.5 | 96.3245 | 96.4775 | 0.153 | 0.153 | 0.023409 |  | -1066.92 | -1066.92
8005 | 12 | 72949.9 | 72.9499 | 73.9718 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0443 |  | -2007.6 | -2007.6
8006 | 13 | 81562.8 | 81.5628 | 82.8951 | 1.3323 | 1.3323 | 1.775 |  | 80958.2 | 80958.2
8007 | 14 | 41786.8 | 41.7868 | 43.2621 | 1.4753 | 1.4753 | 2.1765 |  | 114086 | 114086
8008 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113026 | 113026
8009 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112393 | 112393
8010 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 76357.6 | 76357.6
8011 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 88352.4 | 88352.4
8012 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68338.7 | 68338.7
8013 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8014 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8015 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8016 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8017 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8018 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8019 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8020 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8021 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8022 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8023 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8024 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8025 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8026 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8027 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8028 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8029 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8030 | 13 | -2266.51 | -2.2665 | -2.2682 | -0.00173 | 0.00173 | 2.9929e-06 |  | -2278.88 | -2278.88
8031 | 14 | 6833.34 | 6.8333 | 8.3124 | 1.479 | 1.479 | 2.1876 |  | 85390.4 | 85390.4
8032 | 15 | 45246.7 | 45.2467 | 47.0216 | 1.7749 | 1.7749 | 3.1503 |  | 110407 | 110407
8033 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 96477.5 | 96477.5
8034 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 73971.8 | 73971.8
8035 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 82895.1 | 82895.1
8036 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 43262.1 | 43262.1
8037 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8038 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8039 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8040 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8041 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8042 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8043 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8044 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8045 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8046 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8047 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8048 | 7 | -1974.22 | -1.9742 | -1.972 | 0.00218 | 0.00218 | 4.7524e-06 |  | -611.875 | -611.875
8049 | 8 | 68281 | 68.281 | 66.4658 | -1.8152 | 1.8152 | 3.295 |  | -611.875 | -611.875
8050 | 9 | 115026 | 115.026 | 114.979 | -0.047 | 0.047 | 0.002209 |  | -611.875 | -611.875
8051 | 10 | 113617 | 113.617 | 113.695 | 0.078 | 0.078 | 0.006084 |  | -611.875 | -611.875
8052 | 11 | 113423 | 113.423 | 113.745 | 0.322 | 0.322 | 0.10368 |  | -1066.92 | -1066.92
8053 | 12 | 113014 | 113.014 | 113.303 | 0.289 | 0.289 | 0.083521 |  | -1066.92 | -1066.92
8054 | 13 | 90755.8 | 90.7558 | 92.6389 | 1.8831 | 1.8831 | 3.5461 |  | -924.715 | -924.715
8055 | 14 | 68809.4 | 68.8094 | 70.4448 | 1.6354 | 1.6354 | 2.6745 |  | -924.715 | -924.715
8056 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8057 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8058 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8059 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -2268.24 | -2268.24
8060 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 8312.38 | 8312.38
8061 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47021.6 | 47021.6
8062 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8063 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8064 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8065 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8066 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8067 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8068 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8069 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8070 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8071 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8072 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8073 | 8 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8074 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8075 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8076 | 11 | -2261.58 | -2.2616 | -2.2614 | 0.00016 | 0.00016 | 2.56e-08 |  | -1066.92 | -1066.92
8077 | 12 | 7333.75 | 7.3338 | 8.0194 | 0.68566 | 0.68566 | 0.47013 |  | -1972.04 | -1972.04
8078 | 13 | 24911.7 | 24.9117 | 25.3919 | 0.4802 | 0.4802 | 0.23059 |  | 66465.8 | 66465.8
8079 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114979 | 114979
8080 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113695 | 113695
8081 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113745 | 113745
8082 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113303 | 113303
8083 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 92638.9 | 92638.9
8084 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70444.8 | 70444.8
8085 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8086 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8087 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8088 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8089 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8090 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8091 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8092 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8093 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8094 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8095 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8096 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8097 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8098 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8099 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8100 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8101 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8102 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8103 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8104 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8105 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -2261.42 | -2261.42
8106 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 8019.41 | 8019.41
8107 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 25391.9 | 25391.9
8108 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8109 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8110 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8111 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8112 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8113 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8114 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8115 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8116 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8117 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8118 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8119 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8120 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8121 | 8 | -2921.13 | -2.9211 | -2.9186 | 0.00253 | 0.00253 | 6.4009e-06 |  | -611.875 | -611.875
8122 | 9 | 112942 | 112.942 | 112.497 | -0.445 | 0.445 | 0.19802 |  | -611.875 | -611.875
8123 | 10 | 113613 | 113.613 | 113.768 | 0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | -611.875 | -611.875
8124 | 11 | 113805 | 113.805 | 114.151 | 0.346 | 0.346 | 0.11972 |  | -1066.92 | -1066.92
8125 | 12 | 112945 | 112.945 | 113.276 | 0.331 | 0.331 | 0.10956 |  | -1066.92 | -1066.92
8126 | 13 | 112668 | 112.668 | 113 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -1066.92 | -1066.92
8127 | 14 | 100369 | 100.369 | 103.095 | 2.726 | 2.726 | 7.4311 |  | -924.715 | -924.715
8128 | 15 | 45666.5 | 45.6665 | 47.581 | 1.9145 | 1.9145 | 3.6653 |  | -924.715 | -924.715
8129 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8130 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8131 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8132 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8133 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8134 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8135 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8136 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8137 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8138 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8139 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8140 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8141 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8142 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8143 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8144 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8145 | 8 | -2456.78 | -2.4568 | -2.4552 | 0.00158 | 0.00158 | 2.4964e-06 |  | -611.875 | -611.875
8146 | 9 | 102165 | 102.165 | 101.631 | -0.534 | 0.534 | 0.28516 |  | -611.875 | -611.875
8147 | 10 | 114323 | 114.323 | 114.566 | 0.243 | 0.243 | 0.059049 |  | -611.875 | -611.875
8148 | 11 | 113337 | 113.337 | 113.73 | 0.393 | 0.393 | 0.15445 |  | -1066.92 | -1066.92
8149 | 12 | 113005 | 113.005 | 113.29 | 0.285 | 0.285 | 0.081225 |  | -1066.92 | -1066.92
8150 | 13 | 112608 | 112.608 | 112.99 | 0.382 | 0.382 | 0.14592 |  | -2918.6 | -2918.6
8151 | 14 | 95487.9 | 95.4879 | 98.192 | 2.7041 | 2.7041 | 7.3122 |  | 112497 | 112497
8152 | 15 | 40921.2 | 40.9212 | 42.3552 | 1.434 | 1.434 | 2.0564 |  | 113768 | 113768
8153 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114151 | 114151
8154 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113276 | 113276
8155 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113000 | 113000
8156 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 103095 | 103095
8157 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 47581 | 47581
8158 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8159 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8160 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8161 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8162 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8163 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8164 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8165 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8166 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8167 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8168 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8169 | 8 | 8690.27 | 8.6903 | 8.0556 | -0.63465 | 0.63465 | 0.40278 |  | -611.875 | -611.875
8170 | 9 | 113405 | 113.405 | 112.759 | -0.646 | 0.646 | 0.41732 |  | -611.875 | -611.875
8171 | 10 | 114240 | 114.24 | 114.421 | 0.181 | 0.181 | 0.032761 |  | -611.875 | -611.875
8172 | 11 | 105384 | 105.384 | 105.573 | 0.189 | 0.189 | 0.035721 |  | -1066.92 | -1066.92
8173 | 12 | 112517 | 112.517 | 112.851 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | -1066.92 | -1066.92
8174 | 13 | 112124 | 112.124 | 112.649 | 0.525 | 0.525 | 0.27563 |  | -2455.2 | -2455.2
8175 | 14 | 112207 | 112.207 | 112.355 | 0.148 | 0.148 | 0.021904 |  | 101631 | 101631
8176 | 15 | 61431.9 | 61.4319 | 63.4512 | 2.0193 | 2.0193 | 4.0776 |  | 114566 | 114566
8177 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113730 | 113730
8178 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113290 | 113290
8179 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112990 | 112990
8180 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 98192 | 98192
8181 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42355.2 | 42355.2
8182 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8183 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8184 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8185 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8186 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8187 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8188 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8189 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8190 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8191 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8192 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8193 | 8 | 33488.2 | 33.4882 | 32.9634 | -0.5248 | 0.5248 | 0.27542 |  | -611.875 | -611.875
8194 | 9 | 114209 | 114.209 | 114.418 | 0.209 | 0.209 | 0.043681 |  | -611.875 | -611.875
8195 | 10 | 113301 | 113.301 | 113.535 | 0.234 | 0.234 | 0.054756 |  | -611.875 | -611.875
8196 | 11 | 113195 | 113.195 | 113.538 | 0.343 | 0.343 | 0.11765 |  | -1066.92 | -1066.92
8197 | 12 | 112878 | 112.878 | 113.202 | 0.324 | 0.324 | 0.10498 |  | -1066.92 | -1066.92
8198 | 13 | 112599 | 112.599 | 112.962 | 0.363 | 0.363 | 0.13177 |  | 8055.62 | 8055.62
8199 | 14 | 112447 | 112.447 | 112.828 | 0.381 | 0.381 | 0.14516 |  | 112759 | 112759
8200 | 15 | 64907.1 | 64.9071 | 67.4809 | 2.5738 | 2.5738 | 6.6244 |  | 114421 | 114421
8201 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 105573 | 105573
8202 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112851 | 112851
8203 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112649 | 112649
8204 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112355 | 112355
8205 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63451.2 | 63451.2
8206 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8207 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8208 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8209 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8210 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8211 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8212 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8213 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8214 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8215 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8216 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8217 | 8 | 31086.8 | 31.0868 | 30.5829 | -0.5039 | 0.5039 | 0.25392 |  | -611.875 | -611.875
8218 | 9 | 114557 | 114.557 | 114.373 | -0.184 | 0.184 | 0.033856 |  | -611.875 | -611.875
8219 | 10 | 114268 | 114.268 | 114.402 | 0.134 | 0.134 | 0.017956 |  | -611.875 | -611.875
8220 | 11 | 113775 | 113.775 | 114.135 | 0.36 | 0.36 | 0.1296 |  | -1066.92 | -1066.92
8221 | 12 | 112677 | 112.677 | 112.984 | 0.307 | 0.307 | 0.094249 |  | -1066.92 | -1066.92
8222 | 13 | 112220 | 112.22 | 112.562 | 0.342 | 0.342 | 0.11696 |  | 32963.4 | 32963.4
8223 | 14 | 112162 | 112.162 | 112.561 | 0.399 | 0.399 | 0.1592 |  | 114418 | 114418
8224 | 15 | 67647.3 | 67.6473 | 70.5944 | 2.9471 | 2.9471 | 8.6854 |  | 113535 | 113535
8225 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113538 | 113538
8226 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113202 | 113202
8227 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112962 | 112962
8228 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112828 | 112828
8229 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 67480.9 | 67480.9
8230 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8231 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8232 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8233 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8234 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8235 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8236 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8237 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8238 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8239 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8240 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8241 | 8 | -2001.28 | -2.0013 | -1.9995 | 0.00182 | 0.00182 | 3.3124e-06 |  | -611.875 | -611.875
8242 | 9 | 65646.2 | 65.6462 | 64.5806 | -1.0656 | 1.0656 | 1.1355 |  | -611.875 | -611.875
8243 | 10 | 114162 | 114.162 | 114.253 | 0.091 | 0.091 | 0.008281 |  | -611.875 | -611.875
8244 | 11 | 114233 | 114.233 | 114.6 | 0.367 | 0.367 | 0.13469 |  | -1066.92 | -1066.92
8245 | 12 | 113295 | 113.295 | 113.733 | 0.438 | 0.438 | 0.19184 |  | -1066.92 | -1066.92
8246 | 13 | 112841 | 112.841 | 113.174 | 0.333 | 0.333 | 0.11089 |  | 30582.9 | 30582.9
8247 | 14 | 113069 | 113.069 | 113.183 | 0.114 | 0.114 | 0.012996 |  | 114373 | 114373
8248 | 15 | 52198.1 | 52.1981 | 54.2248 | 2.0267 | 2.0267 | 4.1075 |  | 114402 | 114402
8249 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114135 | 114135
8250 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112984 | 112984
8251 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112562 | 112562
8252 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112561 | 112561
8253 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 70594.4 | 70594.4
8254 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8255 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8256 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8257 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8258 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8259 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8260 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8261 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8262 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8263 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8264 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8265 | 8 | 21222.8 | 21.2228 | 20.4577 | -0.7651 | 0.7651 | 0.58538 |  | -611.875 | -611.875
8266 | 9 | 114128 | 114.128 | 114.367 | 0.239 | 0.239 | 0.057121 |  | -611.875 | -611.875
8267 | 10 | 114298 | 114.298 | 114.368 | 0.07 | 0.07 | 0.0049 |  | -611.875 | -611.875
8268 | 11 | 113781 | 113.781 | 114.108 | 0.327 | 0.327 | 0.10693 |  | -1066.92 | -1066.92
8269 | 12 | 112965 | 112.965 | 112.872 | -0.093 | 0.093 | 0.008649 |  | -1066.92 | -1066.92
8270 | 13 | 108526 | 108.526 | 109.971 | 1.445 | 1.445 | 2.088 |  | -1999.46 | -1999.46
8271 | 14 | 68149.3 | 68.1493 | 69.7513 | 1.602 | 1.602 | 2.5664 |  | 64580.6 | 64580.6
8272 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114253 | 114253
8273 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114600 | 114600
8274 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113733 | 113733
8275 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113174 | 113174
8276 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113183 | 113183
8277 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 54224.8 | 54224.8
8278 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8279 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8280 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8281 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8282 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8283 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8284 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8285 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8286 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8287 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8288 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8289 | 8 | 14251.6 | 14.2516 | 13.3436 | -0.908 | 0.908 | 0.82446 |  | -611.875 | -611.875
8290 | 9 | 113476 | 113.476 | 113.679 | 0.203 | 0.203 | 0.041209 |  | -611.875 | -611.875
8291 | 10 | 113341 | 113.341 | 113.403 | 0.062 | 0.062 | 0.003844 |  | -611.875 | -611.875
8292 | 11 | 112877 | 112.877 | 113.255 | 0.378 | 0.378 | 0.14288 |  | -1066.92 | -1066.92
8293 | 12 | 112201 | 112.201 | 112.559 | 0.358 | 0.358 | 0.12816 |  | -1066.92 | -1066.92
8294 | 13 | 111780 | 111.78 | 112.142 | 0.362 | 0.362 | 0.13104 |  | 20457.7 | 20457.7
8295 | 14 | 108396 | 108.396 | 111.078 | 2.682 | 2.682 | 7.1931 |  | 114367 | 114367
8296 | 15 | 51997.8 | 51.9978 | 54.0824 | 2.0846 | 2.0846 | 4.3456 |  | 114368 | 114368
8297 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114108 | 114108
8298 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112872 | 112872
8299 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109971 | 109971
8300 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69751.3 | 69751.3
8301 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8302 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8303 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8304 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8305 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8306 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8307 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8308 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8309 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8310 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8311 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8312 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8313 | 8 | 7573.62 | 7.5736 | 6.9668 | -0.60686 | 0.60686 | 0.36828 |  | -611.875 | -611.875
8314 | 9 | 113877 | 113.877 | 114.091 | 0.214 | 0.214 | 0.045796 |  | -611.875 | -611.875
8315 | 10 | 112914 | 112.914 | 112.996 | 0.082 | 0.082 | 0.006724 |  | -611.875 | -611.875
8316 | 11 | 112499 | 112.499 | 112.752 | 0.253 | 0.253 | 0.064009 |  | -1066.92 | -1066.92
8317 | 12 | 112069 | 112.069 | 112.095 | 0.026 | 0.026 | 0.000676 |  | -1066.92 | -1066.92
8318 | 13 | 111870 | 111.87 | 112.209 | 0.339 | 0.339 | 0.11492 |  | 13343.6 | 13343.6
8319 | 14 | 111967 | 111.967 | 112.425 | 0.458 | 0.458 | 0.20976 |  | 113679 | 113679
8320 | 15 | 53668.7 | 53.6687 | 56.2454 | 2.5767 | 2.5767 | 6.6394 |  | 113403 | 113403
8321 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113255 | 113255
8322 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112559 | 112559
8323 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112142 | 112142
8324 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111078 | 111078
8325 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 54082.4 | 54082.4
8326 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8327 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8328 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8329 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8330 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8331 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8332 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8333 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8334 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8335 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8336 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8337 | 8 | 25367.6 | 25.3676 | 24.7492 | -0.6184 | 0.6184 | 0.38242 |  | -611.875 | -611.875
8338 | 9 | 114024 | 114.024 | 114.234 | 0.21 | 0.21 | 0.0441 |  | -611.875 | -611.875
8339 | 10 | 114297 | 114.297 | 114.381 | 0.084 | 0.084 | 0.007056 |  | -611.875 | -611.875
8340 | 11 | 113900 | 113.9 | 114.016 | 0.116 | 0.116 | 0.013456 |  | -1066.92 | -1066.92
8341 | 12 | 112851 | 112.851 | 112.879 | 0.028 | 0.028 | 0.000784 |  | -1066.92 | -1066.92
8342 | 13 | 112479 | 112.479 | 112.814 | 0.335 | 0.335 | 0.11222 |  | 6966.76 | 6966.76
8343 | 14 | 83123.1 | 83.1231 | 85.4351 | 2.312 | 2.312 | 5.3453 |  | 114091 | 114091
8344 | 15 | 32540.7 | 32.5407 | 33.593 | 1.0523 | 1.0523 | 1.1073 |  | 112996 | 112996
8345 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112752 | 112752
8346 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112095 | 112095
8347 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112209 | 112209
8348 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112425 | 112425
8349 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 56245.4 | 56245.4
8350 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8351 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8352 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8353 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8354 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8355 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8356 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8357 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8358 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8359 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8360 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8361 | 8 | -1996.21 | -1.9962 | -1.9947 | 0.00152 | 0.00152 | 2.3104e-06 |  | -611.875 | -611.875
8362 | 9 | 61447.6 | 61.4476 | 60.5532 | -0.8944 | 0.8944 | 0.79995 |  | -611.875 | -611.875
8363 | 10 | 104449 | 104.449 | 103.227 | -1.222 | 1.222 | 1.4933 |  | -611.875 | -611.875
8364 | 11 | 113071 | 113.071 | 113.495 | 0.424 | 0.424 | 0.17978 |  | -1066.92 | -1066.92
8365 | 12 | 112271 | 112.271 | 112.663 | 0.392 | 0.392 | 0.15366 |  | -1066.92 | -1066.92
8366 | 13 | 89818.8 | 89.8188 | 91.4217 | 1.6029 | 1.6029 | 2.5693 |  | 24749.2 | 24749.2
8367 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114234 | 114234
8368 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114381 | 114381
8369 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114016 | 114016
8370 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112879 | 112879
8371 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112814 | 112814
8372 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85435.1 | 85435.1
8373 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 33593 | 33593
8374 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8375 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8376 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8377 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8378 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8379 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8380 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8381 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8382 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8383 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8384 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8385 | 8 | 17775.5 | 17.7755 | 17.0102 | -0.7653 | 0.7653 | 0.58568 |  | -611.875 | -611.875
8386 | 9 | 113620 | 113.62 | 113.827 | 0.207 | 0.207 | 0.042849 |  | -611.875 | -611.875
8387 | 10 | 113040 | 113.04 | 113.119 | 0.079 | 0.079 | 0.006241 |  | -611.875 | -611.875
8388 | 11 | 112080 | 112.08 | 112.188 | 0.108 | 0.108 | 0.011664 |  | -1066.92 | -1066.92
8389 | 12 | 111223 | 111.223 | 111.247 | 0.024 | 0.024 | 0.000576 |  | -1066.92 | -1066.92
8390 | 13 | 110726 | 110.726 | 111.058 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -1994.69 | -1994.69
8391 | 14 | 110448 | 110.448 | 111.378 | 0.93 | 0.93 | 0.8649 |  | 60553.2 | 60553.2
8392 | 15 | 55150.8 | 55.1508 | 57.6363 | 2.4855 | 2.4855 | 6.1777 |  | 103227 | 103227
8393 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113495 | 113495
8394 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112663 | 112663
8395 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 91421.7 | 91421.7
8396 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8397 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8398 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8399 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8400 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8401 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8402 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8403 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8404 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8405 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8406 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8407 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8408 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8409 | 8 | 26593.5 | 26.5935 | 25.9638 | -0.6297 | 0.6297 | 0.39652 |  | -611.875 | -611.875
8410 | 9 | 113551 | 113.551 | 113.756 | 0.205 | 0.205 | 0.042025 |  | -611.875 | -611.875
8411 | 10 | 113148 | 113.148 | 113.223 | 0.075 | 0.075 | 0.005625 |  | -611.875 | -611.875
8412 | 11 | 112387 | 112.387 | 112.738 | 0.351 | 0.351 | 0.1232 |  | -1066.92 | -1066.92
8413 | 12 | 111219 | 111.219 | 111.819 | 0.6 | 0.6 | 0.36 |  | -1066.92 | -1066.92
8414 | 13 | 86342.1 | 86.3421 | 87.7493 | 1.4072 | 1.4072 | 1.9802 |  | 17010.2 | 17010.2
8415 | 14 | 82798.6 | 82.7986 | 85.1494 | 2.3508 | 2.3508 | 5.5263 |  | 113827 | 113827
8416 | 15 | 46829.9 | 46.8299 | 48.653 | 1.8231 | 1.8231 | 3.3237 |  | 113119 | 113119
8417 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112188 | 112188
8418 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111247 | 111247
8419 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111058 | 111058
8420 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111378 | 111378
8421 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 57636.3 | 57636.3
8422 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8423 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8424 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8425 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8426 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8427 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8428 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8429 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8430 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8431 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8432 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8433 | 8 | 1027.57 | 1.0276 | 0.43953 | -0.58804 | 0.58804 | 0.34579 |  | -611.875 | -611.875
8434 | 9 | 58770 | 58.77 | 58.2478 | -0.5222 | 0.5222 | 0.27269 |  | -611.875 | -611.875
8435 | 10 | 113072 | 113.072 | 111.924 | -1.148 | 1.148 | 1.3179 |  | -611.875 | -611.875
8436 | 11 | 113361 | 113.361 | 113.446 | 0.085 | 0.085 | 0.007225 |  | -1066.92 | -1066.92
8437 | 12 | 112886 | 112.886 | 112.903 | 0.017 | 0.017 | 0.000289 |  | -1066.92 | -1066.92
8438 | 13 | 112480 | 112.48 | 112.814 | 0.334 | 0.334 | 0.11156 |  | 25963.8 | 25963.8
8439 | 14 | 104172 | 104.172 | 106.76 | 2.588 | 2.588 | 6.6977 |  | 113756 | 113756
8440 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113223 | 113223
8441 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112738 | 112738
8442 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 111819 | 111819
8443 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87749.3 | 87749.3
8444 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 85149.4 | 85149.4
8445 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 48653 | 48653
8446 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8447 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8448 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8449 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8450 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8451 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8452 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8453 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8454 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8455 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8456 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8457 | 8 | -1983.62 | -1.9836 | -1.9817 | 0.00197 | 0.00197 | 3.8809e-06 |  | -611.875 | -611.875
8458 | 9 | 28128.2 | 28.1282 | 27.2983 | -0.8299 | 0.8299 | 0.68873 |  | -611.875 | -611.875
8459 | 10 | 114546 | 114.546 | 114.393 | -0.153 | 0.153 | 0.023409 |  | -611.875 | -611.875
8460 | 11 | 113268 | 113.268 | 113.618 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 |  | -1066.92 | -1066.92
8461 | 12 | 112487 | 112.487 | 112.828 | 0.341 | 0.341 | 0.11628 |  | -1066.92 | -1066.92
8462 | 13 | 112060 | 112.06 | 112.397 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | 439.534 | 439.534
8463 | 14 | 93445.6 | 93.4456 | 95.9117 | 2.4661 | 2.4661 | 6.0816 |  | 58247.8 | 58247.8
8464 | 15 | 41158.1 | 41.1581 | 42.4904 | 1.3323 | 1.3323 | 1.775 |  | 111924 | 111924
8465 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113446 | 113446
8466 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112903 | 112903
8467 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112814 | 112814
8468 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 106760 | 106760
8469 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8470 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8471 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8472 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8473 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8474 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8475 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8476 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8477 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8478 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8479 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8480 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8481 | 8 | -1976.28 | -1.9763 | -1.9746 | 0.00168 | 0.00168 | 2.8224e-06 |  | -611.875 | -611.875
8482 | 9 | 30335.9 | 30.3359 | 29.2684 | -1.0675 | 1.0675 | 1.1396 |  | -611.875 | -611.875
8483 | 10 | 76043.8 | 76.0438 | 75.1529 | -0.8909 | 0.8909 | 0.7937 |  | -611.875 | -611.875
8484 | 11 | 75949.5 | 75.9495 | 76.0342 | 0.0847 | 0.0847 | 0.0071741 |  | -1066.92 | -1066.92
8485 | 12 | 68156.6 | 68.1566 | 69.145 | 0.9884 | 0.9884 | 0.97693 |  | -1066.92 | -1066.92
8486 | 13 | 76674.3 | 76.6743 | 77.9745 | 1.3002 | 1.3002 | 1.6905 |  | -1981.65 | -1981.65
8487 | 14 | 26738.5 | 26.7385 | 27.5411 | 0.8026 | 0.8026 | 0.64417 |  | 27298.3 | 27298.3
8488 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114393 | 114393
8489 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113618 | 113618
8490 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112828 | 112828
8491 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 112397 | 112397
8492 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95911.7 | 95911.7
8493 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42490.4 | 42490.4
8494 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8495 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8496 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8497 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8498 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8499 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8500 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8501 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8502 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8503 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8504 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8505 | 8 | -1887.18 | -1.8872 | -2.9177 | -1.0305 | 1.0305 | 1.062 |  | -611.875 | -611.875
8506 | 9 | 113609 | 113.609 | 112.977 | -0.632 | 0.632 | 0.39942 |  | -611.875 | -611.875
8507 | 10 | 113440 | 113.44 | 113.621 | 0.181 | 0.181 | 0.032761 |  | -611.875 | -611.875
8508 | 11 | 113024 | 113.024 | 112.869 | -0.155 | 0.155 | 0.024025 |  | -1066.92 | -1066.92
8509 | 12 | 78925.3 | 78.9253 | 80.3825 | 1.4572 | 1.4572 | 2.1234 |  | -1066.92 | -1066.92
8510 | 13 | 93916.9 | 93.9169 | 95.5319 | 1.615 | 1.615 | 2.6082 |  | -1974.6 | -1974.6
8511 | 14 | 81435.5 | 81.4355 | 83.8106 | 2.3751 | 2.3751 | 5.6411 |  | 29268.4 | 29268.4
8512 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 75152.9 | 75152.9
8513 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 76034.2 | 76034.2
8514 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69145 | 69145
8515 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 77974.5 | 77974.5
8516 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 27541.1 | 27541.1
8517 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8518 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8519 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8520 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8521 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8522 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8523 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8524 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8525 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8526 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8527 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8528 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8529 | 8 | 13490.9 | 13.4909 | 12.835 | -0.6559 | 0.6559 | 0.4302 |  | -611.875 | -611.875
8530 | 9 | 114219 | 114.219 | 114.587 | 0.368 | 0.368 | 0.13542 |  | -611.875 | -611.875
8531 | 10 | 113694 | 113.694 | 113.943 | 0.249 | 0.249 | 0.062001 |  | -611.875 | -611.875
8532 | 11 | 110294 | 110.294 | 110.886 | 0.592 | 0.592 | 0.35046 |  | -1066.92 | -1066.92
8533 | 12 | 86281.9 | 86.2819 | 87.7133 | 1.4314 | 1.4314 | 2.0489 |  | -1066.92 | -1066.92
8534 | 13 | 106899 | 106.899 | 109.086 | 2.187 | 2.187 | 4.783 |  | -2917.7 | -2917.7
8535 | 14 | 60945.5 | 60.9455 | 63.0469 | 2.1014 | 2.1014 | 4.4159 |  | 112977 | 112977
8536 | 15 | -965.314 | -0.96531 | -0.96735 | -0.002041 | 0.002041 | 4.1657e-06 |  | 113621 | 113621
8537 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 112869 | 112869
8538 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 80382.5 | 80382.5
8539 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 95531.9 | 95531.9
8540 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 83810.6 | 83810.6
8541 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8542 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8543 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8544 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8545 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8546 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8547 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8548 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8549 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8550 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8551 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8552 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8553 | 8 | 27558.3 | 27.5583 | 26.9013 | -0.657 | 0.657 | 0.43165 |  | -611.875 | -611.875
8554 | 9 | 114249 | 114.249 | 114.457 | 0.208 | 0.208 | 0.043264 |  | -611.875 | -611.875
8555 | 10 | 113785 | 113.785 | 113.924 | 0.139 | 0.139 | 0.019321 |  | -611.875 | -611.875
8556 | 11 | 114741 | 114.741 | 115.085 | 0.344 | 0.344 | 0.11834 |  | -1066.92 | -1066.92
8557 | 12 | 114081 | 114.081 | 114.417 | 0.336 | 0.336 | 0.1129 |  | -1066.92 | -1066.92
8558 | 13 | 114591 | 114.591 | 114.837 | 0.246 | 0.246 | 0.060516 |  | 12835 | 12835
8559 | 14 | 113781 | 113.781 | 114.126 | 0.345 | 0.345 | 0.11902 |  | 114587 | 114587
8560 | 15 | 67056.7 | 67.0567 | 69.66 | 2.6033 | 2.6033 | 6.7772 |  | 113943 | 113943
8561 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 110886 | 110886
8562 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 87713.3 | 87713.3
8563 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109086 | 109086
8564 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 63046.9 | 63046.9
8565 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -967.355 | -967.355
8566 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8567 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8568 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8569 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8570 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8571 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8572 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8573 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8574 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8575 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8576 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8577 | 8 | 20411.4 | 20.4114 | 19.5735 | -0.8379 | 0.8379 | 0.70208 |  | -611.875 | -611.875
8578 | 9 | 113457 | 113.457 | 113.641 | 0.184 | 0.184 | 0.033856 |  | -611.875 | -611.875
8579 | 10 | 114462 | 114.462 | 114.536 | 0.074 | 0.074 | 0.005476 |  | -611.875 | -611.875
8580 | 11 | 114015 | 114.015 | 114.347 | 0.332 | 0.332 | 0.11022 |  | -1066.92 | -1066.92
8581 | 12 | 113552 | 113.552 | 115.155 | 1.603 | 1.603 | 2.5696 |  | -1066.92 | -1066.92
8582 | 13 | 114173 | 114.173 | 114.52 | 0.347 | 0.347 | 0.12041 |  | 26901.3 | 26901.3
8583 | 14 | 114587 | 114.587 | 114.699 | 0.112 | 0.112 | 0.012544 |  | 114457 | 114457
8584 | 15 | 53020.2 | 53.0202 | 54.8871 | 1.8669 | 1.8669 | 3.4853 |  | 113924 | 113924
8585 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 115085 | 115085
8586 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114417 | 114417
8587 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114837 | 114837
8588 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114126 | 114126
8589 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 69660 | 69660
8590 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8591 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8592 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8593 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8594 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8595 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8596 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8597 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8598 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8599 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8600 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8601 | 8 | 18081.4 | 18.0814 | 17.2253 | -0.8561 | 0.8561 | 0.73291 |  | -611.875 | -611.875
8602 | 9 | 113802 | 113.802 | 114.001 | 0.199 | 0.199 | 0.039601 |  | -611.875 | -611.875
8603 | 10 | 114988 | 114.988 | 115.059 | 0.071 | 0.071 | 0.005041 |  | -611.875 | -611.875
8604 | 11 | 113998 | 113.998 | 114.287 | 0.289 | 0.289 | 0.083521 |  | -1066.92 | -1066.92
8605 | 12 | 114667 | 114.667 | 114.959 | 0.292 | 0.292 | 0.085264 |  | -1066.92 | -1066.92
8606 | 13 | 113899 | 113.899 | 114.179 | 0.28 | 0.28 | 0.0784 |  | 19573.5 | 19573.5
8607 | 14 | 113783 | 113.783 | 114.097 | 0.314 | 0.314 | 0.098596 |  | 113641 | 113641
8608 | 15 | 64859.7 | 64.8597 | 68.4631 | 3.6034 | 3.6034 | 12.9845 |  | 114536 | 114536
8609 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114347 | 114347
8610 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 115155 | 115155
8611 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114520 | 114520
8612 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114699 | 114699
8613 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 54887.1 | 54887.1
8614 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8615 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8616 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8617 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8618 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8619 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8620 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8621 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8622 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8623 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8624 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8625 | 8 | 11697.9 | 11.6979 | 11.1133 | -0.5846 | 0.5846 | 0.34176 |  | -611.875 | -611.875
8626 | 9 | 115044 | 115.044 | 114.996 | -0.048 | 0.048 | 0.002304 |  | -611.875 | -611.875
8627 | 10 | 113947 | 113.947 | 114.103 | 0.156 | 0.156 | 0.024336 |  | -611.875 | -611.875
8628 | 11 | 114030 | 114.03 | 114.336 | 0.306 | 0.306 | 0.093636 |  | -1066.92 | -1066.92
8629 | 12 | 114223 | 114.223 | 114.236 | 0.013 | 0.013 | 0.000169 |  | -1066.92 | -1066.92
8630 | 13 | 113388 | 113.388 | 113.725 | 0.337 | 0.337 | 0.11357 |  | 17225.3 | 17225.3
8631 | 14 | 93739.4 | 93.7394 | 96.2018 | 2.4624 | 2.4624 | 6.0634 |  | 114001 | 114001
8632 | 15 | 40800.8 | 40.8008 | 42.5686 | 1.7678 | 1.7678 | 3.1251 |  | 115059 | 115059
8633 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114287 | 114287
8634 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114959 | 114959
8635 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114179 | 114179
8636 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114097 | 114097
8637 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 68463.1 | 68463.1
8638 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8639 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8640 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8641 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8642 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8643 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8644 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8645 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8646 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8647 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8648 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8649 | 8 | -1547.73 | -1.5477 | -1.5463 | 0.00138 | 0.00138 | 1.9044e-06 |  | -611.875 | -611.875
8650 | 9 | 16505.8 | 16.5058 | 16.0744 | -0.4314 | 0.4314 | 0.18611 |  | -611.875 | -611.875
8651 | 10 | 100676 | 100.676 | 99.9879 | -0.6881 | 0.6881 | 0.47348 |  | -611.875 | -611.875
8652 | 11 | 104040 | 104.04 | 104.108 | 0.068 | 0.068 | 0.004624 |  | -1066.92 | -1066.92
8653 | 12 | 113785 | 113.785 | 113.681 | -0.104 | 0.104 | 0.010816 |  | -1066.92 | -1066.92
8654 | 13 | 107811 | 107.811 | 109.258 | 1.447 | 1.447 | 2.0938 |  | 11113.3 | 11113.3
8655 | 14 | 81873.1 | 81.8731 | 84.2149 | 2.3418 | 2.3418 | 5.484 |  | 114996 | 114996
8656 | 15 | 32478.7 | 32.4787 | 33.7901 | 1.3114 | 1.3114 | 1.7198 |  | 114103 | 114103
8657 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 114336 | 114336
8658 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 114236 | 114236
8659 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113725 | 113725
8660 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 96201.8 | 96201.8
8661 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 42568.6 | 42568.6
8662 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8663 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8664 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8665 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8666 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8667 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8668 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8669 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8670 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8671 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8672 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8673 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8674 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8675 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8676 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8677 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8678 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1546.35 | -1546.35
8679 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 16074.4 | 16074.4
8680 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 99987.9 | 99987.9
8681 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 104108 | 104108
8682 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 113681 | 113681
8683 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 109258 | 109258
8684 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 84214.9 | 84214.9
8685 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 33790.1 | 33790.1
8686 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8687 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8688 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8689 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8690 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8691 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8692 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8693 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8694 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8695 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8696 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8697 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8698 | 9 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8699 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8700 | 11 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8701 | 12 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8702 | 13 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -1066.92 | -1066.92
8703 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8704 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8705 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8706 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8707 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8708 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8709 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8710 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8711 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8712 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8713 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8714 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8715 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8716 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8717 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8718 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8719 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8720 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8721 | 8 | 23620.3 | 23.6203 | 23.0601 | -0.5602 | 0.5602 | 0.31382 |  | -611.875 | -611.875
8722 | 9 | 113698 | 113.698 | 113.936 | 0.238 | 0.238 | 0.056644 |  | -611.875 | -611.875
8723 | 10 | 114990 | 114.99 | 115.169 | 0.179 | 0.179 | 0.032041 |  | -611.875 | -611.875
8724 | 11 | 87910.1 | 87.9101 | 88.139 | 0.2289 | 0.2289 | 0.052395 |  | -1066.92 | -1066.92
8725 | 12 | 54621.5 | 54.6215 | 55.1466 | 0.5251 | 0.5251 | 0.27573 |  | -1066.92 | -1066.92
8726 | 13 | 54851 | 54.851 | 55.8978 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0958 |  | -1066.92 | -1066.92
8727 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8728 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8729 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8730 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8731 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8732 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8733 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8734 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8735 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8736 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8737 | 0 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8738 | 1 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8739 | 2 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8740 | 3 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8741 | 4 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8742 | 5 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8743 | 6 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8744 | 7 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8745 | 8 | -1066.92 | -1.0669 | -1.0669 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8746 | 9 | -1401.85 | -1.4018 | -1.4013 | 0.00052 | 0.00052 | 2.704e-07 |  | -611.875 | -611.875
8747 | 10 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8748 | 11 | -1837 | -1.837 | -1.8374 | -0.00041 | 0.00041 | 1.681e-07 |  | -1066.92 | -1066.92
8749 | 12 | 5733.65 | 5.7336 | 6.1142 | 0.38056 | 0.38056 | 0.14483 |  | -1066.92 | -1066.92
8750 | 13 | 59893 | 59.893 | 60.9357 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0872 |  | 23060.1 | 23060.1
8751 | 14 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 113936 | 113936
8752 | 15 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 115169 | 115169
8753 | 16 | -924.715 | -0.92472 | -0.92472 | 0 | 0 | 0 |  | 88139 | 88139
8754 | 17 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 55146.6 | 55146.6
8755 | 18 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | 55897.8 | 55897.8
8756 | 19 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8757 | 20 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8758 | 21 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -924.715 | -924.715
8759 | 22 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
8760 | 23 | -611.875 | -0.61187 | -0.61187 | 0 | 0 | 0 |  | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -1066.92 | -1066.92
[9 empty] | -1066.92 | -1066.92
[9 empty] | -1066.92 | -1066.92
[9 empty] | -1401.33 | -1401.33
[9 empty] | -924.715 | -924.715
[9 empty] | -1837.41 | -1837.41
[9 empty] | 6114.21 | 6114.21
[9 empty] | 60935.7 | 60935.7
[9 empty] | -924.715 | -924.715
[9 empty] | -924.715 | -924.715
[9 empty] | -924.715 | -924.715
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
[9 empty] | -611.875 | -611.875
Variable:
Boiler tube material = T91 Steel
(default = Stainless AISI316 )